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Приложение 14

Утверждены
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 11 апреля 2016 года № 201
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"
1. Общие положения и область применения
1. Санитарные правила и нормативы "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" (далее - санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования, нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, классификацию шумов, допустимые уровни шума в помещениях проектируемых, строящихся, реконструируемых и эксплуатируемых жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
2. Санитарные правила не распространяются на помещения специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы).
3. Измерение и гигиеническая оценка шума, а также профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Ответственность за соблюдение настоящих санитарных правил возлагается на юридических и физических лиц, а также граждан в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об административной ответственности.
5. Контроль за соблюдением настоящих санитарных правил осуществляется уполномоченными государственными органами в области надзора и контроля в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
2. Термины и определения
6. В настоящих санитарных правилах используются следующие термины и определения:
1) санитарные правила и нормативы - акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности;
2) звуковое давление - переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па;
3) эквивалентный (по энергии) уровень звука, L(Аэкв.), дБА, непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени;
4) предельно допустимый уровень (далее - ПДУ) шума - уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц;
5) допустимый уровень шума - уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму;
6) максимальный уровень звука, L(Амакс.), дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.
3. Классификация шумов, воздействующих на человека
7. По характеру спектра шума выделяют:
- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;
- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.
8. По временным характеристикам шума выделяют:
- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера "медленно";
- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера "медленно".
9. Непостоянные шумы подразделяют на:
- колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;
- прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;
- импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках "импульс" и "медленно", отличаются не менее чем на 7 дБ.
4. Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах
10. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по формуле:

L = 20 lgP / Po,

где:
Р - среднеквадратичная величина звукового давления, Па;
Рo - исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2x10-5 Па.
11. Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на временной характеристике "медленно" шумомера, определяемый по формуле:

LA = 20 lg РA/ Ро,

где:
РА - среднеквадратичная величина звукового давления с учетом коррекции "А" шумомера, Па.
12. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.
13. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности указаны в таблице 1.
Количественную оценку тяжести и напряженности трудового процесса следует проводить в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации труда по показателям вредности и опасности производственной среды, тяжести, напряженности трудового процесса.
Таблица 1
Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности в дБА
	Категория напряженности трудового процесса
	Категория тяжести трудового процесса

	
	легкая физическая нагрузка
	средняя физическая нагрузка
	тяжелый труд 1 степени
	тяжелый труд 2 степени
	тяжелый труд 3 степени

	Напряженность легкой степени
	80
	80
	75
	75
	75

	Напряженность средней степени
	70
	70
	65
	65
	65

	Напряженный труд 1 степени
	60
	60
	-
	-
	-

	Напряженный труд 2 степени
	50
	50
	-
	-
	-


Примечания:
1. Для тонального и импульсного шума ПДУ на 5 дБА меньше значений, указанных в таблице 1.
2. Для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления - на 5 дБА меньше фактических уровней шума в помещениях (измеренных или рассчитанных), если последние не превышают значений, указанных в таблице 1 (поправка для тонального и импульсного шума при этом не учитывается), в противном случае - на 5 дБА меньше значений, указанных в таблице 1.
3. Дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума - 125 дБА.
14. Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с учетом категорий тяжести и напряженности труда, представлены в таблице 2.
5. Нормируемые параметры и допустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
15. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LA, дБА.
16. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LA экв., дБА, и максимальные уровни звука LА макс., дБА.
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным правилам.
17. Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки указаны в таблице 3.
Таблица 2
Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест
	№
	Вид трудовой деятельности, рабочее место
	Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА)

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50

	2
	Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях
	93
	79
	70
	68
	58
	55
	52
	52
	49
	60

	3
	Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65

	4
	Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75

	5
	Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пунктах 1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	Подвижной состав железнодорожного транспорта

	6
	Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поездов, дизель-поездов и автомотрис
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	7
	Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебных помещений, рефрижераторных секций, вагонов электростанций, помещений для отдыха багажных и почтовых отделений
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60

	8
	Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов
	100
	87
	79
	72
	68
	65
	63
	61
	59
	70

	Речные суда (теплоходы и т.п.)

	9
	Рабочая зона в помещениях энергетического отделения судов с постоянной вахтой (помещения, в которых установлена главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных систем и устройств)
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	10
	Рабочие зоны в центральных постах управления (ЦПУ) судов (звукоизолированные), помещениях, выделенных из энергетического отделения, в которых установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65

	11
	Рабочие зоны в служебных помещениях судов (рулевые, штурманские, багермейстерские рубки, радиорубки и др.)
	89
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55

	Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомашины

	12
	Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей
	100
	87
	79
	72
	68
	65
	63
	61
	59
	70

	13
	Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей и автобусов
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60

	Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и др. аналогичные виды машин

	14
	Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и др. аналогичных машин
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты

	15
	Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	допустимые
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	
	оптимальные
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65


Примечания:
1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с таблицей 1.
2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.
Таблица 3
Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки
	№
	Назначение помещений или территорий
	Время суток
	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровни звука LA и эквивалентные уровни звука LАэкв дБА
	Максимальные LAмакс уровни, дБА

	
	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	1
	Палаты больниц и санаториев, операционные больниц
	с 7 до 23 ч
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	
	
	с 23 до 7 ч
	69
	51
	39
	31
	24
	20
	17
	14
	13
	25
	40

	2
	Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров больниц, санаториев
	
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	3
	Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек
	
	79
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	4
	Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, социальных стационарных учреждений для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах
	с 7 до 23 ч
	79
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	
	
	с 23 до 7ч
	72
	55
	44
	35
	29
	25
	22
	20
	18
	30
	45

	5
	Номера гостиниц и жилые комнаты общежитий
	с 7 до 23 ч
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	
	
	с 23 до 7 ч
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	6
	Залы кафе, ресторанов, столовых
	
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	7
	Торговые залы магазинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания
	
	93
	79
	70
	63
	59
	55
	53
	51
	49
	60
	75

	8
	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев
	с 7 до 23 ч
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	
	
	с 23 до 7 ч
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	9
	Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, социальных стационарных учреждений для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек
	с 7 до 23 ч
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	
	
	с 23 до 7 ч
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	10
	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий
	с 7 до 23 ч
	93
	79
	70
	63
	59
	55
	53
	51
	49
	60
	75

	
	
	с 23 до 7 ч
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	39
	50
	65

	11
	Площадки отдыха на территории больниц и санаториев
	
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	12
	Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, социальных стационарных учреждений для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья, площадки детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений
	
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	65


Примечания:
1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии обеспечения нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений, палат, классов - при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон).
2. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка дельта = +10 дБА), указанных в позициях 9 и 10 таблицы 3.
3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка дельта = -5 дБА), указанных в таблице 3 (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует).
4. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку -5 дБА.
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