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Приложение 27
к постановлению Правительства
 Кыргызской Республики 
 от 11 апреля 2016 года N 201
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
 "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2019 года № 25)
Глава 1. Область применения и общие положения
1. Настоящие Санитарные правила и гигиенические нормативы устанавливают гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее - санитарные правила).
2. Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие системы водоснабжения (далее - водоснабжение) независимо от их подчиненности и форм собственности, за исключением объектов, проектирование, реконструкция и строительство которых началось до вступления в силу настоящих санитарных правил.
3. Санитарные правила предназначены для физических и юридических лиц, деятельность которых связана с производством и эксплуатацией материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки, а также органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4. Ответственность за нарушение настоящих санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.
Глава 2. Термины и определения
5. В настоящих санитарных правилах применяются следующие основные термины и определения:
1) водоочистка - процесс удаления из воды загрязняющих химических веществ, биологических загрязнителей, взвешенных твердых частиц и газов;
2) водоподготовка - обработка воды, поступающей из природного водоисточника, для приведения ее качества в соответствие с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями;
3) кожно-резорбтивное действие - токсическое действие химических веществ, при попадании через кожу в кровь;
4) маркировка - нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на товар, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик;
5) миграция химических веществ - перемещение химических веществ в водной среде;
6) модификатор - вещество, реагент, вводимый в состав другого вещества или смесь с целью направленного изменения свойств получаемого продукта;
7) мутагенность - способность данного физического, химического или биологического агента вызывать изменения структуры материала, приводящие к изменению тех или иных признаков;
8) реагенты - вещества, активно участвующие в химической реакции;
9) трансформация химических веществ - преобразование химических веществ в окружающей среде;
10) фильтрация - процесс отделения твердых частиц от жидкостей или газов путем пропускания их через соответствующий фильтр.
Глава 3. Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения
6. В системе водоснабжения применяются различные виды материалов, реагентов и оборудования. Для водоочистки и водоподготовки используются материалы, реагенты, оборудование, указанные в приложении 1 к настоящим санитарным правилам.
7. Материалы, реагенты и оборудование, используемые в системах водоснабжения, не должны:
- оказывать вредного действия на здоровье человека и объекты окружающей среды (водные объекты, почву, воздух, пищевые продукты, жилище);
- ухудшать органолептические свойства воды;
- приводить к поступлению в воду соединений в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;
- образовывать соединения и/или продукты трансформации в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;
- способствовать биообрастанию и развитию микрофлоры в воде;
- оказывать вредное влияние на здоровье работников в процессе их применения.
8. Содержание в воде побочных химических компонентов, примесей и продуктов трансформации при использовании материалов, реагентов и оборудования для водоочистки и водоподготовки регламентируется приложением 7 к настоящим санитарным правилам.
9. Запрещается применение в системах водоснабжения материалов, стимулирующих рост и развитие микрофлоры в питьевой воде.
10. Запрещается применение в системах водоснабжения материалов, изготовленных из вторичных ресурсов и отходов производства.
Глава 4. Гигиеническая оценка безопасности материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения
11. Гигиеническая оценка материалов и реагентов, применяемых в системах водоснабжения, основывается на результатах санитарно-гигиенических, токсикологических, физико-химических исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях и документах, подтверждающих их безопасность и безвредность для человека.
12. Для гигиенической оценки безопасности материалов и реагентов, используемых в системах водоснабжения, применяются:
- показатели водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения, в том числе для фильтрации в соответствии с приложением 2 к настоящим санитарным правилам;
- показатели для реагентов, используемых в открытых системах горячего водоснабжения в соответствии с приложением 3 к настоящим санитарным правилам;
- санитарно-эпидемиологические требования к синтетическим полиэлектролитам (флокулянты, альгициды), используемым для водоочистки и водоподготовки в соответствии с приложением 4 к настоящим санитарным правилам;
- показатели для реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, в зависимости от химического класса продукта (реагента), в соответствии с приложением 5 к настоящим санитарным правилам;
- гигиенические нормативы органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки в соответствии с приложением 6 к настоящим санитарным правилам;
- гигиенические нормативы содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в водоснабжении в соответствии с приложением 7 к настоящим санитарным правилам.
11. Для гигиенической оценки безопасности конструкционных и фильтрующих материалов, а также внутренних покрытий, используемых в системах водоснабжения, применяются следующие критерии:
- органолептические (запах и привкус водной вытяжки при 20 ºС и 60 ºС, ценообразование водной вытяжки, цветность, наличие осадка);
- физико-химические (pH, перманганатная окисляемость);
- концентрация соединений 1 и 2 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать 1/2 величины гигиенического норматива предельно допустимой концентрации (далее - ПДК) согласно приложению 7 к настоящим санитарным правилам. В случае обнаружения в водной вытяжке двух и более веществ 1 и 2 класса опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, сумма отношений концентраций каждого из них к соответствующему гигиеническому нормативу не должна превышать единицу;
- концентрация соединений 3 и 4 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать величины гигиенического норматива согласно приложению 7 к настоящим санитарным правилам.
12. Содержание химических веществ, мигрирующих в воду из материалов, реагентов и оборудования, применяемого в системах водоснабжения, не должно превышать установленные Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.
13. При оценке безопасности новых технологий водоподготовки (оборудования) к критериям гигиенической безопасности дополнительно относятся:
- отсутствие общетоксического действия водных вытяжек;
- отсутствие кожно-раздражающего действия водных вытяжек;
- отсутствие аллергенного действия водных вытяжек;
- отсутствие мутагенного эффекта водных вытяжек.
14. В качестве реагентов в водоснабжении разрешается применять соединения 3-4 классов опасности (за исключением средств дезинфекции воды).
15. Реагенты, относящиеся ко 2 классу опасности, допускается применять в закрытых системах теплоснабжения, оборотного водоснабжения в технологически необходимых концентрациях, с соблюдением гигиенического норматива реагентов в этих водах в случае их сброса в водные объекты.
16. Уровень шума от работы оборудования, используемого для водоочистки и водоподготовки, не должен превышать нормируемые величины в соответствии с Санитарными правилами и нормативами "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.
Глава 5. Критерии гигиенической безопасности материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения
17. Гигиеническая безопасность материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения, оценивается по органолептическим и физико-химическим показателям, отсутствию общетоксического, кожно-раздражающего, кожно-резорбтивного действия водных вытяжек, аллергенного и мутагенного эффектов.
18. Показатели качества воды (запах, цветность, мутность, наличие осадка, ценообразование, водородный показатель (PH), окисляемость в водных вытяжках), полученные из применяемых материалов, должны соответствовать значению гигиенических показателей, установленных в приложении 6 к настоящим санитарным правилам.
19. Содержание химических веществ в водных вытяжках исследуемых материалов не должно превышать гигиенические показатели, установленные в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.
Глава 6. Гигиенические требования к изготовлению и маркировке материалов, реагентов и оборудования
20. Материалы, реагенты и оборудование, применяемые в системах водоснабжения, изготавливаются в соответствии с нормативно-технической документацией, рецептурой и техническими регламентами.
21. Материалы и изделия маркируются. При маркировке указывается: наименование и месторасположение предприятия-изготовителя, нормативная техническая документация на выпускаемую продукции, дата изготовления.
22. Каждая партия, выпускаемая предприятием-изготовителем продукции, сопровождается инструкцией по применению, в которой указывается полное наименование материала, область его применения и конкретные условия применения.
23. Юридические и физические лица, эксплуатирующие системы водоснабжения, обеспечивают проведение производственного контроля безопасности питьевой воды, в том числе определение дозы реагентов, используемых для водоподготовки в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.

Приложение 1
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Виды материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки
1. Реагенты, добавляемые в воду (коагулянты, полиэлектролиты (флокулянты, альгициды), антинакипины, антикоррозионные средства, стабилизаторы).
2. Вспомогательное оборудование и конструкционные материалы (трубы, соединительная арматура, краны, полимерные, металлические емкости для хранения и транспортировки воды, изоляционные материалы, прокладки, водонагреватели, электролизерные установки).
3. Материалы, используемые для обработки поверхностей оборудования и конструкционных материалов, контактирующих с водой (лаки, краски, эмали, герметики, смазки, антикоррозионные покрытия, резины, полимерные материалы).
4. Фильтрующие зернистые материалы, сорбенты и мембраны природного и искусственного происхождения (песок, гравий, цеолиты, керамзиты, шунгизиты, клиноптилолиты, угли, ионообменные смолы, полимерные мембраны).

Приложение 2
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Контролируемые показатели в водных вытяжках из материалов, в том числе фильтрующих, используемых в системах водоснабжения
	№
	Наименование материала
	Контролируемые показатели

	1. Полимерные материалы

	1
	Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов
	Формальдегид;
спирт метиловый;
спирт бутиловый;
спирт изобутиловый;
ацетальдегид;
этил ацетат;
ацетон

	2
	Полистирольные пластики

	2.1
	Полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный)
	Стирол;
спирт метиловый;
формальдегид

	2.2
	Сополимер стирола с акрилонитрилом
	Стирол;
акрилонитрил;
формальдегид

	2.3
	Сополимер стирола с метилметакрилатом
	Стирол;
метилметакрилат;
спирт метиловый;
формальдегид

	2.4
	Сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом
	Стирол;
метилметакрилат;
акрилонитрил;
спирт метиловый;
формальдегид

	2.5
	Сополимер стирола с альфа-метилстиролом
	Стирол;
альфа-метилстирол;
дибутилфталат

	2.6
	Сополимер стирола с бутадиеном
	Стирол;
спирт метиловый;
спирт бутиловый;
ацетальдегид

	2.7
	Вспененные полистиролы
	Стирол;
спирт метиловый;
формальдегид;
бензол;
толуол

	3
	Поливинилхлоридные пластики

	3.1
	Жесткий поливинилхлорид
	Винил хлористый;
ацетальдегид;
спирт метиловый;
спирт бутиловый;
цинк

	3.2
	Пластифицированный поливинилхлорид, дополнительно к показателям, указанным для жесткого поливинилхлорида, следует определять
	Диоктилфталат;
дибутилфталат

	4
	Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом
	Формальдегид;
ацетальдегид

	5
	Полиакрилаты
	Акрилонитрил;
метилакрилат;
метилметакрилат;
бутилакрилат

	6
	Полиорганосилоксаны (силиконы)
	Формальдегид;
ацетальдегид;
фенол;
спирт метиловый

	7
	Полиамиды

	7.1
	Полиамид 6 (поликапроамид, капрон)
	Е-капролактам;
фенол;
бензол

	7.2
	Полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, нейлон)
	Гексаметилендиамин;
спирт метиловый;
бензол

	7.3
	Полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид)
	Гексаметилендиамин;
спирт метиловый;
бензол

	8
	Полиуретаны
	Этиленгликоль;
формальдегид;
ацетальдегид;
спирт метиловый

	9
	Полиэфиры

	9.1
	Полиэтиленоксид
	Формальдегид;
ацетальдегид

	9.2
	Полипропиленоксид
	Метилацетат;
ацетон;
формальдегид;
ацетальдегид

	9.3
	Политетраметиленоксид
	Спирт пропиловый;
формальдегид;
ацетальдегид

	9.4
	Полифенилоксид
	Фенол;
формальдегид;
спирт метиловый

	9.5
	Полиэтилентетрафталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты
	Ацетальдегид;
этиленгликоль;
диметилтерефталат;
формальдегид;
спирт метиловый

	9.6
	Поликарбонат
	Фенол;
метиленхлорид (дихлорметан)

	9.7
	Полисульфон
	Бензол;
фенол

	9.8
	Полифениленсульфид
	Фенол;
ацетальдегид;
спирт метиловый;
бор

	9.9
	При использовании в качестве связующего:

	1
	Фенолформальдегидных смол
	Фенол;
формальдегид

	2
	Кремнийорганических смол
	Формальдегид;
спирт метиловый;
спирт бутиловый;
фенол

	3
	Эпоксидных смол
	Эпихлоргидрин;
фенол;
формальдегид

	2. Фторопласты

	1
	Фторопласт - 3, фторопласт - 4, тефлон
	Фтор-ион (суммарно);
формальдегид;
дибутилфталат

	3. Пластмассы

	1
	Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты)
	Формальдегид;
ацетальдегид;
фенол

	4. Полиформальдегид

	1
	Полиформальдегид
	Формальдегид;
ацетальдегид

	5. Аминопласты

	1
	Массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные
	Формальдегид

	6. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол

	1
	Полимерные материалы на основе эпоксидных смол
	Эпихлоргидрин;
фенол;
дифенилолпропан;
формальдегид

	7. Иономерные смолы

	1
	Иономерные смолы, в т.ч. серлин
	Формальдегид;
ацетальдегид;
спирт метиловый;
цинк

	8. Целлюлоза

	1
	Целлюлоза
	Этил ацетат;
формальдегид;
бензол;
ацетон

	9. Картон

	1
	Картон фильтровальный
	Этилацетат;
ацетальдегид;
спирт метиловый;
формальдегид;
свинец;
цинк;
мышьяк;
хром (Cr3+);
хром (Cr6+);
кадмий;
цинк

	2
	С добавлением диатомита (дополнительно)
	Алюминий;
кремний;
железо;
марганец

	10. Керамические изделия

	1
	Керамические изделия
	Бор;
цинк;
алюминий;
кадмий;
марганец;
хром (Cr3+);
хром (Cr6+);
кобальт;
медь;
хром;
свинец

	11. Фильтровальные неорганические материалы

	1
	Кизельгуры
	Кремний;
алюминий;
железо;
кадмий;
свинец;
цинк;
медь

	12. Металлы, сплавы

	1
	Чугун
	Железо;
хром (Cr3+);
хром (Cr6+);
никель;
медь;
кадмий;
свинец;
цинк;
марганец;
алюминий

	2
	Сталь
	Железо;
марганец;
хром (Cr3+);
хром (Cr6+);
никель;
медь;
кремний;
кадмий;
свинец;
цинк;
алюминий;
молибден (молибденовых сталей);
титан (для титановых сталей);
ванадий (для титановых сталей);
вольфрам (для вольфрамовых сталей);
ниобий (для ниобиевых сталей)

	3
	Медь
	Медь;
мышьяк;
железо;
никель;
свинец;
сурьма;
кадмий;
цинк

	4
	Латунь
	Медь;
цинк;
железо;
свинец;
алюминий;
марганец;
никель;
кремний;
кадмий;
олово

	5
	Бронзы
	Медь;
цинк;
никель;
свинец;
алюминий;
железо;
марганец;
кадмий;
олово

	6
	Никелевые сплавы
	Микель;
кремний;
марганец;
алюминий;
хром (Cr3+);
хром (Cr6+);
медь;
железо;
кадмий;
свинец;
цинк

	7
	Цинк и его сплавы
	Цинк;
свинец;
железо;
кадмий;
медь;
марганец

	8
	Титан технический
	Титан;
железо;
кремний;
цинк;
свинец;
кадмий;
медь

	9
	Сплавы титана
	Титан;
алюминий;
цинк;
свинец;
кадмий;
медь



Приложение 3
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Контролируемые показатели для реагентов, используемых в открытых системах горячего водоснабжения
	№
	Химический класс продукта (реагента)
	Контролируемые показатели

	1
	Реагенты на основе алкиламинофосфоновых кислот
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
алюминий;
железо;
кадмий;
кобальт;
медь;
никель;
ртуть;
свинец;
формальдегид;
хром общий;
цинк

	2
	Реагенты на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК)
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
алюминий;
железо;
кадмий;
кобальт;
марганец;
медь;
никель;
ртуть;
свинец;
хром общий;
цинк



Приложение 4
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Санитарно-эпидемиологические требования к синтетическим полиэлектролитам (флокулянты, альгициды), используемым для водоочистки и водоподготовки
	№
	Химический класс продукта (реагента)
	Контролируемые показатели
	Норматив в продукте, мг/кг

	1
	Полиакриламиды (ПАА)
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная
	-

	
	
	Акриламид
	<250

	
	
	Акриловая кислота
	9500

	2
	Полиамины (полиЭПИДМА)
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная
	-

	
	
	Эпихлоргидрин
	20

	
	
	Диметиламин
	2000

	
	
	1,3-дихлор-2-пропанол
	1000

	3
	ПолиДАДМАХ
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная ДАДМАХ (диаллилдиметиламмоний хлорид)
	<0,5%

	4
	Алкил C_10-16 бензилдиметиламиний-хлорид
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная
	-

	
	
	Бензилхлорид
	-

	5
	Алкил С_17-20 бензилдиметиламиний-хлорид
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная
	-

	
	
	Бензилхлорид
	-

	6
	Альфа-Алкил С_18-20-омега-оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил) диэтилментанаминий-бензолсульфат
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная
	-

	
	
	Бензилхлорид
	-



Приложение 5
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Контролируемые показатели для реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, в зависимости от химического класса продукта (реагента)
	№
	Химический класс продукта (реагента)
	Контролируемые показатели

	1
	Реагенты на основе алюминия
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
алюминий;
бор;
железо;
кадмий;
кобальт;
литий;
магний;
марганец;
медь;
молибден;
мышьяк;
никель;
ртуть;
свинец;
хром общий;
цинк

	2
	Реагенты на основе аммиака
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
аммиак;
алюминий;
бор;
железо;
кадмий;
литий;
медь;
мышьяк;
никель;
ртуть;
свинец;
хром общий;
цинк

	3
	Реагенты на основе хлорида железа
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
алюминий;
бор;
железо;
кадмий;
литий;
марганец;
медь;
мышьяк;
никель;
ртуть;
свинец;
хром общий;
цинк

	4
	Реагенты на основе кислоты серной
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
сульфат ион;
алюминий;
бор;
железо;
кадмий;
литий;
марганец;
медь;
никель;
ртуть;
свинец;
хром общий;
цинк



Приложение 6
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Гигиенические нормативы органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки
	№
	Наименование показателей
	Величина гигиенического норматива

	1
	Органолептические:
	

	
	Запах;
	Не более 2 баллов;

	
	цветность;
	не более 20 градусов;

	
	мутность;
	не более 2,6 единиц мутности по формазину или 1,5 мг/л единицы мутности по коалину

	
	наличие осадка;
	отсутствие;

	
	пенообразование;
	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены;
высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм

	2
	Физико-химические:
	

	
	Водородный показатель (pH)
	В пределах 6-9

	
	величина перманганатной окисляемости
	не более 5,0 мг/л



Приложение 7
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Гигиенические нормативы содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
	№
	Наименование вещества
	Нормативы (ПДК), не более в мг/л
	Показатель вредности
	Класс опасности

	1. Обобщенные показатели

	1
	Общая минерализация (сухой остаток)
	1000
	
	

	2
	Жесткость общая
	7,0 (мг-экв./л)
	
	

	3
	Нефтепродукты, суммарно
	0,1
	
	

	4
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	0,5
	
	

	2. Неорганические вещества

	1. Элементы, катионы

	5
	Алюминий (Al3+)
	0,5
	с.-т.
	2

	6
	Аммиак (по азоту)
	2,0
	с.-т.
	3

	7
	Барий (Ва2+)
	0,7
	с.-т.
	2

	8
	Бериллий (Ве2+)
	0,0002
	с.-т.
	1

	9
	Бор (B, суммарно)
	0,5
	с.-т.
	2

	10
	Ванадий
	0,1
	с.-т.
	3

	11
	Висмут
	0,1
	с.-т.
	2

	12
	Вольфрам
	0,05
	с.-т.
	2

	13
	Железо (Fe, суммарно)
	0,3
	орг.
	3

	14
	Кадмий (Cd, суммарно)
	0,001
	с.-т.
	2

	15
	Кобальт
	0,1
	с.-т.
	2

	16
	Кремний
	10,0
	с.-т.
	2

	17
	Литий
	0,03
	с.-т.
	2

	18
	Марганец (Mn, суммарно)
	0,1
	орг.
	3

	19
	Медь (Cu, суммарно)
	1,0
	орг.
	3

	20
	Молибден (Мо, суммарно)
	0,25
	с.-т.
	2

	21
	Мышьяк (As, суммарно)
	0,05
	с.-т.
	2

	22
	Натрий
	200,0
	с.-т.
	2

	23
	Никель (Ni, суммарно)
	0,1
	с.-т.
	3

	24
	Ниобий (Nb)
	0,01
	с.-т.
	2

	25
	Ртуть (Hg, суммарно)
	0,0005
	с.-т.
	1

	26
	Свинец (Pb, суммарно)
	0,03
	с.-т.
	2

	27
	Селен (Se, суммарно)
	0,01
	с.-т.
	2

	28
	Серебро
	0,05
	с.-т.
	2

	29
	Стронций (Sr2+)
	7,0
	с.-т.
	2

	30
	Сурьма
	0,05
	с.-т.
	2

	31
	Таллий
	0,0001
	с.-т.
	1

	32
	Титан
	0,1
	общ.
	3

	33
	Фосфор элементарный
	0,0001
	с.-т.
	1

	34
	Хром (Cr6+)
	0,05
	с.-т.
	3

	35
	Хром (Cr3+)
	0,5
	с.-т.
	3

	36
	Цинк (Zn2+)
	5,0
	орг.
	3

	2. Анионы

	37
	Бромид-ион
	0,2
	с.-т.
	2

	38
	Гексанитрокобальтиат-ион
	1,0
	с.-т.
	2

	39
	Гидросульфид-ион
	3,0
	с.-т.
	2

	40
	Нитраты (по NO3(-))
	45
	с.-т.
	3

	41
	Нитрит-ион
	3,0
	орг.
	2

	42
	Перекись водорода (водорода пероксид)
	0,1
	с.-т.
	2

	43
	Персульфат-ион
	0,5
	с.-т.
	2

	44
	Перхлорат-ион
	5,0
	с.-т.
	2

	45
	Полифосфаты по РO4(3)
	3,5
	орг.
	3

	46
	Сероводород (водорода сульфид)
	0,003
	орг. запах
	4

	47
	Сульфаты SO4(2)
	500
	орг.
	4

	48
	Хлорат-ион
	20,0
	орг. привк.
	3

	49
	Роданид-ион
	0,1
	с.-т.
	2

	50
	Ферроцианид-ион
	1,25
	с.-т.
	2

	51
	Фториды F
	1,5
	с.-т.
	2

	52
	Хлориды Cl
	350
	орг.
	4

	53
	Хлорит-ион
	0,2
	с.-т.
	3

	54
	Цианиды CN
	0,07
	орг.
	3

	3. Органические вещества

	55
	Акриламид (пропенамид, кислота акриловая, амид)
	0,0001
	с.-т.
	1

	56
	Акриловая кислота
	0,5
	с.-т.
	2

	57
	Акрилонитрил
	2,0
	с.-т.
	2

	58
	Ацетальдегид
	0,2
	орг. зап.
	4

	59
	Ацетон (пропан-2-он)
	2,2
	общ.
	3

	60
	Ацетофенон
	0,1
	с.-т.
	3

	61
	Бензальдегид
	0,003
	орг. зап.
	4

	62
	Бенз(а)пирен
	0,00001
	с.-т.
	1

	63
	Бензилхлорид
	0,001
	с.-т.
	2

	64
	Бензол
	0,01
	с.-т.
	2

	65
	Бутадиен (дивинил)
	0,05
	орг. зап.
	4

	66
	Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты)
	0,01
	орг. привк.
	4

	67
	Бутилацетат
	0,1
	общ.
	4

	68
	Винилацетат
	0,2
	с.-т.
	2

	69
	Винил хлористый (винилхлорид, хлорэтилен)
	0,005
	с.-т.
	1

	70
	Гексаметилендиамин (1,6-диаминогексан)
	0,01
	с.-т.
	2

	71
	Гидрохинон (1,4-диоксибензол)
	0,2
	орг. окр.
	4

	72
	Диаллилдиметиламмоний хлорид (ДАДМАХ)
	0,1
	с.-т.
	3

	73
	Дибутилфталат
	0,2
	общ.
	3

	74
	Диметиламин
	0,1
	с.-т.
	2

	75
	Диметилтерефталат
	1,5
	орг. зап.
	4

	76
	Диметилфталат
	0,3
	с.-т.
	3

	77
	Диоктилфталат
	1,6
	с.-т.
	3

	78
	Дихлорбензол
	0,002
	орг. зап.
	3

	79
	Дихлорметан (метиленхлорид, хлористый метилен)
	0,02
	орг. зап.
	3

	80
	1,3-дихлор-2-пропанол
	1,0
	орг. зап.
	3

	81
	Дифенилолпропан (4,4"-изопропилидендифенол)
	0,01
	орг. привк.
	4

	82
	Дициклопентадиен
	0,015
	орг. зап.
	4

	84
	Диэтилентриамин
	0,2
	орг. зап.
	4

	85
	Диэтилфталат
	3,0
	с.-т.
	3

	86
	Изопрен
	0,005
	орг. зап.
	4

	87
	Изопропилбензол (кумол)
	0,1
	орг. зап.
	3

	88
	Е-капролактам
	1,0
	общ.
	4

	89
	Каптакс (2-меркаптобензтиазол)
	5,0
	орг. зап.
	4

	90
	Ксилол (диметилбензол)
	0,05
	орг. зап.
	3

	91
	Метилакрилат (метиловый эфир акриловой кислоты)
	0,02
	орг. зап.
	4

	92
	Метилацетат
	0,1
	с.-т.
	3

	93
	Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты)
	0,01
	с.-т.
	2

	94
	альфа-метил стирол ((1-метилвинил) бензол)
	0,1
	орг. привк.
	3

	95
	Спирт бутиловый (бутан-1-ол, пропилкарбинол)
	0,1
	с.-т.
	2

	96
	Спирт изобутиловый
	0,15
	с.-т.
	2

	97
	Спирт изопропиловый
	0,25
	орг. зап.
	4

	98
	Спирт метиловый (метанол)
	3,0
	с.-т.
	2

	99
	Спирт пропиловый
	0,25
	орг. привк.
	4

	100
	Стирол (винилбензол)
	0,02
	орг. зап.
	3

	101
	Тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид)
	1,0
	с.-т.
	2

	102
	Толуол (метилбензол)
	0,5
	орг. зап.
	4

	103
	Триметиламин
	0,05
	орг. зап.
	4

	104
	Триэтаноламин
	1,0
	орг. привк.
	4

	105
	Фенол (гидроксибензол)
	0,001
	орг. зап.
	4

	106
	Формальдегид (метаналь)
	0,05
	с.-т.
	2

	107
	Хлорбензол
	0,02
	с.-т.
	3

	108
	Эпихлоргидрин (1-хлор-2,3-эпоксипропан)
	0,0001
	с.-т.
	1

	109
	Этилацетат
	0,2
	с.-т.
	2

	110
	Этилбензол
	0,002
	орг. зап.
	4

	111
	Этилендиамин (1,2-диаминоэтан)
	0,2
	орг. зап.
	4

	112
	Этиленгликоль (этан-1,2-диол)
	1,0
	с.-т.
	3


Примечание:
1) санитарно-токсикологический показатель (с.-т.) характеризует вредное воздействие на организм человека;
2) общесанитарный показатель (общ.) характеризует присутствие в воде малотоксичных и нетоксичных соединений;
3) органолептические показатели (орг., орг. привк., орг. зап., орг. окр.) характеризуют свойства изменять привкус, запах, окраску воды.
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