Приложение

(Утверждено

Министерство энергетики Кыргызской Республики

Типовая инструкция по предотвращению и ликвидации

аварий в электрической части энергосистемы

Кыргызской Республики

БИШКЕК 2024

Сокращения и определения

АВР	Автоматическое включение резерва

АГП	Автомат гашения поля

АЛАР	Автоматика ликвидации асинхронного режима

АПВ	Автоматическое повторное включение

АПН	Автоматика повышения напряжения

АРВ	Автоматическое регулирование возбуждения;

АРПМ	Автоматика разгрузки от перегрузки мощностью

AT	Автотрансформатор

АЧР	Автоматическая частотная разгрузка

ВЛ	Воздушная линия электропередачи

ВЧ	Высокочастотный

ГПЗ	Главная паровая задвижка

ГЩУ	Главный щит управления

Д	Дутьевой (вентилятор)

ДЗШ	Дифференциальная защита сборных шин

ДПЗ	«два провода — земля»

ЕЭС	Единая энергетическая система

КЗ	Короткое замыкание

КИВ	Контроль изоляции вводов

МС	Метрологическая служба

МЭС	Межсистемные электрические сети

НСС	Начальник смены станции

ОАПВ	Однофазное автоматическое повторное включение

ОВБ	Оперативно-выездная бригада

ОДС	Оперативно-диспетчерская служба

ОДУ	Объединенное диспетчерское управление

ОЭС	Объединенная энергосистема

ПА	Противоаварийная автоматика

ПВЭС	Предприятие высоковольтных электрических сетей

РДУ	Региональное диспетчерское управление

РЗА	Релейная защита и автоматика

РПН	Переключатель регулирования напряжения

РУ	Распределительное устройство

РЭК	Распределительная энергокомпания

РЭС	Район электрических сетей

САОН	Специальная автоматика отключения нагрузки

СВ	Секционный выключатель

СК	Синхронный компенсатор

СН	Собственные нужды

СРЗиА	Служба релейной защиты и автоматики

СШ	Система шин

УРОВ	Устройство регулирования отказа выключателя

XX	Холостой ход

Ц	Циркуляционный (насос)

ЦДП	Центральный диспетчерский пункт

ЦДС	Центральная диспетчерская служба

ЦС РЗиА	Центральная служба релейной защиты и автоматики

ЧАПВ	Частотное автоматическое повторное включение

ШСВ	Шиносоединительный выключатель

ЭВМ	Электронно-вычислительная машина

ЭЦК	Электрический центр качаний

Глава 1. Общая часть

§ 1. Назначение и область применения

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает общие положения о разделении функций при ликвидации аварий между различными звеньями оперативного персонала:

- диспетчерами ЦДС ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», энергокомпаний, ПВЭС, РЭС;

- начальниками смены электростанций;

- дежурными подстанций или приравненным к ним персоналом ОВБ.

Типовая инструкция содержит также основные положения по ликвидации аварий.

В тексте Типовой инструкции под уровнями диспетчерского управления следует понимать:

- под ЦДС — центральную диспетчерскую службу ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»;

- под энергокомпанией — диспетчерскую службу энергокомпаний Кыргызской Республики.

В данной Типовой инструкции нельзя заранее предусмотреть все случаи, которые могут встречаться в практике. Поэтому наряду с выполнением требований Типовой инструкции персонал обязан проявлять необходимую инициативу и самостоятельность в решении отдельных, не предусмотренных Типовой инструкцией конкретных вопросов, связанных с ликвидацией аварий и аварийных ситуаций, руководствуясь положениями и требованиями технологических инструкций и регламентов. При этом такие самостоятельные действия не должны противоречить основным положениям настоящей Типовой инструкции.

Оперативный персонал при ликвидации аварии должен строго соблюдать требования основных действующих руководящих документов: Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства энергетики Кыргызской Республики от 3 августа 2023 года № 01-13/157), Правил организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства (Приказ Министерства энергетики Кыргызской Республики от 7 марта 2023 года № 01-13/62). При ликвидации аварийных ситуаций договорные обязательства на рынке электроэнергии в соответствии с действующими документами могут не выполняться.

2. В настоящей Типовой инструкции рассматриваются вопросы оперативной ликвидации аварий в электрической части энергосистемы Кыргызской Республики, за исключением специальных вопросов ликвидации аварий в городских и сельских распределительных сетях.

Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать отделение поврежденного оборудования (участка сети) от энергосистемы, а также производство операций, имеющих целью:

- устранение опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого аварией;

- предотвращение развития аварии;

- восстановление в кратчайший срок питания потребителей и качества электроэнергии (частоты и напряжения);

- создание наиболее надежной послеаварийной схемы энергосистемы и отдельных ее частей;

- выяснение состояния отключившегося во время аварии оборудования и возможности включения его в работу.

3. На основании настоящей Типовой инструкции в каждой энергокомпании, ПВЭС, РЭС, на электростанции и подстанции должны быть составлены местные инструкции по ликвидации аварий в электрической части, учитывающие особенности схем электрических соединений и режимов эксплуатируемого оборудования.

4. Знание требований настоящей Типовой инструкции обязательно для следующих категорий работников:

- начальника ЦДС ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и его заместителей;

- технических руководителей энергокомпаний и их заместителей;

- дежурных диспетчеров ЦДС, энергокомпаний, ПВЭС, РЭС, опорных подстанций;

- начальников служб надежности энергокомпаний и их заместителей;

- технических руководителей электростанций, их заместителей по эксплуатации, технических руководителей ПВЭС, инженеров по эксплуатации;

- начальников смен электростанций;

- начальников смен электроцехов и блочных установок электростанций;

- дежурных подстанций и приравненного к ним персонала ОВБ;

- дежурных электромонтеров электростанций (энергоблоков) и машинистов энергоблоков;

- начальников электроцехов электростанций и их заместителей;

- начальников подстанций и групп подстанций;

- инженеров электроцехов электростанций и соответствующих служб ПВЭС;

- начальников ОДС и их заместителей, инженеров по режиму ПВЭС и РЭС;

- старших мастеров и мастеров по эксплуатации энергоблоков;

- начальников производственно-технических служб;

- начальников электролабораторий.

5. Объем знаний данной Типовой инструкции, необходимый для работников, занимающих перечисленные выше должности, устанавливается в зависимости от местных условий для подчиненного персонала следующими лицами:

- начальником ЦДС ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»;

- техническими руководителями энергосистем, электростанций, ПВЭС;

- начальниками электроцехов электростанций;

- начальниками служб подстанций, ОДС ПВЭС.

§ 2. Права и обязанности руководящего технического персонала при ликвидации аварий.

6. При возникновении аварийной ситуации дежурный диспетчер ЦДС, энергокомпании независимо от присутствия на диспетчерском пункте лиц высшей технической администрации (главного диспетчера, начальника ЦДС или их заместителей), если только старший по должности не принял руководство ликвидацией аварии на себя, несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения, единолично принимая решение и осуществляя мероприятия по восстановлению нормального режима. При этом распоряжения указанных лиц, не соответствующие намеченному диспетчером плану ликвидации аварий, являются для диспетчера только рекомендациями, которые он имеет право не выполнять, если считает их неправильными.

Однако находящееся на диспетчерском пункте лицо высшей технической администрации имеет право взять руководство ликвидацией аварии на себя или поручить его другому лицу, если считает действия диспетчера неправильными и если последний не согласен с его указаниями. Передача руководства ликвидацией аварии оформляется в оперативном или другом журнале, заменяющем оперативный журнал.

С этого момента диспетчер безоговорочно выполняет все распоряжения и указания лица, принявшего на себя руководство ликвидацией аварии. Диспетчер, отстраненный от руководства ликвидацией аварии, может оставаться на своем рабочем месте, вести с подчиненным персоналом все оперативные переговоры и отдавать распоряжения, подтвержденные лицом, руководящим ликвидацией аварии.

7. О возникновении аварии диспетчер ЦДС, энергокомпании, не задерживая ликвидации аварии, обязан сообщить в краткой форме по принадлежности руководству ЦДС, энергокомпании и другим лицам по списку, утвержденному соответственно начальником ЦДС, генеральным директором энергокомпании, а также в случае необходимости (в частности, при аварии на нескольких уровнях) информировать нижестоящий оперативный персонал.

8. Ликвидация аварии на электростанции производится под непосредственным руководством НСС. Начальники смен цехов (блоков) обязаны сообщать НСС обо всех нарушениях нормального режима работы и выполнять все его указания.

Весь персонал, находящийся во время аварии на электростанции, включая начальников цехов, подчиняется НСС в вопросах, связанных с ликвидацией аварии.

9. Начальники цехов, находящиеся на электростанции во время ликвидации аварии, должны по мере необходимости информировать дежурных об особенностях эксплуатации оборудования в аварийных условиях.

10. Технический руководитель электростанции, заместитель технического руководителя по эксплуатации электростанции или технический руководитель ПВЭС и начальник цеха, РЭС, службы или группы подстанций имеют право отстранить от руководства ликвидацией аварии подчиненный им оперативный персонал, не справляющийся с ликвидацией аварии, приняв руководство на себя или поручив его другому лицу.

О замене дежурного ставится в известность как вышестоящий, так и подчиненный оперативный персонал.

Лицо, принявшее руководство ликвидацией аварии, независимо от должности принимает на себя все обязанности отстраненного дежурного и оперативно подчиняется вышестоящему оперативному персоналу.

11. Во время аварии на щите управления блока, электростанции, подстанции, в помещении диспетчерского пункта ПВЭС, РЭС, энергокомпании, ЦДС имеют право находиться лишь лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии, лица административно-технического персонала и специалисты технологических служб. Список таких лиц утверждается соответственно начальником ЦДС, техническим руководителем энергокомпании, электростанции, ПВЭС.

12. После ликвидации аварии и восстановления работы энергосистемы, электростанции, подстанции ответственный за ремонт данного оборудования персонал должен срочно приступить к ремонту поврежденного оборудования, получив допуск от соответствующего дежурного персонала.

Отремонтированное после аварии оборудование должно включаться в работу только после приемки его начальником цеха, подстанции (группы подстанций) или лицом, его заменяющим, в соответствии с действующими положениями с разрешения оперативного персонала, в чьем оперативном ведении находится включаемое оборудование.

13. Организация расследования аварии должна осуществляться в соответствии с действующими «Правилами по расследованию и учету нарушений в работе производящих, передающих и распределяющих энергию организаций энергосистемы Кыргызской Республики.

§ 3. Обязанности, взаимоотношения и ответственность оперативного персонала электростанций, ЦДС, ПВЭС, энергокомпаний при ликвидации аварий.

14. Руководство ликвидацией аварий, охватывающих несколько энергосистем, входящих в ОЭС Центральной Азии осуществляется диспетчером КДЦ «Энергия»; ликвидация аварии, затрагивающей энергосистему Кыргызской Республики, производится под руководством диспетчера ЦДС ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Ликвидация аварий на электростанции производится под руководством НСС.

На электростанциях с крупными энергоблоками выполнение переключений и ответственность за правильность производства операций по ликвидации аварий возлагается:

- в главной электрической схеме (генераторы, трансформаторы связи) – на начальника смены электроцеха;

- в части СН энергоблоков - на начальника смены соответствующих энергоблоков;

- в РУ СН энергоблоков - на старшего дежурного электромонтера.

На подстанциях аварии ликвидируются дежурным подстанции, ОВБ, мастером или начальником группы подстанций в зависимости от типа обслуживания подстанций.

Аварии в электрических сетях, имеющие местное значение и не отражающиеся на работе энергосистемы, ликвидируются под руководством диспетчера ПВЭС, РЭС.

15. Все распоряжения дежурного диспетчера ЦДС, энергокомпании по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательны к исполнению подчиненным оперативным персоналом.

Если распоряжение диспетчера ЦДС или энергокомпании представляется подчиненному оперативному персоналу неверным, он обязан указать на это диспетчеру. При подтверждении диспетчером своего распоряжения дежурный обязан его выполнять.

Запрещается выполнять распоряжения вышестоящего оперативного персонала, которые могут угрожать жизни людей, сохранности оборудования или привести к потере питания СН электростанции, подстанции или обесточиванию особо ответственных потребителей.

О своем отказе выполнить заведомо неправильное распоряжение дежурный персонал обязан сообщить диспетчеру, отдавшему такое распоряжение, и техническому руководителю предприятия.

16. Все оперативные переговоры и распоряжения на уровне ЦДС и энергокомпании, а также ПВЭС и электростанции во время ликвидации аварии должны записываться на электронный носитель.

17. По окончании ликвидации аварии дежурный, руководивший ликвидацией, составляет сообщение об аварии по установленной форме.

18. О возникновении аварии руководство электростанции (подстанции), персонал основных цехов (подстанции) должны быть уведомлены специальным сигналом или поставлены в известность по местной радиосети в соответствии с местной инструкцией.

19. По требованию диспетчера ЦДС, энергокомпании, НСС, дежурного подстанции, диспетчера ПВЭС на ЦДП, электростанцию, подстанцию может быть вызван и обязан явиться немедленно любой работник.

20. Во время ликвидации аварии НСС обязан находиться в помещении ГЩУ, а при уходе должен сообщить свое новое местонахождение.

21. Во время ликвидации аварии начальники смен тепловых цехов и энергоблоков должны находиться, как правило, на своих рабочих местах и принимать все меры, направленные на поддержание нормальной работы оборудования, не допуская развития аварии в этих цехах (на энергоблоках).

Начальник смены цеха (энергоблока) обязан докладывать НСС о протекании аварии и о проведенных им операциях.

Начальник смены цеха (энергоблока), оставляя рабочее место, обязан указать свое местонахождение.

22. Начальник смены электроцеха свои действия по ликвидации аварии осуществляет под руководством НСС. Местонахождение начальника смены электроцеха определяется НСС.

23. Местонахождение дежурного подстанции или приравненного к нему персонала при ликвидации аварии определяется конкретной обстановкой. О местонахождении сообщается вышестоящему оперативному персоналу.

На всех подстанциях, имеющих дежурный персонал, должна быть сигнализация вызова персонала из РУ на щит управления, работающая при телефонном вызове (звонке) диспетчера.

24. Диспетчер ПВЭС, если он не совмещает обязанности дежурного подстанции, при ликвидации аварии должен находиться в помещении диспетчерского пункта.

25. Во время ликвидации аварии местонахождение дежурного персонала, непосредственно обслуживающего оборудование, определяется местной инструкцией.

Дежурный персонал может оставить свое рабочее место только:

- при явной опасности для жизни;

- для принятия мер к оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае;

- для принятия мер к сохранению целостности оборудования;

- по распоряжению руководителя ликвидации аварии.

26. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии запрещается; пришедший на смену оперативный персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией аварии.

При затянувшейся ликвидации аварии в зависимости от ее характера допускается сдача смены с разрешения вышестоящего оперативного персонала.

27. Дежурный персонал всех уровней диспетчерского управления при ликвидации аварии обязан:

- составить общее представление о том, что случилось, по показаниям измерительных приборов (по уровню частоты, изменению перетоков мощности, уровню напряжения и т.д.), устройств сигнализации (телесигнализации), сработавшим устройствам РЗА, по внешним признакам и поступившим сообщениям;

- устранить опасность для персонала и оборудования, вплоть до отключения последнего, если в этом появляется необходимость;

- не вмешиваться в работу автоматических устройств, если это не предусмотрено инструкцией;

- обеспечить нормальную работу основного оборудования, оставшегося в работе, а также оборудования СН электростанций и подстанций;

- выяснить по возможности место, характер и объем повреждения;

- обеспечить нормальный режим останова отключившихся и не подлежащих включению агрегатов.

Отключившееся во время аварии оборудование должно включаться после анализа действия отключивших его защит и выяснения его исправности по распоряжению вышестоящего оперативного персонала или самостоятельно в соответствии с требованиями местных инструкций.

28. Вышестоящий дежурный должен быть информирован об обстоятельствах аварии немедленно по мере их выяснения.

Об авариях, ликвидируемых оперативным персоналом самостоятельно, кратко сообщается вышестоящему дежурному немедленно.

При ликвидации аварии необходимо действовать быстро и точно, следуя намеченной последовательности операций. Поспешные, необдуманные действия могут привести к развитию аварии.

Оперативный персонал низшего уровня, получив распоряжение от вышестоящего дежурного, обязан его повторить. Последующие указания даются вышестоящим оперативным персоналом только после подтверждения исполнения предыдущего распоряжения. Для предварительной информации об исполнении его распоряжения в ходе аварии должны служить показания измерительных приборов, устройств сигнализации, телесигнализации, телеизмерения и ЭВМ.

29. На всех рабочих местах оперативного персонала ЦДС, энергокомпании, ПВЭС, РЭС, электростанций и подстанций должны быть инструкции по ликвидации аварий, которые определяют порядок действий дежурного персонала при аварийных ситуациях.

Инструкции должны соответствовать требованиям данной Типовой инструкции и инструкций вышестоящих оперативных органов.

30. При ликвидации аварии оперативный персонал обеспечивается связью в первую очередь, в случае необходимости прерываются остальные переговоры; другим лицам запрещается использовать оперативно-диспетчерские каналы связи.

31. Для ускорения ремонта оборудования, поврежденного при аварии, НСС, диспетчер ПВЭС, дежурный подстанции должны вызвать на электростанцию, подстанцию, линию электропередачи необходимый ремонтный персонал.

32. Диспетчер, руководящий ликвидацией аварии, несет личную ответственность за правильность действий при ликвидации аварии независимо от присутствия лиц из административно-технического персонала, участвующих в ликвидации аварии.

§ 4. Распределение функций по ликвидации аварий между оперативным персоналом различных уровней диспетчерского управления

33. При возникновении аварии оперативный персонал различных уровней диспетчерского управления обязан:

- быстро оценить аварийную ситуацию и незамедлительно принять меры, обеспечивающие безопасность персонала и оборудования;

- предотвратить развитие аварии;

- как можно быстрее ликвидировать аварию;

- восстановить нормальное снабжение потребителей электроэнергией.

Для выполнения этих задач должны быть четко разграничены функции по ликвидации аварий между оперативным персоналом различных уровней диспетчерского управления, т.е. между диспетчером ЦДС, ПВЭС, РЭС и оперативным персоналом электростанций и электросетей.

34. Распределение функций между оперативным персоналом различных уровней должно определяться местными инструкциями по ликвидации аварий, составленными в соответствии с требованиями инструкции вышестоящего уровня диспетчерского управления на основе следующих основных положений:

- нижестоящему оперативному персоналу может быть предоставлено право самостоятельно производить все операции по ликвидации аварий и предупреждению их развития, если такие операции не требуют координации действий оперативного персонала объектов между собой и не вызовут развития аварии или задержку в ее ликвидации;

- нижестоящий оперативный персонал обязан во время ликвидации аварии в энергосистеме поддерживать связь с диспетчером ЦДС, энергокомпании в зависимости от оперативной подчинённости оборудования, информировать его о положении дел в ПВЭС, РЭС, на электростанции (подстанции), своевременно представлять необходимую информацию и строго выполнять распоряжения вышестоящего диспетчера;

- диспетчеру ЦДС, энергокомпании предоставляется право вмешиваться (получать необходимую информацию, приостанавливать, изменять) в ход ликвидации аварии на оборудовании, не находящемся в его оперативном управлении или ведении, если это вызывается необходимостью.

35. Нижестоящий оперативный персонал должен поставить в известность вышестоящий оперативный персонал о следующих нарушениях режима на своем объекте в соответствии с принадлежностью оборудования:

- автоматических отключениях, включениях, исчезновении напряжения;

- перегрузов и резких изменениях режима работы транзитных линий электропередачи и трансформаторов, по которым осуществляется связь электросетей различных напряжений;

- возникновении несимметричных режимов на генераторах, линиях электропередачи, трансформаторах;

- понижении напряжения в контрольных точках, недопустимом повышении напряжения на оборудовании;

- перегрузке генераторов, СК;

- работе устройств АРВ, АЧР;

- возникновении качаний;

- внешних признаках КЗ как на электростанции (подстанции), так и вблизи нее;

- работе защит на отключение и на сигнал, устройств АПВ, ЧАПВ, АВР, режимной и противоаварийной автоматики;

- колебаниях частоты электрического тока;

- причинах отключения оборудования, ВЛ.

36. Местному оперативному персоналу электростанций и ПВЭС предоставляется право и вменяется в обязанность производить ряд самостоятельных действий по ликвидации аварий с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Самостоятельные действия оперативного персонала подразделяются на две категории:

- независимо от наличия или потери связи с соответствующим диспетчером;

- только при потере связи с соответствующим диспетчером.

37. Диспетчеру КДЦ «Энергия» независимо от наличия или потери связи, предоставляется право производить ряд самостоятельных действий с последующим уведомлением диспетчера ЦДС:

- использовать резервные мощности на всех электростанциях Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА) при выделении на раздельную работу с ОЭС, повышая частоту при ее понижении в ОЭС, если это не приведет к недопустимой перегрузке транзитных линий и нарушению устойчивости;

- принимать все необходимые меры к восстановлению нормальных уровней частоты и напряжения в энергосистеме (или ее части) при ее отделении от ОЭС на несинхронную работу;

- принимать все меры к подготовке к восстановлению синхронной работы отделившейся энергосистемы (или ее части) с ОЭС ЦА или ОЭС ЦА с ЕЭС;

- производить разделение частей энергосистемы по тем связям, по которым возник асинхронный режим;

- производить отключение, ограничение потребителей, если после срабатывания устройств АЧР и использования всех имеющихся резервов мощности частота в ОЭС будет оставаться ниже 49,5 Гц, а также для предотвращения нарушения устойчивости связей энергосистемы (ОЭС ЦА) с ЕЭС;

- восстанавливать напряжение в одной или нескольких контрольных точках полной загрузкой и допустимой аварийной перегрузкой генераторов и СК, использованием устройств регулирования напряжения под нагрузкой, отключением шунтирующих реакторов, изменением схемы сети, переключениями на оборудовании, не находящемся в оперативном управлении или ведении вышестоящего оперативного персонала, а также отключением или ограничением потребителей.

38. При ликвидации аварии диспетчер энергосистемы, ЦДС обязан:

- координировать действия подчиненного оперативного персонала при регулировании частоты и перетоков мощности в работающей параллельно части энергосистемы, ОЭС ЦА (ЕЭС);

- принимать все меры к восстановлению в кратчайший срок синхронной работы разделившихся частей энергосистемы и нормального электроснабжения потребителей;

- принимать все меры, вплоть до отключения потребителей, к устранению недопустимой перегрузки транзитных линий и трансформаторов, связывающих сети различных напряжений, если такая перегрузка не может быть устранена нижестоящим оперативным персоналом, а также для подъема напряжения в сети;

- отдавать распоряжения подчиненному оперативному персоналу о включении отключившихся во время аварии транзитных линий и трансформаторов, осуществляющих связь между сетями различных напряжений, в соответствии с принадлежностью оборудования;

- подавать напряжение на обесточенные участки сети, подстанции и электростанции, части энергосистемы.

39. Диспетчер ЦДС, энергокомпании, при ликвидации аварии обязан координировать действия непосредственно подчиненного ему персонала и отдавать распоряжения о производстве операций, требующих согласованных действий подчиненного оперативного персонала двух или более объектов, на оборудовании, находящемся в его оперативном управлении (ведении).

§ 5. Общие указания оперативному персоналу по ликвидации аварий

40. Оперативный персонал должен производить ликвидацию аварии, не отвлекаясь на операции, связанные с решением второстепенных задач, сосредоточив свое внимание на решении главных вопросов.

41. Все переключения в аварийных условиях производятся оперативным персоналом в соответствии с ПТЭ, ПТБ и местными инструкциями при обязательном применении всех защитных средств без специального напоминания об этом со стороны вышестоящего оперативного персонала, отдающего распоряжения.

42. При ликвидации аварии оперативный персонал обязан — производить необходимые операции с устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики в соответствии с инструкциями и указаниями МС РЗиА, ЦС РЗиА и СРЗиА и ЦДС (по принадлежности).

43. При выполнении самостоятельных действий по ликвидации аварий оперативный персонал электростанций и подстанций обязан руководствоваться следующим:

- при подаче напряжения на обесточенные участки электрической сети и РУ напряжением 110 кВ и выше следует проверить наличие заземленной нейтрали со стороны питания (то же относится и к кабельным сетям напряжением 35 кВ, работающим с глухим заземлением нейтрали);

- при опробовании напряжением отключившегося оборудования следует немедленно вручную отключить выключатели при включении их на КЗ и отказе защиты или при неполнофазном включении. В этом случае оперативный персонал должен уметь отличить бросок тока нагрузки от тока КЗ. Признаком КЗ является резкое понижение напряжения одновременно с броском тока;

- при опробовании напряжением отключившихся линий следует предварительно отключить устройство АПВ, если последнее не выводится из действий автоматически, и произвести необходимые переключения в устройствах противоаварийной автоматики;

- при опробовании напряжением отключившейся линии класса напряжений 500 кВ длиной более 200 км от зарядной мощности возможно значительное повышение напряжения выше допустимого на подстанции, с которой производится опробование, особенно на открытом конце линии. Длительное воздействие повышенного напряжения может привести к повреждению линейных аппаратов (трансформаторов тока и напряжения, реакторов и др.). Поэтому, прежде чем опробовать линию, необходимо подготовить режим сети по напряжению. В некоторых случаях линия опробуется напряжением с включением на противоположной стороне устройства АПВ, через схему которого действует полуавтомат, обеспечивающий включение линии при успешном опробовании.

44. В связи с работой многих подстанций без постоянного дежурного персонала в местных инструкциях энергосистем должен быть определен порядок отключения потребителей по аварийному графику при понижении частоты или напряжения ниже допустимых значений, при перегрузке линий выше допустимых значений, а также в случаях полной потери напряжения всей или большей частью энергосистемы.

45. При производстве самостоятельных действий во время ликвидации аварий на телеуправляемых подстанциях (гидроэлектростанциях) дежурным, находящимся в это время на подстанции (гидроэлектростанции), следует обеспечить согласованность их действий с действиями соответствующего диспетчера, имеющего возможность выполнить операции с помощью устройств телемеханики.

46. При принятии решений по ликвидации аварий диспетчер должен учитывать самостоятельные действия оперативного персонала нижестоящего уровня, выполняемые как при потере связи, так и независимо от потери связи.

При восстановлении связи оперативный персонал обязан доложить о выполненных действиях по ликвидации аварии вышестоящему диспетчеру.

Глава 2. Действия оперативного персонала по предотвращению и

ликвидации аварий в ОЭС ЦА

§ 6. Технические и организационные меры по предотвращению и ликвидации аварий при понижении частоты, перегрузке линий электропередачи, нарушении синхронизма и понижении напряжения

47. В нормальных условиях частота электрического тока должна поддерживаться в соответствии со стандартом.

48. Глубокое понижение частоты ниже 49,0 Гц недопустимо по режиму работы котлов тепловых электростанций с поперечными связями и с энергоблоками 150-200 МВт, имеющих питательные насосы и главные циркуляционные насосы с электрическим приводом, из-за понижения давления и расхода питательной воды.

49. Для предотвращения опасного понижения частоты при внезапном возникновении дефицита мощности в энергосистемах должны быть установлены устройства АЧР и для восстановления энергоснабжения потребителей - устройства ЧАПВ в соответствии с действующим Сборником распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем.

50. Энергосистема обязана осуществлять контроль на предприятиях, чтобы нагрузки, отключаемые АЧР, не имели АВР.

51. Для быстрой ликвидации дефицита генерируемой мощности на электростанциях должны быть выполнены:

- системы регулирования турбин, параметры которых должны соответствовать требованиям ПТЭ и других руководящих документов;

- устройства автоматического пуска и ускоренной загрузки гидрогенераторов ГЭС, а также перевода их из режима СК в генераторный режим;

- устройства автоматического отключения гидрогенераторов, работающих в двигательном режиме, пуск и загрузка их в генераторном режиме;

- возможность загрузки агрегатов и взятие разрешенных перегрузок на электростанциях самостоятельно персоналом электростанций с контролем загрузки линий электропередачи по распоряжениям диспетчеров ЦДС.

Уставки пуска и загрузки агрегатов задаются ЦДС, при этом нижняя уставка должна быть выше уставки работы спецочереди АЧР и составлять 49,3-49,7 Гц.

52. В целях предотвращения полного останова тепловых электростанций при внезапном образовании большого дефицита мощности и глубокого понижения частоты, что может произойти при отделении дефицитных энергосистем или энергорайонов от ОЭС, вследствие перегруза и отключения линий электропередач, в соответствии с действующими руководящими документами, должна быть выполнена делительная автоматика по частоте.

53. На тепловых электростанциях с поперечными связями с учетом электрической схемы соединений с энергосистемой и возможной аварийной ситуации должна быть разработана схема выделения всей электростанции или ее части на изолированную работу с потребителями, питающимися от шин электростанции, или с прилегающим к ней РЭС.

Отделяемая от системы часть электростанции во всех режимах должна иметь небольшой избыток мощности для повышения частоты.

Автоматика должна действовать с двумя пусковыми органами: с уставками 45-46 Гц и 0,5 с и 47 Гц и 30-40 с. Для электростанций, расположенных в особо дефицитных районах, допускается неселективное по отношению к АЧР I отделение с уставками 46,5-47,5 Гц и не более 1 с.

Схема отделения должна иметь минимальное количество отключаемых выключателей.

Для оперативного персонала должны быть составлены четкие инструкции о порядке автоматического и ручного отделения электростанции.

54. На блочных электростанциях энергосистемы совместно с ЦДС определяется возможность отделения автоматикой по частоте электростанции или нескольких блоков, где имеется ОРУ 110-220 кВ, с нагрузкой наиболее ответственных потребителей; при этом не должно быть сложных переключений, количество отключаемых выключателей должно быть минимальным.

На блочных электростанциях, где по схеме окажется невозможно выделение электростанции или ее части, должна быть автоматика отделения по частоте одного или нескольких блоков с их СН. Режим работы энергоблока, выделившегося с нагрузкой СН, должен быть проверен экспериментально.

В инструкции для оперативного персонала должны содержаться четкие указания по сохранению в работе выделившихся энергоблоков и использованию их для разворота остановившихся энергоблоков, включения в сеть и подъема нагрузки.

55. В целях ускорения восстановления энергосистемы при авариях, сопровождающихся значительной потерей мощности, отключением линий электропередачи, полным остановом электростанций с потерей СН, энергосистемы совместно с электростанциями, а для крупноблочных электростанций совместно с ЦДС в сложившихся условиях определяются варианты схем подачи напряжения для разворота электростанций от резервных источников.

56. В качестве резервных источников назначаются в первую очередь гидроэлектростанции, а при невозможности использования их по схеме электрической сети - тепловые электростанции с поперечными связями, а также линии электропередачи от смежных энергосистем.

Должны быть выполнены предварительные расчеты устойчивости и условий отсутствия самовозбуждения генераторов при включении в электросеть и на линии электропередачи без нагрузки.

57. При ликвидации аварии диспетчер ЦДС должен подавать напряжение на шины обесточившейся электростанции в первую очередь.

58. Персонал электростанции при обесточивании РУ остановом всех генераторов и потере СН должен подготовить схему для приема напряжения, для чего следует:

- отключить выключатели генераторов, а при отсутствии генераторных выключателей — выключатели блочных трансформаторов со всех сторон и снять с них оперативный ток;

- для предотвращения перегрузки трансформаторов СН от пусковых токов при подаче напряжения отключить выключатели всех неответственных электродвигателей СН напряжением 3 - 6 кВ. Выключатели трансформаторов СН 6/04 (3/04) кВ должны быть включенными;

- по указанию диспетчера энергосистемы, а при отсутствии связи самостоятельно отключить выключатели обесточенных линий электропередачи;

- отключить разъединителями поврежденную часть РУ и поврежденных электроаппаратов;

- при получении напряжения по сообщению диспетчера энергосистемы, а при отсутствии связи по показаниям вольтметров линий электропередачи включить выключатель линии и резервных трансформаторов СН, подать напряжение на секции СН и приступить к развороту агрегатов.

Агрегаты, не подлежащие включению, для предотвращения их повреждения должны быть поставлены в режим расхолаживания (включить маслонасосы турбин, валоповоротные устройства и пр.).

59. Для поддержания частоты в соответствии с требованиями ГОСТ при недостатке мощности и энергоресурсов, а также для разгрузки перегруженных линий электропередачи, повышения напряжения в узлах, если его значение понизилось ниже аварийно-допустимого, в энергосистеме должны быть составлены:

- графики ограничения потребления электрической мощности;

- графики ограничения потребления электроэнергии;

- графики отключений потребителей с питающих центров при внезапно образовавшемся дефиците мощности;

- графики местной разгрузки.

60. Графики отключения и ограничения потребителей должны составляться в соответствии с действующей Инструкцией о порядке составления и применения графиков ограничения потребления и отключения электрической энергии при недостатке электрической энергии и мощности в энергосистеме Кыргызской Республики.

61. Оперативный персонал энергосистемы обязан осуществлять строгий контроль за эффективностью отключения потребителей, не допуская переключения нагрузки, отключаемой по графикам отключения электроэнергии на оставшиеся в работе источники питания.

62. В целях снижения максимума нагрузки при дефиците мощности или ограниченной пропускной способности электрических связей энергосистемы заключаются договора с предприятиями по снижению максимума потребления в часы пика нагрузки в энергосистеме.

§ 7. Действия оперативного персонала при понижении частоты электрического тока из-за недостатка мощности или энергоресурсов

63. Ответственным за поддержание (регулирование) частоты электрического тока в соответствии с требованиями ГОСТ является диспетчер ЦДС.

Кроме того, в поддержании нормального уровня частоты обязаны участвовать все энергосистемы, работающие параллельно. Для этого каждая энергосистема (ОЭС) должна выполнять заданный суточный график сальдо-перетока мощности.

Если для регулирования частоты в ЕЭС (ОЭС, энергосистеме) назначена отдельная энергосистема, электростанция или несколько электростанций, то диспетчер, ответственный за регулирование частоты, разгружая или загружая другие электростанции, обеспечивает ей необходимый регулировочный диапазон.

При понижении частоты в ОЭС ЦА или энергосистеме при потере генерирующей мощности или возрастании потребления диспетчер КДЦ «Энергия» не должен своими действиями отрицательно влиять на режим работы остальных энергосистем (ОЭС) - например, разгружать электростанции для сохранения своего сальдо-перетока мощности.

При понижении частоты в ОЭС ЦА, энергосистеме диспетчеры избыточных энергосистем не должны снижать выдачу, а дефицитных энергосистем — увеличивать прием своего сальдо-перетока мощности, а при недопустимо низком уровне частоты или дальнейшем ее понижении по команде диспетчера, регулирующего частоту, должны использовать резервы мощности.

Диспетчер энергосистемы, в которой произошла потеря генерирующей мощности, должен использовать все имеющиеся собственные резервы мощности (по согласованию с вышестоящим диспетчером), а также через диспетчера, ответственного за регулирование частоты, найти и согласовать использование резервов мощности других энергосистем (ОЭС ЦА) с учетом пропускной способности связей.

64. Для предотвращения возможного понижения частоты в ЕЭС или изолированно работающих ОЭС, энергосистеме или перегрузки межсистемных или внутрисистемных связей в период предстоящего прохождения максимума нагрузки (утреннего или вечернего) диспетчер ЦДС, КДЦ «Энергия» или энергокомпании после анализа ожидаемого баланса мощности должен при необходимости:

- дать команду на разворот энергетического оборудования из холодного резерва;

- приостановить вывод в ремонт генерирующего оборудования и линий электропередачи, снижающих пропускную способность перегружаемых сечений (независимо от разрешенной заявки);

- вывести из ремонта в пределах аварийной готовности и приостановить вывод в ремонт линий и энергооборудования, снижающего выпуск мощности из избыточных районов;

- задать ограничение потребления (новый предельный уровень потребления в энергосистеме или изменить заданный сальдо-переток мощности в дефицитной ОЭС и энергосистеме).

65. При внезапном понижении частоты (в течение нескольких секунд, при потере значительной генерирующей мощности или выделении отдельных регионов или узлов с дефицитом мощности) на 0,1 Гц и более от предшествующего установившегося значения диспетчеры ЦДС, энергокомпаний должны на основании показаний приборов диспетчерского пункта, опроса подчиненного оперативного персонала и сообщений с объектов определить причины понижения частоты, выяснить состояние и режим работы контролируемых межсистемных и внутрисистемных связей и принять меры к восстановлению частоты до уровня, установленного ГОСТ (если не поступили другие указания или распоряжения руководства), путем использования резервов мощности в энергосистемах, не допуская при этом превышения допустимых перетоков мощности по контролируемым сечениям.

При потере генерирующей мощности, отключении энергоблоков, линий электропередачи или погашении подстанции НСС, диспетчер энергокомпании обязаны немедленно сообщить вышестоящему диспетчеру об аварийных отключениях и принять меры к ликвидации нарушения.

Если частота продолжает понижаться, то необходимо:

- пустить резервные гидрогенераторы или перевести их в режим активной нагрузки, если они работали в режиме СК;

- взять разрешенные аварийные перегрузки с контролем загрузки линий электропередачи;

- задержать отключение в ремонт или резерв агрегатов;

- повысить нагрузку на ТЭЦ за счет изменения температуры сетевой воды;

- провести мероприятия по снижению электропотребления путем понижения напряжения у потребителей до минимально допустимых значений.

66. Если проведение мероприятий по предыдущему пункту не обеспечивает повышения частоты до 49,8 Гц, то диспетчер, ответственный за поддержание частоты, должен повысить частоту путем отключения потребителей согласно утверждённых графиков, если это не оговорено особо другими документами.

При выполнении распоряжения диспетчеры ЦДС, энергокомпаний обязаны следить за перетоками по контролируемым межсистемным и внутрисистемным связям, не допуская превышения перетоков сверх установленных инструкциями максимально допустимых значений.

67. При большой потере генерирующей мощности и глубоком понижении частоты, если, несмотря на работу АЧР, частота остается ниже 49,0 Гц, диспетчер, ответственный за регулирование частоты, по истечении 3-5 мин (времени, достаточного для использования всех резервов мощности) должен повысить частоту отключением потребителей, не допуская при этом перегрузки внутрисистемных и межсистемных связей. В этом случае отключение потребителей по команде диспетчера, ответственного за регулирование частоты, должно производиться во всех энергосистемах независимо от выполнения ими заданных сальдо-перетоков мощности.

Необходимый объем отключений потребителей определяется в соответствии с установленной зависимостью изменения нагрузки от частоты. При отсутствии данных следует отключать мощность 1% нагрузки потребления на 0,1 Гц восстанавливаемой частоты.

68. При понижении частоты до 46-47 Гц, сопровождающемся глубоким понижением напряжения, в результате которого могут создаться условия отказа в работе АЧР, НСС должны самостоятельно провести мероприятия по выделению СН на несинхронное питание согласно местным инструкциям.

69. После ликвидации аварии при срабатывании АЧР диспетчер, ответственный за регулирование частоты, должен повысить частоту на 0,1 -0,2 Гц выше верхней уставки ЧАПВ.

Включение отключенных потребителей должно проводиться с контролем частоты и перетоков мощности по внутрисистемным и межсистемным связям.

70. При работе ЕЭС или изолированной ОЭС (энергосистемы) с пониженной частотой (ниже 49,6 Гц) в электрических сетях и на электростанциях не должно производиться плановых переключений в РУ, в устройствах релейной защиты и противоаварийной автоматики и устройствах технологической автоматики энергоблоков, кроме переключений при аварийных ситуациях.

§ 8. Предотвращение и ликвидация аварий из-за повышения частоты электрического тока

71. При внезапном (в течение нескольких секунд) повышении частоты на 0,1 Гц и более по сравнению с установившимся значением диспетчеры ЦДС, энергокомпаний должны на основании показаний устройств телесигнализации на диспетчерском пункте, опроса и сообщений подчиненного оперативного персонала определить причины повышения частоты, выяснить состояние и режим работы межсистемных и внутрисистемных контролируемых связей, а при частоте более 50,2 Гц принять меры к разгрузке электростанций (ГЭС, ТЭС, ТЭЦ) для понижения частоты.

72. В случае возникновения перегрузки контролируемых связей диспетчеры ЦДС должны самостоятельно принять меры к их разгрузке или перераспределению нагрузок электростанций, обеспечивающих снижение перетоков мощности до допустимых значений.

О всех произведенных действиях по изменению нагрузок и об отключении оборудования электростанций НСС должны немедленно ставить в известность диспетчера энергосистемы, диспетчер энергокомпании - докладывать диспетчеру ЦДС.

73. При повышении частоты выше 50,2 Гц диспетчеры ЦДС, энергокомпаний должны принять меры к разгрузке электростанций для понижения частоты с контролем перетоков мощности по межсистемным и внутрисистемным связям.

При этом для сохранения устойчивости по конкретным связям диспетчеры ЦДС, энергокомпаний должны разгружать электростанции в избыточной части и загружать электростанции (или отключать потребителей) в дефицитной части, добиваясь понижения общего уровня частоты и сохранения устойчивости по связям.

74. При исчерпании регулировочных возможностей на ГЭС и ТЭЦ и повышении частоты выше 50,4 Гц оперативный персонал энергосистемы и дежурный персонал электростанций с разрешения диспетчера ЦДС принимает меры к понижению частоты путем отключения энергоблоков тепловых электростанций на 5-10%.

75. При дальнейшем повышении частоты в отделившейся энергосистеме, ОЭС или изолированно работающем регионе и при достижении значения 51,5 Гц НСС должны самостоятельно приступить к глубокой разгрузке ТЭЦ путем перевода энергоблоков с турбонасосами на скользящие параметры пара, отключения котлов на дубль-блоках, а также отключать энергоблоки.

О произведенных действиях НСС должны немедленно ставить в известность диспетчера ЦДС.

Диспетчеры ЦДС, энергокомпаний должны контролировать действия подчиненного персонала, а также режим контролируемых межсистемных и внутрисистемных связей. При этом должны быть запрещены или отменены операции, связанные с отключением или планируемым отключением указанных линий.

§ 9. Предотвращение аварий при отключении линий электропередачи или другого оборудования

76. При аварийном отключении линии, трансформаторов связи, шунтирующего реактора и другого оборудования диспетчер, в чьем оперативном ведении или управлении находится оборудование, обязан:

- отрегулировать допустимый режим работы контролируемых связей (допустимые перетоки мощности для создавшейся схемы, уровни напряжения), и произвести, если это необходимо, операции по перестройке релейной защиты и противоаварийной автоматики в соответствии с инструкцией или программой переключений;

- принять срочные меры к включению потребителей, отключенных действием устройств САОН, а при невозможности - включить их после отключения других потребителей по графикам аварийных отключений (или ограничений) и снижения перетока мощности по контролируемым связям;

- определить на основе показаний устройств телесигнализации и телеизмерений, анализа работы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, опроса подчиненного персонала и сообщения с мест причины отключений и после устранения причин включить оборудование в работу.

77. После аварийного отключения линии на основе показаний фиксирующих измерительных приборов, анализа работы устройств релейной защиты, осмотра оборудования на подстанциях и при отсутствии видимого повреждения производится опробование ее напряжением; при повторном отключении после анализа срабатывания устройств релейной защиты линия выводится в ремонт, организуется обход линии и проявление осциллограмм.

При необходимости быстрейшего включения линии по условиям надежности схемы электроснабжения или избежания (уменьшения объема) ограничений потребителей допускается неоднократное опробование ее напряжением (особенно при гололедообразовании или грозе), когда отключение линии часто вызывается неустойчивым КЗ.

Перед опробованием линии напряжением следует иметь в виду, что при отказе выключателя, которым подается напряжение на линию, возможно отключение других элементов сети (СШ, AT, ВЛ), сопровождающееся развитием аварии и возможным отключением потребителей.

78. При необходимости срочного отключения оборудования, связанного с угрозой повреждения оборудования или жизни людей, и невозможности быстрой подготовки режима допускается его отключение без подготовки режима.

79. Диспетчеры ЦДС при потере генерирующей мощности или отключение линий электропередачи, вызвавшее загрузку межсистемных или внутрисистемных связей сверх установленных допустимых значений, должны аварийно поднять имеющиеся резервы мощности для разгрузки контролируемых сечений и линий.

80. При исчерпании резервов и превышении аварийно-допустимых перетоков мощности в контролируемых сечениях диспетчер, отвечающий за регулирование указанного перетока, должен самостоятельно для снижения перетока мощности и предотвращения нарушения устойчивости параллельной работы по этим связям дать команду на отключение потребителей с питающих центров (или изменение своего сальдо-перетока мощности), а при необходимости использовать отключение потребителей дистанционно по каналам противоаварийной автоматики.

§ 10. Действия оперативного персонала при понижении напряжения в основных узловых пунктах энергосистемы

81. Оперативным персоналом ПВЭС, энергокомпаний, ЦДС осуществляется контроль и регулирование напряжения в заданных контрольных точках (СШ ПС, станций) сети в соответствии с утвержденными графиками напряжений.

82. Если напряжение в этих точках понижается до указанного аварийного предела, оперативный персонал электростанций и подстанций с СК должен самостоятельно поддерживать напряжение путем использования перегрузочной способности генераторов и компенсаторов, а диспетчеры энергокомпаний, ЦДС должны оказывать энергопредприятиям помощь путем перераспределения реактивной и активной мощности между ними. При этом разрешается повышать напряжение в отдельных контрольных точках до значений не выше предельно допустимых для оборудования.

83. В случае понижения напряжения ниже минимально установленных уровней на одном или нескольких объектах диспетчер ЦДС, энергокомпании, а также персонал электростанций и подстанций обязан на основе опроса подчиненного персонала, сообщений с мест, показаний устройств телеизмерений и телесигнализации определить причины понижения напряжения и принять меры к:

- увеличению загрузки СК и генераторов по реактивной мощности вплоть до взятия аварийных перегрузок. При этом необходимо предупредить возможное отключение генератора защитой от перегрузки ротора. После получения сообщений о перегрузке генераторов (СК) диспетчер обязан принять меры к их разгрузке до истечения допустимого срока взятых перегрузок, не допуская понижения напряжения. В противном случае перегрузки будут сняты оперативным персоналом, генераторы будут разгружены до номинальных токов статора и ротора, что может привести к дальнейшему глубокому понижению напряжения и возможному распаду энергосистемы, погашению потребителей;

- включению батарей статических конденсаторов;

- отключению шунтирующих реакторов;

- изменению коэффициентов трансформации трансформаторов, оснащенных устройствами РПН;

- снижению перетоков мощности по линиям.

Обо всех принятых мерах оперативный персонал должен сообщить вышестоящему диспетчеру.

84. Если после принятых мер к восстановлению напряжения оно остается ниже аварийного значения, необходимо отключить потребителей (по графикам отключения потребителей с питающих центров) в том узле, где произошло понижение напряжения.

85. При понижении напряжения на энергообъектах энергосистемы диспетчер ЦДС обязан оказать помощь в повышении напряжения следующими мерами, осуществляемыми в смежных энергосистемах:

- использованием резервов реактивной мощности на электростанциях смежных энергосистем с повышением напряжения в пределах длительно допустимых значений;

- использованием разгрузки генераторов по активной мощности и увеличением загрузки по реактивной в энергосистемах с пониженным напряжением. Запрещается разгружать генераторы по активной мощности и загружать их по реактивной мощности в дефицитных энергосистемах или ОЭС, если это может привести к увеличению перетоков по связям выше максимально допустимых. Однако если в результате понижения напряжения в электрических сетях понизится напряжение СН электростанций до значения ниже аварийно-допустимого, диспетчеры энергосистемы для предотвращения нарушения режима работы механизмов СН и полного останова агрегатов электростанций обязаны разгрузкой генераторов по активной мощности (по согласованию с диспетчером КДЦ «Энергия») или отключением потребителей повысить напряжение до уровня, обеспечивающего нормальный режим работы агрегатов;

- отключением части шунтирующих реакторов;

- изменением потокораспределения активной мощности;

- перераспределением потоков реактивной мощности с помощью оперативного изменения коэффициентов трансформации на трансформаторах с РПН;

- изменением схемы электросетей.

86. При понижении напряжения, вызванном неотключившимся КЗ в электросети, диспетчер соответствующего уровня должен до истечения срока взятых перегрузок на генераторах и СК определить и отключить место КЗ.

Определение места КЗ диспетчер энергокомпании, ЦДС должен производить на основании анализа уровней напряжения, перетоков активной и реактивной мощности, действия релейной защиты и опроса оперативного персонала и сообщений с мест.

§ 11. Предотвращение повышения уровней напряжения на оборудовании сверх допустимых значений

87. Диспетчеры ЦДС, энергокомпаний должны поддерживать уровни напряжений в контрольных точках в соответствии с заданным графиком, а также не допускать на оборудовании превышения уровней напряжения, установленных ПТЭ и нормами завода-изготовителя.

88. В случае повышения напряжения сверх допустимого на одном или нескольких объектах диспетчер ЦДС, энергокомпании обязан на основе сообщений с мест, показаний устройств телеизмерений и телесигнализации выявить причины повышения напряжения (односторонне отключены ВЛ, разгружены линии электропередачи, отключены шунтирующие реакторы) и принять меры к его понижению путем:

- снижения загрузки генераторов электростанций и СК по реактивной мощности, работающих в режиме выдачи, перевода их в режим потребления (или увеличения потребления) реактивной мощности;

- отключения батарей СК;

- включения шунтирующих реакторов, находящихся в резерве;

- увеличения загрузки линий электропередачи перетоками мощности;

- изменения коэффициентов трансформации трансформаторов, оснащенных устройствами РПН;

- вывода в резерв линии в районе повышенного напряжения только выключателями.

При одностороннем отключении линии и повышении напряжения сверх допустимого необходимо включить эту линию в транзит, а при невозможности снять с нее напряжение.

§ 12. Ликвидация асинхронного режима работы отдельных частей энергосистемы и электростанций

89. Причинами нарушения синхронной работы отдельных частей энергосистемы могут быть:

- перегрузка межсистемных транзитных связей мощностью по условиям устойчивости (аварийное отключение большой генерирующей мощности, интенсивный рост потребляемой мощности, отказ устройств противоаварийной автоматики);

- отказ выключателей или защит при КЗ в электросетях;

- несинхронное включение связей.

90. Основными признаками асинхронного хода являются устойчивые глубокие периодические колебания тока, мощности, напряжения по линии связи и на энергообъектах, а также возникновение разности частот между частями энергосистемы, вышедшими из синхронизма, несмотря на сохранение электрической связи между ними.

На шинах электростанций и подстанций, находящихся вблизи ЭЦК, происходят периодические глубокие колебания напряжения с понижением его ниже аварийно-допустимых значений, в том числе на СН с возможным отключением ответственных механизмов СН и отдельных агрегатов.

Для электростанций, оказавшихся вблизи ЭЦК, характерно нарушение синхронизма генераторов со сбросом мощности.

При нарушении синхронизма и глубоком понижении частоты электрического тока в дефицитном районе до значения срабатывания АЧР возможна автоматическая ресинхронизация и прекращение асинхронного режима.

Диспетчеры ЦДС, энергокомпаний должны принимать во внимание, что вследствие периодических колебаний мощности по загруженным линиям электропередачи возможно срабатывание АРПМ с отключением потребителей и генерирующей мощности на электростанциях в вышедших из синхронизма частях энергосистемы, ОЭС, региона.

О возникновении асинхронного режима оперативный персонал должен немедленно сообщить вышестоящему оперативному персоналу.

При недостаточности полученной информации диспетчер ЦДС должен выяснить обстановку путем дополнительного опроса оперативного персонала КДЦ «Энергия», энергосистемы, электростанций, подстанций.

91. При нарушении устойчивости межсистемных транзитных линий связи возникший асинхронный режим должен ликвидироваться ПА устройствами АЛАР. Если почему-либо АЛАР отказала и асинхронный режим продолжается, диспетчер энергокомпании, ЦДС обязан дать команду на разделение транзитов, асинхронно работающих энергосистем или узлов в местах установки АЛАР.

92. При появлении в энергосистеме качаний токов, мощности и напряжения диспетчер должен уметь отличать синхронные качания от асинхронного режима.

При синхронных качаниях по транзитным линиям связи мощность, как правило, не меняет своего знака и сохраняет свое среднее значение за период, поэтому при синхронных качаниях не бывает устойчивой разности частот в соответствующих частях энергосистемы.

Синхронные качания токов и напряжения на генераторах и СК обычно происходят около среднего значения, близкого к нормальному (до появления качаний) значению.

Синхронные качания, как правило, затухающие, поэтому в указанных случаях деление энергосистемы не требуется.

Для ускорения прекращения синхронных качаний генераторов диспетчер должен по возможности разгрузить их по активной мощности и повысить реактивную мощность, не допуская перегрузки транзитных связей.

При синхронных качаниях по межсистемным связям, вызванных перегрузкой сечения, необходимо повысить напряжение в приемной части, уменьшить переток за счет использования резерва или отключения потребителей.

§ 13 Ликвидация аварий, связанных с разделением ЕЭС, ОЭС, энергосистемы

93. При ликвидации аварии с разделением энергосистемы диспетчер ЦДС, должен на основании показаний приборов диспетчерского пункта, сообщений с объектов, опроса подчиненного оперативного персонала и анализа действия устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики выявить характер аварии и причины ее возникновения (аварийное отключение линии электропередачи; обесточивание основных РУ; потеря большой генерирующей мощности, вызвавшей перегрузку линий и срабатывание делительной автоматики; отказ или неправильные действия устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики; ошибки персонала при производстве переключений), установить место повреждения, определить, на какие несинхронные части разделилась энергосистема, а также уровни частоты и напряжения в раздельно работающих частях. Одновременно диспетчер должен выяснить состояние и загрузку межсистемных и других контролируемых внутрисистемных связей.

94. Оперативный персонал электростанций и электрических сетей при возникновении указанных аварийных режимов обязан:

- сообщить диспетчеру энергосистемы о происшедших отключениях на объектах, отклонениях частоты и напряжения и наличии перегрузок основных транзитных линий электропередачи. Оперативный персонал не должен занимать время диспетчера сообщениями об отключении и перегрузке оборудования, не имеющего системного значения (отключении тупиковых линий, отходящих линий потребителей сетей напряжением 35 кВ и ниже);

- принять все меры к восстановлению частоты и напряжения;

- снять перегрузки с транзитных линий электропередачи при угрозе нарушения статической устойчивости;

- обеспечить надежную работу механизмов СН вплоть до выделения их на несинхронное питание при понижении частоты до установленных для данной электростанции пределов;

- синхронизировать отделившиеся во время аварии генераторы или электростанции при наличии напряжения от энергосистемы (или при появлении его после исчезновения).

При отсутствии напряжения на шинах высокого напряжения необходимо удержать отключенные генераторы (не входящие в схему выделения СН) на XX: крупные энергоблоки, для которых не разрешена работа на XX, должны быть в состоянии готовности к быстрому развороту и обратному включению в сеть с набором нагрузки.

95. После разделения во избежание развития аварии оперативный персонал энергосистемы обязан немедленно, не дожидаясь распоряжения вышестоящего диспетчера, принять меры к восстановлению частоты и напряжения в раздельно работающих частях энергосистемы и устранению перегрузок оборудования и линий электропередачи. При сохранении в разделившихся частях допустимых уровней частоты и напряжения диспетчер ЦДС, энергокомпании обязан принять меры к синхронизации этих частей.

Синхронизация должна производиться при разности частот не более 0,1 Гц с учетом возможного наброса мощности на межсистемные и внутрисистемные связи, при этом не должно допускаться срабатывание АРПМ при синхронизации разделившихся частей энергосистемы. В энергосистеме местными инструкциями должны быть определены энергорайоны и сечения, по которым разрешается производить синхронизацию с большей разностью частот или несинхронное включение с указанием допустимой разности частот.

96. При разделении энергосистемы на отдельные части диспетчер ЦДС должен поручить регулирование частоты в каждой раздельно работающей части энергосистемы, соответствующему диспетчеру или принять регулирование на себя.

97. Для ускорения синхронизации диспетчер ЦДС, энергокомпании должен дать распоряжения диспетчерам, ответственным за регулирование частоты в отделившихся частях энергосистемы с пониженной частотой, о принятии мер к повышению частоты, диспетчерам с повышенной частотой - о ее понижении с указанием значения частоты, при которой будет производиться синхронизация разделившихся частей.

При невозможности повысить частоту в дефицитной по мощности части до необходимого для синхронизации значения повышение частоты (после принятия всех мер) должно осуществляться за счет отключения потребителей. При этом диспетчеры всех уровней должны иметь перечень мест (электростанций и подстанций), на которых имеются устройства синхронизации.

98. При аварийном разъединении энергосистемы в целях максимального сокращения объема отключаемых потребителей в дефицитной части и быстрейшей обратной их синхронизации между собой допускается:

- производить их синхронизацию при понижении частоты в избыточной части, но не ниже чем до 49,8 Гц. При этом уровень частоты в избыточной части определяется соответствующим диспетчером исходя из сложившейся ситуации (возможности понижения частоты по режиму, размера отделившейся части по мощности);

- переводить с кратковременным перерывом питания участки электросети с несколькими подстанциями, питающиеся от части энергосистемы с дефицитом мощности, на питание от части энергосистемы, имеющей резерв, или на питание от смежных энергосистем, если это допустимо по режиму их работы;

- отделять от части энергосистемы отдельные генераторы или электростанции и синхронизировать их с дефицитной частью энергосистемы.

Понижение частоты должно производиться плавно небольшими ступенями через 0,1 Гц. При этом диспетчеры ЦДС и энергокомпаний должны внимательно следить за перетоками мощности по межсистемным и внутрисистемным транзитным связям, не допуская превышения перетоков сверх максимально допустимых значений, разрешенных действующими инструкциями. Дежурный персонал подстанции (электростанции) обязан следить за синхроноскопом и в момент уравнивания частот произвести синхронизацию частей.

99. Если вследствие аварии полностью потеряно напряжение на ряде основных электростанций и у потребителей, диспетчер ЦДС обязан подачей напряжения от частей энергосистемы с нормальной частотой восстановить питание СН электростанций и в первую очередь мощных блочных электростанций. В дальнейшем по мере разворота оборудования электростанций и набором нагрузки диспетчер ЦДС должен подавать напряжение толчком на потерявшие напряжение участки энергосистемы. Диспетчер части энергосистемы, потерявшей напряжение, при ликвидации аварии в первую очередь должен учитывать возможность получения напряжения со стороны ОЭС.

Напряжение на обесточенные участки должно подаваться толчком от частей энергосистемы, имеющих резерв мощности, достаточный для покрытия нагрузки участка сети, чтобы набор нагрузки потребителями не вызывал недопустимое понижение частоты, перегрузку транзитных линий (сечений) и необходимость нового отключения потребителей.

100. После ликвидации аварии диспетчер, ответственный за регулирование частоты в энергосистеме, обязан для включения потребителей с помощью ЧАПВ при наличии резервов мощности и запасов по пропускной способности линий повысить кратковременно частоту на 0,1-0,2 Гц выше верхней уставки ЧАПВ.

Если по балансу мощности это невозможно, диспетчер ЦДС должен дать указание о ручном включении потребителей с контролем уровня частоты и загрузки линий электропередачи.

§ 14. Предотвращение аварий при возникновении перегрузки межсистемных и внутрисистемных транзитных связей

101. Перетоки мощности по межсистемным и внутрисистемным связям во всех режимах не должны превышать разрешенных инструкциями аварийно-допустимых значений, а также длительно допустимых и аварийно-допустимых токовых нагрузок по нагреву проводов и оборудования линий.

102. Работа с перетоками, превышающими аварийно-допустимые значения, запрещается.

103. Переход на работу с аварийно-допустимыми перетоками мощности допускается осуществлять на период прохождения максимума нагрузок энергосистемы, или на время, необходимое для ввода ограничений потребителей, а в послеаварийном режиме (после отключения генератора, линии, автотрансформатора и др.) - на время, необходимое для мобилизации резерва (в том числе холодного), и оформляется записью в оперативном журнале диспетчером ЦДС (с указанием времени и причины перехода на работу с аварийно-допустимыми перетоками).

104. Перегрузки сверх максимально (аварийно) допустимых значений перетоков мощности (токов) по связям, линиям и оборудованию должны устраняться:

- при наличии резерва - немедленной загрузкой электростанций в приемной части энергосистемы и разгрузкой их в передающей части для разгрузки транзитных связей, в других случаях - использованием одного из указанных приемов;

- при отсутствии резерва - за счет использования аварийных перегрузок генерирующего оборудования и ограничений и отключений в приемной части энергосистемы, а также разгрузкой генерирующей мощности в избыточных частях энергосистемы.

105. Для предотвращения превышения аварийно-допустимых перетоков активной мощности диспетчер ЦДС, энергокомпании должен принять все меры к понижению перетока, вплоть до отключения потребителей с питающих центров, в том числе по графику экстренных отключений, а также дистанционно по каналам ПА.

106. Диспетчеру ЦДС, энергокомпании разрешается осуществлять отключение потребителей дистанционно по каналам ПА согласно утвержденному руководством перечню в следующих случаях:

- если мероприятия по п. 104 настоящей Типовой инструкции из-за низкой эффективности отключения потребителей не привели к снижению перетока мощности ниже аварийно-допустимого значения;

- при отказе автоматики от наброса активной мощности на связи в условиях, когда она должна действовать на отключение потребителей (САОН);

- после срабатывания автоматики от наброса активной мощности на связи, когда переток мощности вновь приближается к уставке срабатывания.

При дистанционном воздействии на отключение потребителей по пунктам а и в должны отключаться потребители, не подключенные к автоматике, от наброса мощности на перегруженные связи.

Каждое отключение потребителей дистанционно по каналам ПА фиксируется соответствующим диспетчером записью в оперативном журнале с указанием времени и причин отключения.

107. Потребители, отключенные устройствами ПА или диспетчером дистанционно по каналам ПА, должны быть включены снова, если позволяет переток активной мощности по контролируемым связям. Если эти потребители не могут быть включены по указанной причине, то включить их можно после отключения других потребителей по графику местной разгрузки и снижения перетока мощности по контролируемым связям.

Глава 3. Ликвидация аварий на линиях электропередачи

§ 15. Ликвидация аварий на ВЛ 110-500 кВ

108. Отключение отдельных участков линий электропередачи напряжением 110-500 кВ во многих случаях приводит к значительному ограничению мощности электрических станций, снижению пропускной способности оставшихся в работе связей, нарушению электроснабжения больших районов, разделению энергосистемы.

Поэтому диспетчеры ЦДС, ПВЭС должны принять необходимые меры к быстрейшему включению отключившихся линий электропередачи.

Наиболее характерными причинами аварийного отключения линий являются:

- обрыв гирлянды, провода, троса;

- перекрытие на поросль;

- падение деревьев на провода;

- перекрытие изоляции при ее загрязнении или наличии нулевых изоляторов в гирлянде, или при прохождении под линией негабаритного транспортного средства;

- перекрытия изоляции во время грозы с ветром при приближении шлейфов проводов к стойке опоры;

- повреждение коммутационных аппаратов линии;

- образование гололеда с возникновением "пляски" проводов;

- пожар на трассе линии;

- неселективное или ложное срабатывание устройств релейной защиты или линейной автоматики;

- ошибочные действия оперативного, релейного или ремонтного персонала.

109. При производстве переключений персонал должен учитывать, что линии электропередачи напряжением 500 кВ протяженностью более 150 км при включении под напряжение передают в сеть большую зарядную реактивную мощность, что может привести к работе устройств АПН и развитию аварии. Поэтому оперативный персонал при включении под напряжение отключившейся линии должен обратить внимание на уровни напряжения в сети, наличие подключенных шунтирующих реакторов, схему прилегающей сети и подстанции, от которой линия ставится под напряжение.

110. При автоматическом отключении линии электропередачи линейными защитами независимо от работы АПВ диспетчеры ЦДС, ПВЭС во всех случаях обязаны опробовать линию напряжением, если к моменту опробования не поступило сообщение о явном повреждении линии электропередачи или электроаппаратов, относящихся к ней (после подготовки допустимого режима).

111. Если при отключении линий электропередачи, питающих узлы, нарушилось электроснабжение потребителей, а для опробования напряжением линии не требуется режимной подготовки электрической сети по напряжению и перетокам мощности, линию электропередачи необходимо как можно быстрее опробовать напряжением и замкнуть под нагрузку.

112. В случае одностороннего отключения линии электропередачи (линия находится под напряжением) необходимо, если требуется, произвести операции с ПА и РЗА и замкнуть линию в транзит.

113. Если при опробовании напряжением линии электропередачи она отключается линейными защитами с «толчком» тока, для принятия решения по дальнейшим действиям диспетчеры ЦДС, ПВЭС должны выяснить у персонала сетевых предприятий и электростанций состояние линейного оборудования, а также погодные условия в районе прохождения трассы линии.

114. При автоматическом отключении межсистемных, транзитных линий и линий электропередачи, обеспечивающих передачу мощности от ТЭЦ и ГЭС, НСС, диспетчеры ЦДС (в соответствии с подведомственной подчиненностью) обязаны немедленно самостоятельно произвести разгрузку электростанций до значения мощности, установленного технологической инструкцией для ремонтной схемы, разгрузить перегруженные межсистемные и внутрисистемные линии электропередачи до допустимых значений, указанных в технологических инструкциях, используя резервы мощности и принудительное отключение потребителей в дефицитных частях энергосистемы, а в избыточных — путем разгрузки электростанций.

115. После подготовки режима для ремонтной схемы (допустимые перетоки мощности, нагрузка электростанций, уровни напряжения) в соответствии с требованиями технологических инструкций диспетчер, в управлении которого находится отключившаяся линия, определяет порядок опробования линии напряжением, принимая во внимание состояние подстанций (наличие в ремонте выключателей, систем шин, уровни напряжения и возможности его понижения, количество подключаемых шунтирующих реакторов по концам линии).

Как правило, включение линии под напряжение производится со стороны подстанции с нормальной электрической схемой. Опробование напряжением линии со стороны ТЭЦ, ГЭС производится в исключительных случаях, когда нет других возможностей.

116. Если линия отключается защитами с «толчком» электрического тока, то необходимо на основе анализа работы защит по показаниям фиксирующих измерительных приборов и после осмотра оборудования на подстанциях, а также после проявления осциллограмм определить место повреждения и выслать в этот район ремонтную бригаду без права производства работ, но при этом с ней должна поддерживаться связь.

Если причины отключения линии не выявлены, то через некоторое время произвести повторное опробование линии напряжением.

При обнаружении повреждения линию выводят в ремонт с соблюдением требований правил техники безопасности.

При отключениях линий электропередачи с успешным АПВ (ОАПВ) или при успешном включении линии под напряжение и замыкании ее в транзит необходимо принять все меры (обходы, осмотры оборудования, использование приборов по отысканию мест повреждения, опросы персонала, проявление осциллограмм и др.) к выяснению причин отключения линии.

117. В регионах, подверженных интенсивному гололедообразованию и налипанию мокрого снега на провода и тросы линий электропередачи энергосистемы, в ЦДС должны быть составлены инструкции и разработаны схемы и режимы плавки гололеда.

118. При получении сообщения от Гидрометеорологического центра о возможности образования гололеда, налипания мокрого снега и сильных ветрах персонал энергосистем и сетевых предприятий организовывает контроль за состоянием линий электропередачи, проверяет готовность схем и устройств для плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах.

119. При наличии гололеда или налипания мокрого снега персонал сетевых предприятий устанавливает контроль за интенсивностью гололедообразования, сообщает об этом руководящему и вышестоящему оперативному персоналу, в ведении которого находятся линии электропередачи, и принимает меры к предотвращению дальнейшего роста гололедообразования в соответствии с местной инструкцией.

При достижении толщины (диаметра) гололеда, установленной местной инструкцией для данного класса линий электропередачи, оформляется заявка на плавку гололеда. Решение о необходимости плавки гололеда принимает технический руководитель ПВЭС.

Плавка гололеда должна производиться в часы суток, когда возможен наименьший ущерб потребителям электроэнергии из-за появления вероятности отключения линии.

Если весовая нагрузка гололеда угрожает повреждению линии электропередачи (обрыв проводов, разрыв гирлянд изоляторов, обрыв троса, поломка опор и др.), то плавка гололеда производится в любое время суток, а при необходимости вводятся ограничения потребителей.

120. На линиях электропередачи напряжением 500 кВ расстояние между опорами 400 м и более, поэтому при образовании гололеда на грозозащитных тросах под действием весовой нагрузки трос растягивается и опускается между проводами фаз линии электропередачи, что может вызвать КЗ при разрыве троса или приближении его к проводу линии под действием ветра.

Для предотвращения отключения линии электропередачи плавку гололеда на тросах следует производить своевременно, в любое время суток.

В случае отключения линии электропередачи ее необходимо периодически опробовать напряжением и включать под нагрузку.

121. В период года с октября по март при моросящем дожде, поперечном ветре и температуре воздуха от 0 до -5°С на проводах линий электропередачи может отлагаться односторонний гололед толщиной от 1 до 15 мм, что увеличивает парусность проводов, и при скорости поперечного ветра 5-15 м/с и более возникает «пляска» проводов.

122. Получив сообщение о возникшей «пляске» проводов на линии электропередачи с амплитудой более 5 м, диспетчеры ПВЭС и ЦДС должны разгрузить линии до возможного минимума, если имеется резерв мощности, а при «пляске» проводов на линиях электропередачи, отходящих от ТЭЦ, разгрузить их, чтобы при отключении не перегрузились параллельные линии электропередачи и не сработали автоматика разгрузки электростанции и автоматика отключения нагрузки. При этом следует высылать бригады вдоль линии электропередачи с необходимым инструментом и средствами радиосвязи, при отключении линии электропередачи и неуспешном АПВ проверить работу релейных защит, опробовать линию напряжением и замкнуть ее в транзит, определить по приборам и осциллограммам место КЗ и сообщить бригадам. При повторных отключениях линию электропередачи необходимо снова включить одним из выключателей на подстанциях.

123. Если при нескольких попытках включения под напряжение линия электропередачи снова отключается, необходимо по измерениям определить место КЗ и проверить устройством определения мест повреждения ее состояние.

Если измерение устройством покажет повреждение на линии электропередачи, то необходимо срочно организовать ремонт с соблюдением требований правил техники безопасности.

Если измерение покажет отсутствие повреждения, линию электропередачи необходимо периодически опробовать напряжением, опрашивая персонал об изменении погодных условий на трассе.

124. Оперативный персонал электростанций и подстанций обязан регистрировать и сообщать дежурному диспетчеру, в оперативном управлении которого находится отключившаяся ВЛ, показания фиксирующих приборов для определения места КЗ по формулам и графикам в целях организации обхода ВЛ.

После неуспешного опробования ВЛ наряду с проверкой линии импульсным измерителем и регистрацией показаний фиксирующих приборов оперативный персонал при необходимости обязан организовать проявление пленок автоматических осциллографов для уточнения места повреждения.

§ 16. Ликвидация аварий на ВЛ распределительных электрических сетей

125. Все ВЛ с точки зрения питания потребителей делятся на две категории:

- тупиковые;

- транзитные.

Тупиковыми ВЛ считаются:

1) линии, получающие напряжение с одной стороны и питающие подстанции, к шинам которых не подключены электростанции;

2) линии, получающие напряжение с одной стороны и питающие подстанции, к шинам которых подключены мелкие электростанции, оборудованные делительной автоматикой.

126. При автоматическом отключении тупиковой ВЛ, вызвавшем обесточивание потребителей, персонал электростанции (подстанции) должен немедленно самостоятельно включить выключатель отключившейся линии один раз вручную, в том числе и после неуспешного действия однократного АПВ. Перед включением необходимо вывести из действия устройство АПВ, если последнее не выводится автоматически.

Данные требования не распространяются на тупиковые линии:

- оборудованные двукратными АПВ со временем второго цикла более 10 с. Целесообразность повторного включения таких линий персоналом определяется исходя из конкретной обстановки и местных условий;

- по которым возможно недопустимое несинхронное включение в случае отказа делительной автоматики на приемном конце, где подсоединена электростанция небольшой мощности;

- выключатели которых не имеют дистанционного управления и не допускают включения на месте после автоматического отключения (привод не отделен от выключателя прочной защитной стеной, а выключатель имеет недостаточную разрывную мощность);

- подача напряжения по которым после их автоматического отключения производится по согласованию энергосистемы с потребителем.

127. На каждой электростанции (подстанции) должен быть перечень тупиковых ВЛ (не имеющих резервного источника питания), на которые распространяются указания, подписанные техническим руководителем электростанции или РЭК.

Если тупиковая ВЛ отключалась после однократного АПВ, а также при последующем ее опробовании персоналом, диспетчер имеет право после проверки состояния оборудования и погодных условий включить ее под напряжение.

128. При отключении двух параллельных тупиковых ВЛ с обесточением потребителей оперативный персонал самостоятельно должен включить поочередно обе линии с соблюдением указаний пунктов 126 и 127 настоящей Типовой инструкции.

129. Если при отключении в ремонт одной из транзитных ВЛ подстанции переходят на тупиковое питание, то на питающем центре и на всех промежуточных подстанциях на ключах управления выключателями по указанию соответствующего диспетчера должны быть вывешены плакаты «Транзитная линия отключена (ТЛО)».

В этом случае на указанные ВЛ распространяются действия, предусмотренные для тупиковых линий.

130. Если на телеуправляемой подстанции в момент отключения ВЛ нет обслуживающего персонала, то операции по включению линий производит по телеуправлению диспетчер РЭС или дежурный опорной подстанции.

131. Автоматически отключившаяся (в том числе и после неуспешного действия устройства АПВ) транзитная ВЛ опробуется напряжением и включается при:

- обесточивании или ограничении потребителей;

- недопустимой перегрузке одной или нескольких транзитных линий;

- недопустимой перегрузке одного или нескольких трансформаторов, связывающих сети разных напряжений;

- ограничении мощности электростанции, если это недопустимо по режиму работы энергосистемы;

- недопустимом понижении напряжения в энергосистеме или ее части.

Если при опробовании такая транзитная ВЛ отключится вновь, то диспетчер имеет право через некоторое время вторично включить ее под напряжение, если другими мерами восстановить питание потребителей, снять недопустимые перегрузки и повысить напряжение до приемлемого значения не удается.

При неуспешном двукратном АПВ диспетчер имеет право включить отключившуюся ВЛ еще один раз.

132. Опробуются напряжением транзитные ВЛ, устройство АПВ на которых отключено или не установлено, за исключением коротких линий (длиной не более нескольких километров), проходящих в черте города, если их отключение не связано со случаями, перечисленными в п. 131 настоящей Типовой инструкции.

133. Транзитные ВЛ, отключение которых существенно снижает надежность питания потребителей или ограничивает мощность электростанций, также опробуются напряжением, в том числе и после неуспешного АПВ.

134. Транзитные ВЛ, на которые не распространяются указания пунктов 131-133 настоящей Типовой инструкции, после неуспешного АПВ, как правило, сначала проверяются импульсным измерителем. Если при проверке повреждений не обнаружено, то ВЛ опробуются напряжением, а в случае обнаружения повреждения выводятся в ремонт.

135. Если в результате опробования напряжением ВЛ снова отключается, ее состояние следует проверить импульсным измерителем. В случае обнаружения повреждения ВЛ нужно вывести в ремонт.

Если при проверке импульсным измерителем повреждение не обнаружено, ВЛ может быть «толчком» включена под напряжение и замкнута в транзит.

При отсутствии на ВЛ импульсных измерителей решение о возможности ее включения следует принимать по результатам обхода.

На ВЛ, оборудованных фиксирующими измерительными приборами, обходчик направляется на место повреждения, указанное фиксирующим измерительным прибором.

136. Отключившиеся короткие транзитные ВЛ, проходящие в черте города, на которые не распространяются указания пункта 131 настоящей Типовой инструкции, опробуются напряжением и включаются в транзит только после выяснения их состояния при обходе.

137. Автоматически отключившиеся транзитные ВЛ опробуются напряжением и включаются в транзит под руководством диспетчера, если отключившаяся ВЛ находится в его оперативном управлении, или с его разрешения, если отключившаяся ВЛ находится в его ведении, или оперативным персоналом электростанций и подстанций самостоятельно, но с последующим уведомлением диспетчера, если такое включение предусмотрено местными инструкциями энергосистемы.

§ 17. Ликвидация аварий на кабельных линиях

138. При автоматическом отключении тупиковой кабельной линии напряжением 35 кВ и ниже (устройство АПВ которой отказало в действии или было выведено в ремонт), вызвавшем обесточивание потребителей, оперативный персонал должен немедленно самостоятельно один раз включить вручную выключатель отключившейся линии с соблюдением требований пункта 126 настоящей Типовой инструкции.

139. В случае автоматического отключения тупиковой кабельной линии напряжением 110-220 кВ с нарушением электроснабжения потребителей и невозможностью восстановить его от других источников оперативному персоналу разрешается включить один раз вручную отключившуюся линию при условии отсутствия аварийного сигнала на панели сигнализации давления масла.

140. На тупиковые и транзитные ВЛ с кабельными участками распространяются требования §16 настоящей Типовой инструкции.

§ 18. Отключение ВЛ, к которым отпайками подсоединены потребители

141. В настоящем разделе рассматриваются вопросы ликвидации аварий на транзитных ВЛ с отпаечными подстанциями, выполненными по следующим типовым схемам:

- отпаечная подстанция с одним трансформатором без выключателя (отделителя) со стороны высшего напряжения; защиты трансформатора по соединительным проводам (ВЧ каналам) действуют на отключение выключателей ВЛ; потребители не имеют резервного источника питания;

- отпаечная подстанция с одним трансформатором с отделителем на стороне высшего напряжения; защиты трансформатора действуют на включение короткозамыкателя, приводящее к отключению ВЛ, и отключение отделителя; потребители не имеют резервного источника питания;

- отпаечная подстанция с одним трансформатором с выключателем (предохранителями) на стороне высшего напряжения; потребители не имеют резервного источника питания;

- отпаечная подстанция с одним трансформатором, питание которого со стороны высшего напряжения переключается на другую ВЛ; потребители не имеют резервного источника питания;

- отпаечная подстанция с одним трансформатором, потребители которой переключаются со стороны низшего напряжения на резервный источник питания;

- отпаечная подстанция с двумя трансформаторами, питающимися от двух различных ВЛ и работающими раздельно по стороне низшего напряжения с включенным устройством АВР.

142. При автоматическом отключении линейными защитами транзитной ВЛ с отпаечной подстанцией, выполненной по схеме пункта 141, ВЛ опробуется напряжением, а затем включается в транзит.

В случае отключения ВЛ защитами от внутренних повреждений трансформатора включение ее может быть произведено только после отключения разъединителей поврежденного трансформатора.

143. При автоматическом отключении транзитной ВЛ с отпаечной подстанцией по схеме пункта 141 второго абзаца или третьего абзаца, ВЛ опробуется напряжением и включается в транзит.

144. При автоматическом отключении линейными защитами транзитной ВЛ с отпаечной подстанцией по схемам пункта 141 четвертого, пятого или шестого абзацев и срабатывании устройств АВР со стороны высокого (низкого) напряжения включение ВЛ производится на общих основаниях (см. § 16 настоящей Типовой инструкции).

В случае отказа в действии устройства АВР или при его отсутствии (не установлено, отключено по заявке) и обесточения потребителей ВЛ опробуется напряжением и включается в транзит.

145. Опробование отключившихся транзитных ВЛ с отпайками согласно пунктам 142-144 настоящей Типовой инструкции производится в случае отказа в работе устройства АПВ, вывода его в ремонт, а также при его неуспешной работе.

146. В случае неуспешного ручного включения ВЛ с отпайками, имеющих в транзите разъединители, позволяющие произвести деление ВЛ на части, линии опробуются напряжением по частям с предварительной проверкой состояния оборудования на отпаечных подстанциях.

147. На ВЛ с отпайками, имеющие кабельные участки, распространяются указания соответствующих пунктов § 18 настоящей Типовой инструкции.

§ 19. Отключение ВЛ, к которым отпайками подсоединены генерирующие источники

148. При автоматическом отключении линейными защитами транзитной ВЛ, к отпайке которой подсоединен блок генератор-трансформатор, не имеющий выключателя со стороны высокого напряжения, ВЛ опробуется напряжением и включается в транзит только после проверки отключенного положения генераторного выключателя.

149. В случае работы защит от внутренних повреждений трансформатора, действующих на отключение выключателей ВЛ через ВЧ каналы, включение ВЛ производится лишь после отключения разъединителей трансформатора.

150. Если автоматически отключилась ВЛ, к отпайке которой подсоединен блок генератор-трансформатор с выключателем на стороне высшего напряжения, включение ВЛ производится только после проверки отключенного положения выключателя блока.

151. При автоматическом неполнофазном отключении выключателя блока генератор-трансформатор, включенного отпайкой от ВЛ, оперативный персонал обязан попытаться отключить этот выключатель всеми фазами вручную и, если попытка будет неуспешной, разгрузить генератор и по току ротора до XX немедленно потребовать от диспетчера отключения ВЛ с обеих сторон.

§ 20. Действия оперативного персонала при полной потере защит линий электропередачи

152. При полной потере защит (например, основная защита в проверке, резервная — неисправная) на линии электропередачи необходимо:

- вызвать персонал службы РЗА (электролаборатории) для принятия мер к восстановлению защит;

- иметь в виду, что при КЗ на линии электропередачи с неисправными защитами возможно полное погашение подстанции или РУ электростанции дальним резервированием защит;

- принять меры к выводу из работы линии.

Глава 4. Ликвидация аварий в главной схеме подстанций

§ 21. Аварии с силовыми трансформаторами (автотрансформаторами)

153. При автоматическом отключении трансформатора с прекращением электроснабжения потребителей и наличии на подстанции резервного трансформатора, дежурный персонал должен немедленно включить в работу резервный трансформатор.

154. Если при отключении трансформатора резервной защитой (защиты от внутренних повреждений не действовали) нарушается электроснабжение потребителей, а устройство АПВ отсутствует или отказало в действии, дежурный подстанции должен немедленно без осмотра произвести включение отключившегося трансформатора.

155. Это указание не распространяется на тот случай, когда в РУ, питающем потребителей, производятся ремонтные работы или переключения.

156. Если в результате отключения трансформатора резервной защитой (при отсутствии резервного трансформатора) оставшийся в работе трансформатор имеет недопустимую перегрузку, необходимо один раз произвести включение отключившегося трансформатора выключателями.

157. Включение трансформаторов электрических сетей напряжением 110 кВ и ниже по пунктам 153-156 настоящей Типовой инструкции производится дежурным подстанции самостоятельно.

При автоматическом отключении защитами трансформаторов напряжением 220 кВ и выше, шунтирующих реакторов напряжением 500 кВ персонал электростанции и подстанции должен немедленно сообщить об этом диспетчеру, в управлении или ведении которого он находится, с указанием защит, которыми был отключен трансформатор.

Обратное включение трансформатора производится по распоряжению диспетчера после его осмотра, подготовки схемы и режима электрических сетей.

158. В случае автоматического отключения трансформатора, питающего потребителей, резервной защитой и неуспешной работы устройств ПА (АПВ, АВР) или неуспешного ручного включения необходимо осмотреть присоединения трансформатора и обесточенного РУ. При осмотре прежде всего следует проверить положение указателей защит отходящих линий, так как возможно наличие неотключившегося КЗ на этих линиях.

Если на отходящей линии сработал указатель защиты, а ее выключатель включен, необходимо отключить неотключившийся выключатель и при отсутствии других повреждений в РУ включить трансформатор и подать напряжение на обесточенные шины.

159. Об автоматическом отключении трансформатора, связывающего сети разных напряжений, резервной защитой без обесточивания потребителей дежурный должен сообщить вышестоящему оперативному персоналу и действовать по его указанию.

Включение трансформатора в транзит производится только после проверки синхронности связываемых трансформатором напряжений (по схеме или по колонке синхронизации при наличии последней).

О перегрузке транзитного трансформатора дежурный должен сообщить вышестоящему оперативному персоналу и действовать по его указанию.

160. Трансформатор отпаечной подстанции, отключившийся резервной защитой, после определения и устранения причины отключения включается под напряжение разъединителем (отделителем) с предварительным отключением короткозамыкателя, если такое включение допустимо и разрешено инструкцией для оперативного персонала.

Если причина отключения не выяснена, то с линии снимается напряжение, включается разъединитель (отделитель), после чего включается выключатель линии и опробуется напряжением трансформатор. Опробование трансформатора напряжением со стороны низкого напряжения производится при наличии защит самостоятельно или с разрешения вышестоящего оперативного персонала.

161. При автоматическом отключении трансформатора (реактора) действием защит от внутренних повреждений (газовой, дифференциальной или отсечки) включение трансформатора (реактора) в работу может быть произведено только после осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения выявленных нарушений с разрешения технического руководителя предприятия.

При отключении трансформатора действием дифференциальной защиты ошиновки оперативный персонал должен произвести его внешний осмотр, обращая особое внимание на целость высоковольтных вводов, выключателей, проводов и гирлянд изоляторов. Если повреждений не обнаружено, трансформатор опробуется напряжением и включается в работу.

162. В целях обеспечения безопасности обслуживания трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов при срабатывании газового реле на сигнал оперативный персонал электростанций и подстанций должен сообщить об этом диспетчеру, в ведении которого он находится, и немедленно приступить к разгрузке и отключению трансформатора для отбора газа из реле и выявления причин срабатывания последнего.

Диспетчеры ПВЭС, ЦДС должны принять немедленные меры к производству переключений и регулированию режима электрических сетей, а при необходимости к отключению потребителей.

После отключения трансформатора (реактора) оперативный персонал должен с соблюдением требований правил техники безопасности произвести внешний осмотр, отбор проб газа из газового реле и масла.

Возможность дальнейшей работы трансформатора (реактора) решает технический руководитель предприятия после получения результатов анализа газа, масла, измерений и испытаний, определяющих его состояние.

163. Для обеспечения нормальной работы по нагреву трансформаторов (реакторов), а также использования перегрузочной способности трансформаторов они оборудуются охлаждающими устройствами: дутьевыми вентиляторами (Д) или циркуляционными насосами (Ц). Особенно опасно для трансформаторов (реакторов), имеющих охлаждающие устройства Ц и ДЦ, прекращение охлаждения, так как это приводит к резкому повышению температуры масла и в зависимости от их загрузки через некоторое время — к отключению автоматикой систем охлаждения.

Поэтому для предотвращения аварии при потере напряжения питающего двигателя охлаждающих устройств трансформаторов (реакторов) или работе сигнализации о прекращении циркуляции масла, воды и останове вентиляторов персоналу необходимо принять немедленные меры к подаче напряжения и одновременно сообщить об этом диспетчеру.

Если подача напряжения и пуск охлаждающих устройств задерживается, необходимо разгружать трансформаторы и отключить реакторы, не допуская повышения температуры масла, установленной инструкцией для оперативного персонала. Диспетчеры подготавливают режим сетей при отключении трансформатора (реактора).

164. Для предотвращения повреждения высоковольтных маслонаполненных вводов напряжением 500 кВ устанавливаются устройства КИВ, действующие на сигнал и отключение трансформаторов (реакторов).

При появлении сигнала устройства КИВ персонал обязан немедленно проверить показания прибора. Если стрелка прибора установилась на определенном положении, то персонал действует по инструкции для оперативного персонала.

Если показания прибора постоянно увеличиваются, персонал сообщает об этом диспетчеру, в ведении которого находится трансформатор (реактор), и требует его отключения.

Диспетчер обязан принять немедленные меры к отключению трансформатора (реактора).

§ 22. Обесточивание главных шин

165. В случае обесточивания СШ (секций) высокого напряжения действием ДЗШ с нарушением электроснабжения потребителей при отсутствии устройства АПВ (АВР) шин или отказе его в действии дежурный должен немедленно подать напряжение на обесточенные шины без осмотра. Напряжение подается от транзитной линии, согласно схемы опробования СШ, разработанной в местных инструкциях.

Указание не распространяется на случай, когда в РУ производятся ремонтные работы или переключения.

При обесточивании обеих СШ (секций) необходимо отключить шиносоединительный (секционный) выключатель и произвести поочередное опробование каждой СШ (секции).

166. При отключении выключателей питающих присоединений защитой шин 6-10 кВ с нарушением электроснабжения потребителей в случае отсутствия устройства АВР или отказа его в действии дежурный должен немедленно подать напряжение на обесточенные шины «толчком» без осмотра, не отключая выключатели линий.

Напряжение подается от трансформатора или от соседней секции (СШ).

Данное указание не распространяется на случай, когда в РУ производятся ремонтные работы или переключения, а также когда включаемый выключатель не имеет дистанционного управления и его нельзя включать на месте (привод не отделен от выключателя прочной защитной стенкой и разрывная мощность выключателя недостаточна) после автоматического отключения.

167. Подача напряжения на обесточенные СШ (секции) по пунктам 165 и 166 настоящей Типовой инструкции производится по согласованию с вышестоящим диспетчером.

168. В случае обесточивания СШ (секций) действием ДЗШ без нарушения электроснабжения потребителей и неуспешной работы устройства АПВ (АВР) или неуспешной ручной подачи напряжения дежурный обязан осмотреть оборудование, входящее в зону ДЗШ. Если при осмотре обнаружится повреждение, то необходимо отделить поврежденный участок, затем на неповрежденные шины подать напряжение от любой транзитной линии, трансформатора, ШСВ (СВ), имеющих напряжение, и далее его потребителям, питаемым по тупиковым схемам (линиям, трансформаторам). При невозможности отделить поврежденный участок необходимо использовать резервную СШ.

169. В некоторых случаях для ускорения подачи напряжения потребителям, питающимся по тупиковым схемам, целесообразно переключить на неповрежденную СШ только тупиковые линии или трансформаторы с источником питания, подать по ним напряжение потребителям и затем с разрешения (по распоряжению) вышестоящего оперативного лица заняться переключением транзитных линий и трансформаторов, связывающих электросети различных напряжений.

170. Если напряжение на шинах исчезло от действия УРОВ, ДЗШ, когда отключились выключатели всех присоединений данной СШ (секции) или обеих СШ (секций), кроме одного, а электроснабжение потребителей, питающихся по тупиковым схемам от шин, нарушилось, дежурный должен отключить неотключившийся выключатель и далее действовать согласно пункта 165 настоящей Типовой инструкции.

171. При обесточивании шин действием УРОВ в случае отказа в отключении выключателя одного из присоединений следует попытаться его отключить. Если выключатель не отключается, то с разрешения вышестоящего оперативного персонала необходимо отключить линейные и шинные разъединители отказавшего в отключении выключателя с нарушением блокировки, подать напряжение на шины и потребителям, питающимся по тупиковым схемам, и включить в транзит отключившиеся линии и трансформаторы.

172. Если действием УРОВ, ДЗШ отключаются не все присоединения, то перед разборкой схемы неотключившегося выключателя необходимо отключить выключатели всех транзитных присоединений и далее действовать согласно пункту 171 настоящей Типовой инструкции.

173. Обесточивание шин может произойти в результате действия УРОВ при затяжке в отключении выключателя присоединения, на котором произошло КЗ; в этом случае действием УРОВ отключаются все присоединения данной СШ (секции). Если отказавший выключатель не имеет признаков повреждения и задержка включения присоединения приводит к нарушению электроснабжения потребителей, то дежурный подстанции должен действовать согласно пункту 165 настоящей Типовой инструкции. После подачи напряжения потребителям дежурный с разрешения вышестоящего оперативного лица должен восстановить нормальную схему подстанции, а затем разобрать схему дефектного выключателя разъединителями.

174. Исчезновение напряжения на шинах при отсутствии или отказе ДЗШ или УРОВ может быть вызвано КЗ как на самих шинах, так и на одном из присоединений. Если по анализу работы защит и другим признакам установлено неотключившееся КЗ на одном из присоединений, дежурный должен отключить выключатель поврежденного присоединения, если выключатель не отключается, отключить выключатели всех присоединений, отделить данное присоединение разъединителями, подать напряжение на обесточенные шины от соседней СШ или от любой транзитной линии по согласованию с вышестоящим диспетчером или дежурными смежных подстанций или электростанций и далее его потребителям, питаемым по тупиковым схемам.

Включение остальных транзитных линий производится с разрешения вышестоящего диспетчера.

Если повреждение имеется на самих шинах, то необходимо отделить поврежденный участок и далее действовать, руководствуясь указаниями данного пункта.

175. При возможности подачи напряжения от соседней СШ (секции) следует предварительно отключить все выключатели обесточенной СШ (секции) и подать напряжение потребителям, питающимся по тупиковым схемам.

176. Поврежденное во время ликвидации аварии или при повторной подаче напряжения (как вручную, так и автоматически) оборудование отключается сначала выключателями, а затем разъединителями для подачи напряжения на неповрежденную часть.

177. При исчезновении напряжения на шинах (при отсутствии повреждений на подстанции) дежурный должен действовать согласно местной инструкции по ликвидации аварий. В этом случае запрещается отключать транзитные линии для возможного быстрого восстановления напряжения на обесточившейся части системы диспетчером.

178. При обесточивании СШ газовой защитой трансформатора (схема с двумя СШ, двумя выключателями на линиях и двумя трансформаторами, каждый из которых включен на соответствующую СШ через разъединитель) следует предварительно отключить разъединитель трансформатора, а затем выключателем линии подать напряжение на шины и включить остальные выключатели обесточившейся СШ с разрешения вышестоящего оперативного персонала.

179. Если обесточивание системы (систем) шин произошло при отсутствии (отказе) ДЗШ или УРОВ, дежурный должен осмотреть панели защит.

Если по работе защит или по другим признакам определено наличие неотключившегося КЗ на одном из присоединений, необходимо попытаться отключить отказавший выключатель и подать напряжение на шины. При невозможности подачи напряжения на обесточенные шины дежурный должен доложить об этом вышестоящему оперативному персоналу.

Если по анализу работы защит неясен характер повреждения, то по указанию вышестоящего оперативного персонала следует произвести осмотр шин и при необходимости разделение СШ отключением ШСВ (СВ), а также параллельно работающих линий (трансформаторов), включенных на разные СШ. При повреждении СШ нужно отключить от нее все выключатели и действовать по указанию вышестоящего оперативного персонала.

180. При полной потере защиты шин (например, один комплект находится в проверке, а дублирующий - неисправен) необходимо:

- вызвать персонал службы РЗА (электролаборатории) для принятия мер к восстановлению защиты;

- ввести оперативное ускорение резервных защит автотрансформатора и на линиях электропередачи, подключенных к данным шинам, если это предусмотрено инструкциями по обслуживанию защит.

§ 23. Повреждение выключателей и разъединителей

181. При отказе в отключении одной или двух фаз выключателя на присоединении с двумя выключателями во время нормальных оперативных переключений дежурный должен попытаться ликвидировать возникшую несимметрию включением второго выключателя присоединения, который был отключен ранее, или опробовать на включение ранее отключенные фазы выключателя.

В случае отказа на отключение и отсутствия второго выключателя следует отключить присоединение с другой стороны, если при этом не произойдет обесточивания потребителей или отключения генераторов (например, нельзя отключать транзитный трехобмоточный трансформатор, питающий тупиковую нагрузку, и т.д.). Такое отключение выполняется по указанию вышестоящего оперативного персонала.

Дежурный должен произвести осмотр отказавшего выключателя и при отсутствии признаков зависания контактов дать повторный импульс от ключа управления на отключение выключателя.

Если попытка отключения дефектного выключателя окажется неудачной либо операции с ним вообще невозможны, то в зависимости от схемы электрических соединений подстанции следует действовать следующим образом:

1) в схеме с двумя СШ и двумя выключателями на цепь отключить все выключатели той СШ, которой принадлежит дефектный выключатель, отключить шинные и линейные разъединители дефектного выключателя (при этом с разрешения соответствующего лица следует вывести из работы блокировки безопасности дефектного выключателя с его разъединителями). Затем схему электрических соединений подстанции восстановить, а дефектный выключатель вывести в ремонт;

2) допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ и выше, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений СШ (схема четырехугольника, полуторная и т.п.), если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточиванию подстанции.

Порядок и условия выполнения операций с разъединителями для различных электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями;

3) в случае раздельной работы шин подстанций по схемам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 181 настоящей Типовой инструкции, необходимо перейти к работе шин по замкнутой схеме (если позволят токи КЗ, селективность защит, режим и т.д.) и действовать согласно указаниям этих пунктов;

4) в схеме с двумя СШ и одним выключателем на присоединение и включенным ШСВ все неповрежденные присоединения переключаются шинными разъединителями на другую СШ, а присоединения с поврежденным выключателем отключаются ШСВ;

5) в схемах с обходным выключателем присоединение с дефектным выключателем включается разъединителями на опробованную напряжением обходную СШ, затем включается обходной выключатель и с нарушением блокировки безопасности отключаются линейные и шинные разъединители дефектного выключателя.

Операции, в том числе с релейной защитой, необходимо производить строго по программам (бланкам) переключений.

При производстве операций разъединителями не отключать оперативный ток и не выводить из действия защиты с обходного выключателя;

6) в тех случаях, когда шиносоединительный (обходной) выключатель отсутствует, а питание потребителей может переводиться на другие источники, соответствующий диспетчер имеет право, переведя потребителей на другой источник питания, обесточить СШ (секцию) для отключения разъединителя дефектного выключателя с нарушением блокировки безопасности, если такие действия не приводят к недопустимому ограничению мощности электростанций и понижению напряжения;

7) в полуторной схеме электрических соединений при отказе в отключении крайних выключателей следует пользоваться указаниями пункта 181, а настоящей Типовой инструкции;

8) при отказе в отключении среднего выключателя в полуторной схеме следует пользоваться указаниями подпункта 2 пункта 181 настоящей Типовой инструкции только при наличии дистанционного привода разъединителей. В этом случае достаточно иметь одну замкнутую развилку (поле);

9) для отключения дефектного выключателя в схемах многоугольников необходимо иметь включенными все выключатели. Операции с разъединителями производить при наличии дистанционного привода, а в аварийных случаях от кнопок местного управления разъединителем.

182. При зависании контактов воздушного выключателя, обнаруживаемого по дыму, выходящему из выхлопных патрубков, потрескиванию и другим признакам, подача сжатого воздуха в камеру, фарфор которой обожжен длительно горящей на контактах дугой, приводит к разрушению камеры и возникновению КЗ. То же может произойти и при отключении выключателя с поврежденным фарфором.

Производить операции таким воздушным выключателем не разрешается. Оперативный персонал должен уменьшить или снять с выключателя нагрузку (отключением или разгрузкой отдельных элементов схемы, шунтированием обходным выключателем и т.д.) с тем, чтобы ослабить или погасить дугу.

После разгрузки выключателя нужно собрать схему, дающую возможность отключить поврежденный воздушный выключатель шиносоединительным, обходным или секционным выключателем, а если возможно - разъединителем (с дистанционным приводом) в соответствии с ПТЭ и пунктом 181 настоящей Типовой инструкции.

183. Запрещается отключение воздушного выключателя кнопкой местного управления в агрегатном шкафу в тех случаях, когда выключатель недоотключился или отключился не всеми фазами.

При отказе в дистанционном включении воздушного выключателя во всех случаях запрещается включение его кнопкой местного управления в агрегатном шкафу.

Производить операции масляным выключателем, из которого ушло масло или уровень масла в котором резко понизился, не разрешается. С выключателя снимается оперативный ток.

Дальнейшие действия производить согласно пунктам 181 и 184 настоящей Типовой инструкции. Устранение нагрева шинного (линейного) разъединителя осуществляется разгрузкой данного присоединения путем проведения режимных мероприятий, а также отключением выключателя, если при этом не обесточиваются потребители и позволяет схема сети.

При наличии двух шинных разъединителей в случае, если указанный метод недопустим, включается отключенный разъединитель присоединения на другую СШ с предварительным включением ШСВ (при раздельной работе шин) с последующим снятием с него действия защит и оперативного тока.

Если создание такой схемы не приведет к снижению нагрева разъединителя, все присоединения, кроме присоединения с нагревшимся разъединителем, переводятся на другую СШ и отключается ШСВ.

В схемах с обходным выключателем нагревшиеся разъединители (шинные или линейные) могут быть полностью разгружены от тока путем включения присоединения через обходной выключатель и отключения выключателя в цепи с дефектными разъединителями.

Поврежденные разъединители следует отключать только после снятия с них напряжения.

184. При неисправностях в системе обеспечения сжатым воздухом воздушных выключателей, приведших к прекращению подачи воздуха в ресиверы воздушных выключателей, оперативный персонал обязан:

- отключить действие всех видов устройств АПВ на включение выключателей, к которым прекратилась подача сжатого воздуха;

- проверить включенное состояние всех резервных защит на противоположных концах линий электропередачи, подключенных к РУ с неисправной системой воздухоснабжения, а также на противоположных концах линий электропередачи другого класса напряжения, связанных с данным РУ через автотрансформатор. При наличии отключенных резервных защит линий принять меры к их немедленному вводу в работу;

- на электростанциях проверить также включенное состояние резервных защит на блочном оборудовании;

- без крайней необходимости не производить операций с воздушными выключателями в РУ с неисправной системой воздухоснабжения;

- при потере воздуха на одном из выключателей принять меры к выводу его из работы;

- иметь в виду, что при КЗ на оборудовании или линии электропередачи и неисправной системе обеспечения сжатым воздухом воздушных выключателей возможно полное погашение подстанции или РУ электростанции дальним резервированием защит.

185. При потере постоянного оперативного тока в цепях управления одного из выключателей РУ и невозможности быстрого его восстановления необходимо:

- вызвать персонал службы РЗА (электролаборатории) для отыскания и устранения повреждения;

- принять меры к выводу выключателя из работы.

186. При потере постоянного оперативного тока на всех присоединениях РУ необходимо:

- немедленно вызвать ремонтный персонал и персонал службы РЗА (электролаборатории) для отыскания и устранения повреждения;

- проверить включенное состояние резервных защит на противоположных концах линий электропередачи, подключенных к данному РУ, и на противоположных концах линий электропередачи другого класса напряжения, связанных с данным РУ через автотрансформатор связи. При наличии отключенных резервных защит линий принять меры к их немедленному вводу в работу;

- без крайней необходимости не производить операции с воздушными выключателями в РУ противоположных объектов;

- для электростанций проверить также включенное состояние резервных защит на блочном оборудовании;

- иметь в виду, что при КЗ на оборудовании или линии электропередачи возможно полное погашение подстанции или РУ электростанции дальним резервированием защит.

§ 24. Автоматическое отключение СК

187. При автоматическом отключении СК защитой от внутренних повреждений включение его в сеть возможно только после осмотра, проведения испытаний изоляции, выявления и устранения причины отключения.

188. Если СК отключился действием защиты минимального напряжения при глубоком понижении напряжения во время аварии на подстанции или в энергосистеме, дежурный должен быстро включить его в сеть.

Глава 5. Действия персонала электростанций и подстанций при

замыкании на землю

§ 25. Действия персонала при замыкании на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных токов.

189. При возникновении замыкания на землю персонал должен немедленно приступить к отысканию места повреждения и устранить его в кратчайший срок. Задержка в определении места повреждения увеличивает вероятность перехода однофазного замыкания в двойное замыкание на землю.

При замыкании на землю в сети генераторного напряжения турбогенераторы мощностью 150 МВт и более, гидрогенераторы и СК мощностью соответственно 50 МВт и 50 МВАр и более должны автоматически отключаться от сети, а при отказе защит оперативный персонал должен немедленно их разгрузить и отключить от сети.

Работа генераторов и СК меньшей мощности при замыкании на землю с токами замыкания в сети не более 5 А допускается в течение не более 2 ч.

Если известно, что место замыкания не в обмотках генератора, а в сети, то с разрешения технического руководителя электростанции или ПВЭС допускается работа генератора, СК с замыканием в сети в течение 6 часов.

В электросетях, имеющих дугогасящие катушки, время работы с замыканием на землю может также определяться и условиями работы дугогасящих катушек (температурой верхних слоев масла).

190. О появлении замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью персонал узнает по приборам контроля изоляции, подключенным к трансформаторам напряжения шин РУ, приборам, действующим на основании измерений токов в цепи дугогасящих катушек, высших гармонических составляющих тока и др.

При металлическом замыкании на землю одной из фаз показания прибора, контролирующего изоляцию этой фазы, будут равны нулю, а показания приборов двух других фаз возрастут в 1,73 раза. При неполном замыкании на землю, т.е. при замыкании через сопротивление, значение тока по показаниям прибора, контролирующего изоляцию поврежденной фазы, уменьшается, а двух других фаз увеличивается. При перемежающихся замыканиях на землю отклонения в показаниях приборов то уменьшаются, то увеличиваются.

Персонал должен иметь в виду, что в некоторых случаях приборы контроля изоляции могут давать разные по фазам показания и при отсутствии замыкания на землю:

- при переключениях в сети (работе АВР), связанных с подключением к компенсированному участку сети некомпенсированного (недокомпенсированного) участка;

- в случаях, когда емкости фаз по отношению к земле значительно отличаются одна от другой;

- в сетях с резонансной настройкой дугогасящих катушек при заземлении в соседней сети, электрически не связанной с первой, при наличии линий в двухцепном исполнении, каждая из которых включена в соответствующую сеть;

- при неотключении одной фазы радиальной линии, включенной на отдельный трансформатор;

- в случае обрыва фазы на стороне высокого напряжения силового трансформатора, выполненного по схеме «звезда-треугольник». При этом приборы контроля изоляции на стороне низкого напряжения будут иметь искаженные показания: на одной фазе напряжение будет вдвое больше, чем на двух других;

- при перегорании плавких предохранителей на стороне высокого или низкого напряжения в случае использования в качестве устройств сигнализации реле минимального напряжения.

191. Если появление замыкания на землю совпало по времени с включением выключателя какого-либо присоединения, оперативный персонал обязан немедленно отключить этот выключатель и убедиться, что земля пропала.

Автоматическое отключение какой-либо линии с успешным АПВ и появление замыкания на землю в этот момент в большинстве случаев являются признаком наличия такого замыкания на этой линии.

192. Отыскание замыкания на землю в замкнутой сети, если нет специальных приборов, указывающих, на какой линии имеется замыкание на землю, производится, как правило, методом последовательного деления:

1) замкнутая сеть делится на две части, электрически не связанные между собой: по приборам контроля изоляции определяется часть, в которой замыкание на землю сохранилось, затем обе части электросети замыкаются на параллельную работу;

2) часть электросети с замыканием на землю делится снова на две части, электрически не связанные между собой;

3) деление сети производится до тех пор, пока заземление не будет найдено на ограниченном участке, т.е. на участке, состоящем из шин питающей подстанции (электростанции) с отходящими от них параллельными и одиночными тупиковыми линиями. Затем параллельные тупиковые линии поочередно отключаются с двух сторон: если заземление не пропадает, то производится осмотр РУ питающей подстанции и тупиковых подстанций;

4) если заземление в РУ подстанций не обнаружено, то необходимо по договоренности с потребителями произвести кратковременное (1-2 с) поочередное погашение тупиковых подстанций, следя за показаниями приборов контроля изоляции. Исчезновение замыкания на землю показывает, что данная тупиковая линия имеет повреждение.

Договоренность с потребителями на кратковременное обесточивание (1-2 с) производится заранее и оформляется в письменном виде. Список присоединений, которые можно кратковременно отключить, должен находиться у соответствующего дежурного. При отыскании места замыкания на землю дежурному следует договориться только с потребителями первой категории, а также с теми потребителями, письменной договоренности с которыми не имеется;

5) при невозможности получить согласие потребителей на обесточивание и при наличии на электростанции (подстанции) свободной СШ, нескольких трансформаторов и ШСВ оперативный персонал переводом на резервную СШ трансформатора и поочередным переводом на эту СШ тупиковых линий с последующим отключением после каждого перевода ШСВ по показаниям приборов контроля изоляции должен выявить поврежденный элемент;

6) если выполнение операций согласно подпунктам 4 и 5 пункта 192 настоящей Типовой инструкции не представляется возможным, оперативный персонал должен, предупредив абонента, кратковременно (на 1-2 с) отключить тупиковую линию, если от нее не питаются потребители первой категории; исчезновение замыкания на землю показывает, что данная линия имеет повреждение.

Кратковременное (на 1-2 с) отключение потребителя первой категории производится только после получения согласия абонента.

193. Перед делением сети на части необходимо проверить наличие источников питания в каждой части, возможность перегрузок транзитных элементов сети, ожидаемые уровни напряжения и значение настройки дугогасящих катушек в каждой отделяемой части.

Кроме того, необходимо проверить наличие персонала на подстанции или возможность его вызова, а также наличие связи.

Метод последовательного деления сети на части должен быть разработан индивидуально для каждой сети, электростанции и подстанции. Указания по делению на части должны быть изложены в местных инструкциях. Там же должны быть указаны и примерные точки деления сети.

Деление сети производится кратковременным отключением выключателя с последующим его включением.

В зависимости от схемы сети, наличия дугогасящих катушек и источников питания при делении сети на части допускается в некоторых случаях не замыкать на параллельную работу разделенные части.

Если поочередным отключением линий заземление не найдено, место заземления выявляется осмотром РУ электростанций (подстанций).

194. Последовательность действий оперативного персонала при появлении замыкания на землю в сети генераторного напряжения (6-10 кВ) электростанций следующая:

1) дежурный должен осмотреть панели защит от замыканий на землю, если таковые имеются, или использовать стационарный (переносный) прибор по отысканию однофазных замыканий и сообщить соответствующему диспетчеру, начальнику электроцеха или его заместителю о появлении замыканий на землю и результатах осмотра защит или о показаниях прибора;

2) если на основании анализа работы защиты или показаний прибора установлено наличие замыкания на землю на какой-либо линии, оперативный персонал обязан потребовать от соответствующего диспетчера (ответственного лица потребителя) перевод нагрузки с этой линии на другую, но не позже чем через 2 часа (в крайнем случае, через 6 часов с соответствующего разрешения) после возникновения замыкания на землю.

После перевода нагрузки на неповрежденную линию поврежденная линия по распоряжению соответствующего диспетчера или с разрешения ответственного лица абонента отключается и выводится в ремонт.

При задержке в переводе или снятии нагрузки с линии, отходящей от РУ с секционированными шинами, секция (СШ) с заземлившейся линией электрически отделяется от остальной части электростанции. При отделении не должны допускаться перегрузки оборудования и понижение напряжения; на отделяемой секции должен иметься источник питания (трансформатор) и соответственно настроенная дугогасящая катушка. Присоединение заземлившейся линии и РУ электрически отделенной секции осматривается дежурным персоналом.

Если возможно (по режиму работы и схеме электростанции), линия с замыканием на землю переводится на питание от резервной СШ через выделенный трансформатор.

При отсутствии такой возможности впредь до отключения заземлившейся линии желательно перевести питание СН электростанций, питающихся от секции с заземлившейся линией, на резервный источник питания;

3) если появилось замыкание на землю в сети генераторного напряжения при отсутствии защит от замыкания на землю на линиях и прибора по отысканию однофазных замыканий на землю при секционированных шинах, следует путем разделения секций определить, на какой из них произошло замыкание на землю.

Затем нужно перевести питание СН электростанции с заземлившейся секции (СШ) на резервный источник питания.

Оперативный персонал должен немедленно осмотреть секцию (СШ), на которой появилось замыкание на землю, обращая внимание на внешнее состояние аппаратуры, треск, ненормальное гудение оборудования, разряды (перекрытия) на кабельных воронках.

Если заземление обнаружено на шинах, спусках к шинным разъединителям и т.д., необходимо перейти на резервную СШ и отключить поврежденную. Если заземления в РУ не обнаружено, необходимо приступить к последовательному переводу линий на резервную СШ с включенным на нее трансформатором. При этом после каждого перевода линии на резервную СШ отключать ШСВ.

При отсутствии резервной СШ оперативный персонал должен путем поочередного кратковременного (1-2 с) отключения линий определить поврежденную линию.

Такое отключение не рассматривается как недоотпуск электроэнергии потребителю. Этот метод эффективен только при радиальной сети.

Перечисленные операции производятся по распоряжению соответствующего диспетчера или с разрешения ответственного лица потребителя с соблюдением указаний подпункта 4 пункта 192 настоящей Типовой инструкции.

После обнаружения поврежденной линии, если нагрузка этой линии не может быть немедленно снята без ущерба для потребителей, поврежденная линия по возможности изолируется от основной сети.

Персонал должен учитывать, что замыкание на землю на кабельных линиях или обмотках высоковольтных двигателей СН или у потребителя через некоторое время перейдет в междуфазное, поэтому надо действовать быстро.

Если замыкание на землю обнаружено на присоединении генератора, последний должен быть разгружен и отключен;

4) в случае обнаружения замыкания на землю между выключателем и губками шинных разъединителей присоединение переводится на резервную СШ с последующим отключением собственного, а затем шиносоединительного выключателя.

§ 26. Отыскание замыканий на землю в сети постоянного тока электростанций и подстанций

195. На каждой установке постоянного тока должно быть устройство, сигнализирующее о понижении сопротивления изоляции электросети ниже допустимого значения и позволяющее определить значение этого сопротивления.

196. При возникновении замыкания на землю в сети постоянного тока следует немедленно приступить к его отысканию.

197. Основным методом отыскания места замыкания на землю является разделение сети постоянного тока на части, питающиеся от разных источников (батарей, двигатель-генераторов, выпрямителей), с последующим кратковременным поочередным отключением отходящих линий.

Поиски должны вестись двумя лицами. Одно лицо отключает, а другое ведет наблюдение за показаниями устройства контроля.

Порядок операций должен быть описан в местных инструкциях с соблюдением следующих положений:

1) если замыкание на землю появится в момент включения какой-либо цепи, то необходимо отключить эту цепь и проверить, не исчезло ли замыкание;

2) кольцевые и параллельные цепи предварительно размыкаются;

3) при наличии двух СШ постоянного тока на резервную СШ включается резервный источник питания и поочередным переводом присоединений на эту СШ определяется присоединение, на котором имеется замыкание на землю;

4) при наличии двух секций постоянного тока, которые могут питаться от отдельных батарей, следует их разделить секционными разъединителями и вести поиски кратковременным отключением присоединений на той секции, где обнаружено место замыкания на землю;

5) присоединение, на котором обнаружено место замыкания на землю, переводится на питание от резервного источника, если такая возможность имеется. Дальнейшие поиски места замыкания на землю следует продолжать на сборках или щитах методом кратковременного отключения отходящих линий, присоединенных к этим сборкам;

6) если место замыкания на землю не обнаружено ни на одной из линий постоянного тока, то оно находится или на источнике питания, или на шинах постоянного тока. В этом случае к шинам подключается резервный источник питания, а основной отключается.

198. Поиски присоединения с замыканием на землю в сети постоянного тока питателей пыли производятся с кратковременным отключением сначала линий, питающих электродвигатели, а затем, после обнаружения линии, имеющей замыкание на землю, поочередным отключением каждого электродвигателя, присоединенного к этой линии.

Глава 6. Ликвидация аварий в главной схеме электростанций

§ 27. Аварии с силовыми трансформаторами (автотрансформаторами)

199. Если отключение трансформатора вызывает прекращение питания потребителей, СН или их части, дежурный персонал должен действовать согласно пунктам 153 и 154 данной Типовой инструкции, проверив предварительно отсутствие напряжения на шинах во избежание несинхронного включения.

200. В случае отключения трансформатора и генератора действием резервных защит, связанного с прекращением электроснабжения потребителей или питания СН, и неуспешного повторного ручного включения трансформатора необходимо осмотреть обесточенную секцию (СШ) РУ. Если в РУ нет видимых повреждений, необходимо осмотреть указатели защит отходящих линий и присоединений СН.

Если на присоединении сработал указатель защиты, а выключатель остался включенным, необходимо отключить неотключившийся выключатель, включить трансформатор, подать напряжение на обесточенные шины и синхронизировать отключившийся генератор.

201. Если трансформатор, связывающий сети различных напряжений, отключился действием резервной защиты без обесточивания потребителей или прекращения питания СН, но с ограничением мощности, дежурный персонал должен опробовать трансформатор напряжением и после проверки синхронизма включить его в транзит. В случае несинхронности связываемых трансформатором напряжений производится синхронизация, а затем повышение нагрузки до первоначального значения.

202. При отключении трансформатора защитами от внутренних повреждений (газовой, дифференциальной, отсечки) персонал электростанции обязан восстановить питание СН от резервного источника и отрегулировать режим работы агрегатов электростанции.

Включение отключившегося трансформатора производится после осмотра и испытания пробы газа и масла и после устранения выявленных повреждений.

203. Все перечисленные операции дежурный инженер электростанции производит самостоятельно или с разрешения (или под руководством) вышестоящего диспетчера в зависимости от производственной подчиненности отключаемого оборудования.

О перегрузке транзитного трансформатора дежурный инженер должен сообщить вышестоящему оперативному персоналу и действовать по его указанию (с его разрешения).

Разгрузка трансформатора производится с разрешения соответствующего диспетчера изменением активной и реактивной нагрузки электростанции, регулированием коэффициента трансформации и т.д.

Если указанные мероприятия не обеспечивают разгрузки трансформатора, диспетчер изменением схемы сети или производством различных режимных мероприятий (вплоть до отключения потребителей) обязан разгрузить перегруженный трансформатор.

§ 28. Обесточивание главных шин

204. Если в результате действия ДЗШ произошло обесточивание шин, не вызвавшее обесточивания потребителей и прекращения питания СН (или их части), а потеря генерирующей мощности допустима по режиму работы энергосистемы, оперативный персонал обязан немедленно принять меры к предотвращению останова отключившихся агрегатов и обеспечению их устойчивой работы до синхронизации и нагружения, с разрешения диспетчера произвести осмотр обесточенных шин и действовать согласно пункту 168 настоящей Типовой инструкции.

205. Если в результате действия ДЗШ произошло обесточивание шин, вызвавшее обесточивание потребителей, СН (или их части) или значительную потерю генерирующей мощности, недопустимую по режиму работы энергосистемы, необходимо опробовать напряжением обесточенные шины «толчком» без осмотра или подъемом с нуля нагрузки энергоблока, работающего на XX.

Напряжение подается от любой транзитной линии (желательно без отпаечных подстанций) или от трансформатора, связывающего электросети различных напряжений. Присоединения, от которых производится опробование, должны быть обеспечены защитой.

В случае успешного опробования шин нужно синхронизировать генераторы, отделившиеся с СН или на XX, а также приступить к развороту генераторов, остановленных вследствие различных причин (не препятствующих включению генераторов).

Эти указания не распространяются на тот случай, когда в обесточившемся РУ работали люди или производились оперативные переключения.

При обесточивании обеих СШ (секций) необходимо предварительно отключить шиносоединительный (секционный) выключатель и произвести поочередное опробование каждой СШ (секции).

Если при обесточивании шин действием ДЗШ наряду с отключением генераторов обесточиваются потребители и теряют питание СН, то после успешного опробования шин нужно подать напряжение в первую очередь на СН, а затем потребителям.

206. Если в результате действия ДЗШ произошло обесточивание шин, вызвавшее обесточивание потребителей, СН (или их части) или значительную потерю генерирующей мощности, недопустимую по режиму работы энергосистемы, а АПВ шин или ручное опробование шин было неуспешным, оперативный персонал обязан по согласованию с диспетчером произвести осмотр шин и оборудования присоединений, входящего в зону действия ДЗШ (шинных разъединителей, выключателей, трансформаторов тока и напряжения, разрядников и т.д.), и действовать согласно пункту 168 настоящей Типовой инструкции.

207. При отключении выключателей питающих присоединений (линий, трансформаторов, генераторов) действием защит шин или отключении генераторов действием резервных защит с нарушением энергоснабжения потребителей или питания СН необходимо подать напряжение на обесточенные шины «толчком» без осмотра, не включая выключатели отходящих линий. Напряжение подается от трансформатора связи, от соседней секции (СШ) или подъемом нагрузки отключившегося генератора с нуля. После подачи напряжения необходимо произвести синхронизацию генераторов и поднять нагрузку.

Данное указание не распространяется на тот случай, когда в РУ производятся ремонтные работы или переключения.

208. При обесточивании шин действием УРОВ или ДЗШ, когда отключились все выключатели, кроме одного, с нарушением питания потребителей и СН, необходимо отключить выключатель, который не отключился, и далее действовать согласно пункту 200 настоящей Типовой инструкции.

209. При обесточивании шин действием УРОВ в случае отказа в отключении выключателя одного из присоединений следует попытаться его отключить. Если выключатель не отключается, то с разрешения диспетчера необходимо отключить линейные и шинные разъединители отказавшего в отключении выключателя с нарушением блокировки безопасности, подать напряжение на шины, затем потребителям, питающимся по тупиковым линиям, и на СН. Далее с проверкой синхронизма включить в транзит отключившиеся линии и трансформаторы, синхронизировать отключившиеся генераторы, находящиеся на XX, и готовить к развороту турбогенераторы, остановленные в результате потери питания СН.

Дежурный персонал электростанции должен знать, что обесточивание шин может произойти в результате действия УРОВ и при затяжке в отключении выключателя присоединения, на котором произошло КЗ, а также при КЗ в ячейке выключателя, между ним и трансформатором тока, при этом отключатся все присоединения данной СШ (секции).

В этом случае необходимо действовать согласно пункту 200 настоящей Типовой инструкции.

210. Если обесточивание СШ (секции) или обеих СШ (секций) произошло при отсутствии (отказе) ДЗШ и УРОВ, а выключатели трансформаторов связи, блоков генератор-трансформатор отключились действием резервных защит, необходимо осмотреть панели защит.

Если по работе защит и другим признакам определено неотключившееся КЗ на одном из присоединений, необходимо попытаться отключить отказавший выключатель и далее действовать по указанию соответствующего диспетчера.

После отключения выключателя диспетчер должен подать напряжение на обесточенные шины и включить в транзит отключенные линии.

Дежурный персонал электростанции обязан включить отключившиеся тупиковые линии, подать напряжение на СН и приступить к синхронизации отключившихся генераторов.

При невозможности отключения отказавшего выключателя по указанию диспетчера нужно отключить все выключатели обесточенной СШ (секции), разобрать схему дефектного выключателя разъединителя (с нарушением блокировки).

Если по анализу работы защит неясен характер повреждения, по указанию диспетчера следует отключить выключатели обесточенной СШ (секции). При обесточивании потребителей, СН или потере большой генерирующей мощности необходимо подать на обесточенные шины напряжение «толчком» или подъемом напряжения с нуля.

211. При отключении блока генератор - трансформатор - линия действием ДЗШ со стороны подстанции (на электростанции выключателя нет) с нагрузкой СН дежурный персонал электростанции по согласованию с диспетчером должен с помощью АВР перевести питание СН с несинхронно работающего блока на резервный источник питания, а затем отключить генератор своим выключателем. После этого диспетчер должен подать напряжение на линию электропередачи и трансформатор для последующей синхронизации генератора.

§ 29. Повреждение выключателей

212. Если при производстве нормальных оперативных переключений на линиях электропередачи и трансформаторах, связывающих сети различных напряжений, откажут в отключении одна или две фазы выключателя, а возникшая при этом несимметрия токов в фазах генераторов будет превышать допустимые значения, то дежурному персоналу необходимо включить второй выключатель присоединения, который был отключен ранее.

Если второй выключатель отсутствует, нужно дать повторный импульс на отключение отказавшего в отключении выключателя.

Если выключатель не отключается, то немедленно разгрузить генератор до нуля по активной мощности и до XX по току ротора.

В случае неудачной попытки отключения дефектного выключателя следует отключить присоединение с противоположной стороны и действовать согласно пункту 181 данной Типовой инструкции.

§ 30. Аварии с измерительными трансформаторами

213. Измерительный трансформатор, у которого обнаружены признаки начальной стадии повреждения, должен быть немедленно выведен из работы.

Признаками повреждения измерительного трансформатора напряжения являются:

- перегорание подряд два-три раза плавких вставок на стороне высокого напряжения. Усиление плавких вставок не допускается — это может привести к развитию повреждения трансформатора;

- недопустимый нагрев трансформатора;

- потрескивание и шум внутри трансформатора;

- наличие течи из трансформатора или выводов;

- запах гари или появление дыма из трансформатора;

- наличие искр или разряда между выводами и корпусом.

Повреждения измерительных трансформаторов тока и напряжения и их цепей могут приводить к отключению присоединений и СШ вследствие ложных срабатываний устройств РЗА и ПА. Возможен и отказ в действии последних при невыполнении необходимых мероприятий по восстановлению питания цепей РЗА и ПА. Кроме того, неправильные показания измерительных приборов могут привести к ошибочным действиям оперативного персонала, нарушению режима работы оборудования и его повреждению.

214. При наличии признаков повреждения трансформатора напряжения его необходимо отключить разъединителем, снять с него предохранители и вызвать ремонтный персонал.

Перед отключением трансформатора напряжения следует произвести операции в цепях защиты и автоматики в соответствии с требованиями инструкции по обслуживанию цепей напряжения, а также сообщить об обнаружении повреждения вышестоящему оперативному персоналу, если данное оборудование находится в его оперативном ведении.

215. При повреждении трансформатора тока, приводящем к отказу или нарушению действия устройств РЗА, ПА и показаний приборов, оперативный персонал обязан, предупредив диспетчера, разгрузить присоединение (линию, генератор, трансформатор) и отключить его. Если на присоединении два выключателя и имеется возможность проверить, в цепи какого выключателя неисправен трансформатор тока, то этот выключатель следует отключить. После проведения операций вызвать персонал РЗА для проверки устройств.

§ 31. Аварии с разъединителями

216. Если при очередном осмотре РУ обнаружены потемнения или нагрев докрасна контактов разъединителей, то персонал обязан немедленно сообщить диспетчеру и руководству электроцеха (подстанции), принять меры к разгрузке разъединителя по току и установить постоянный контроль за нагревом.

Следует иметь в виду, что недопустимый нагрев докрасна разъединителей внутренней установки на большие токи (тысячи ампер) может привести к междуфазному КЗ, поэтому присоединение (генератор, трансформатор) должно быть отключено и выведено в ремонт.

217. Аварии из-за повреждения разъединителей при производстве операций по включению и отключению их происходит главным образом вследствие поломки опорных изоляторов.

Перед производством операций с разъединителями необходимо произвести внешний осмотр целости изоляторов (отсутствие трещин), состояния контактов и механизма привода. Персонал, производящий операции разъединителями с дефектными изоляторами, должен находиться под металлическим защитным козырьком в соответствии с местной инструкцией. Если во время операций разъединителями обнаружится дефект изолятора, необходимо прекратить дальнейшие операции.

§ 32. Выход генератора из синхронизма

218. При выходе одного из генераторов из синхронизма НСС обязан отключить его от сети.

Выход генератора с устройством АРВ из синхронизма может быть вызван внешними КЗ или неправильными действиями оперативного персонала.

При необходимости отключение устройства АРВ генератора должно производиться с предварительным переводом возбуждения с регулятора на шунтовый реостат.

Выход генератора из синхронизма сопровождается изменением значений (качаниями) токов, напряжения, активной и реактивной мощности. Из-за неравномерного ускорения и изменяющегося магнитного поля вышедший из синхронизма генератор издает гул. Частота электрического тока в сети остается практически неизменной.

Оперативный персонал электростанции после отключения генератора, вышедшего из синхронизма, обязан доложить об этом диспетчеру, отрегулировать режим работы электростанции, определить и устранить причину нарушения синхронизма. При исправном состоянии оборудования и устройств автоматики генератор синхронизируется, включается в сеть и производится подъем нагрузки (мощности).

При появлении качания токов, мощности и напряжения на всех генераторах электростанции и резком изменении частоты (повышении, понижении) оперативный персонал обязан действовать согласно требованиям § 12 настоящей Типовой инструкции.

219. При потере возбуждения генератор может быть оставлен в работе и нести активную нагрузку.

У диспетчера ЦДС и на каждой электростанции должен быть перечень всех генераторов, допускающих работу без возбуждения, с указанием допустимой активной мощности и длительности работы без возбуждения.

Внешними признаками потери возбуждения на генераторе являются:

- потребление генератором из электросети большой реактивной мощности, значение которой зависит от активной мощности генератора и напряжения в энергосистеме;

- понижение напряжения на шинах электростанции;

- частичный сброс активной мощности и ее качания;

- ускорение ротора и его вращение с опережающим скольжением.

Ток ротора при этом исчезает или в роторе появляется переменный ток с частотой скольжения;

- перегрузка генератора по току статора.

220. Оперативный персонал электростанции обязан одновременно с принятием мер к восстановлению возбуждения или переводу его на резервный возбудитель провести следующие мероприятия:

- снизить активную мощность генератора до установления нормального тока статора;

- обеспечить повышение напряжения за счет увеличения реактивной мощности других работающих генераторов, вплоть до достижения допустимых перегрузок;

- при питании СН отпайкой от блока генератор-трансформатор обеспечить нормальное напряжение на его шинах использованием регулирования напряжения на трансформаторах СН или переводом питания с помощью устройства АВР на резервный трансформатор.

221. Если в течение времени, указанного в местных инструкциях, восстановить возбуждение не удается, генератор должен быть разгружен и отключен от сети.

§ 33. Ликвидация аварий на оборудовании крупных энергоблоков с непосредственным охлаждением обмоток статора и ротора

222. Если вследствие аварий в энергосистеме произойдет отключение энергоблоков, НСС должен обеспечить возможность быстрого включения в сеть отключившихся генераторов энергоблока.

После отключения энергоблока от электросети, если имеется возможность, генератор должен оставаться в работе с нагрузкой СН или в процессе останова готовиться к развороту из горячего состояния.

223. При авариях в энергосистеме, сопровождающихся резким понижением напряжения, ток ротора генератора устройствами форсировки возбуждения может увеличиваться до двойного значения номинального тока ротора.

По истечении допустимого времени работы устройства форсировки, если защита ротора не ограничит его действия, должны быть приняты немедленные меры к снятию перегрузки ротора и в первую очередь отключением устройства форсировки возбуждения.

При малейшей задержке со снятием перегрузки генератор может отключиться от сети защитой от перегрузки ротора.

224. Если при отключении КЗ выключатель энергоблока или линии отключится не всеми фазами, а УРОВ отсутствует или откажет в действии, дежурный персонал обязан разгрузить генератор энергоблока до нуля по мощности и до XX по току ротора, отключить все смежные выключатели для обесточивания СШ (секции), к которой присоединены генератор энергоблока или линии, оказавшиеся в несимметричном режиме.

В случае отсутствия возможности отключения выключателей дежурный персонал должен сообщить об этом соответствующему диспетчеру, который должен отключить присоединения с противоположной стороны.

Перед отключением всех смежных выключателей должна быть сделана попытка дистанционного отключения выключателя, отключившегося не всеми фазами.

225. Во время планового останова генератора энергоблока при отключении его выключателя может возникнуть несимметричный режим генератора вследствие неполнофазного отключения выключателя. Специальные защитные устройства могут оказаться нечувствительными к такому режиму. В этом случае дежурный персонал, получив сигнал о непереключении фаз, должен попытаться ликвидировать несимметрию подачей импульса на отключение выключателя генератора. Если такая попытка окажется неудачной, а котел еще не погашен, нужно восстановить подачу пара в турбину и перевести генератор из режима двигателя в режим XX. Частоту вращения турбины поддерживать на уровне частоты сети, а ток ротора генератора на уровне XX.

226. При таком режиме необходимо подготовить схему и снять напряжение с дефектного выключателя со стороны энергосистемы с помощью обходного или шиносоединительного выключателя, а при отсутствии их - отключением смежных выключателей согласно пункту 181 настоящей Типовой инструкции.

227. Если во время возникновения неполнофазного режима при плановом останове энергоблока котел уже не может подать пар на турбину, несимметричный режим должен быть ликвидирован отключением генератора энергоблока путем обесточивания соответствующей СШ.

228. В случае отсутствия возможности снятия напряжения с дефектного выключателя со стороны электростанции (генератор включен отпайкой от линии) дежурный персонал обязан сообщить об этом соответствующему диспетчеру, который должен отключить эту линию с двух других сторон.

При появлении самовозбуждения на генераторе энергоблока должна быть понижена частота вращения турбины до значения, при котором самовозбуждения генератора не будет.

229. Если при синхронизации генератора выключатель включится не всеми фазами, оперативный персонал должен попытаться ликвидировать несимметрию подачей импульса на отключение выключателя генератора; в случае неудачной попытки нужно подготовить схему для отключения дефектного выключателя обходным выключателем (ШСВ) или смежными выключателями.

230. При ликвидации несимметричных режимов следует учитывать, что турбогенератор, находящийся в режиме двигателя, в соответствии с заводскими инструкциями не может работать более 2-4 мин.

Отключать АГП следует только после отключения генератора от сети всеми тремя фазами.

231. При действии защит от внутренних повреждений генератора, повысительного трансформатора или рабочего трансформатора СН энергоблока наряду с отключением выключателя энергоблока отключаются АГП и выключатели рабочего трансформатора СН со стороны шин 6 кВ. Одновременно работают технологические защиты энергоблока, действием которых гасится котел и турбина идет на останов (закрываются стопорные клапаны и ГПЗ).

Оперативный персонал в этом случае обязан проверить, сработало ли устройство АВР шин 6 кВ СН, которое должно переключить питание двигателей СН (дымососов, циркуляционных и конденсатных насосов) и трансформаторов 6/0,4 кВ на резервный трансформатор. Если действие АВР не произошло, оперативный персонал обязан немедленно произвести вручную операции, повторяющие действие автоматики.

Наличие напряжения на шинах 6 кВ в этих условиях обеспечивает режим нормального останова генератора или возможность его немедленной подготовки к пуску в случае ложной работы устройств релейной защиты.

Особое внимание необходимо обратить на наличие напряжения на шинах 0,4 кВ, от которых питаются технологические защиты, приборы и электродвигатели рабочих механизмов, обеспечивающих сохранность основного оборудования энергоблоков (масляных насосов турбоагрегатов, дымососов, валоповоротных устройств и др.). При исчезновении напряжения на шинах 0,4 кВ проверить, работало ли устройство АВР. Если не работало, то необходимо повторить его действие.

Дежурный персонал должен выяснить причину отключения энергоблока и в зависимости от этого выводить его в ремонт или готовить к включению.

232. Если действием ДЗШ или УРОВ обесточится СШ, на которую включены также и резервные трансформаторы СН, то необходимо:

- обеспечить в первую очередь подачу напряжения (через резервные шины 0,4 кВ) на шины щитов управления машинного зала и котельной каждого отключившегося энергоблока от резервных трансформаторов 6/0,4 кВ энергоблоков, не затронутых аварией, если это напряжение не было подано автоматически устройством АВР шин 0,4 кВ;

- убедиться, что напряжение на шинах 0,4 кВ появилось, и для предупреждения разряда аккумуляторных батарей проследить за переводом питания масляных насосов газомасляной системы турбин с аварийных на рабочие. Включить в работу со стороны 0,4 кВ электродвигатели подзарядных агрегатов аккумуляторных батарей, если они отключились защитой обратного тока;

- отделить поврежденное оборудование и подать напряжение на шины от энергосистемы или через трансформатор связи от шин другого напряжения электростанции, включить резервные трансформаторы СН и подать напряжение на обесточенные рабочие секции СН энергоблоков;

- подготовить электрическую схему для включения энергоблоков в электросеть.

233. Запрещается производить гашение поля при токах ротора, меньших тока XX, автоматами гашения поля АГП-1 во избежание их повреждения.

Глава 7. Ликвидация аварий в схеме СН электростанций

§ 34. Отключение источников питания СН

234. В случае отключения рабочего трансформатора СН необходимо прежде всего проверить восстановление напряжения на секции (полусекциях) в результате действия устройства АВР.

Если напряжения на секции (полусекциях) нет, возможно предположить отказ в действии устройства АВР. В этом случае дежурный персонал обязан включить резервный трансформатор и тем самым подать напряжение на секцию (полусекции).

Если напряжения нет на одной полусекции (возможен отказ во включении от устройства АВР секционного выключателя), следует включить выключатель ключом управления.

Если на обесточившейся секции (полусекции) имелся трансформатор 6/0,4 кВ, а устройство АВР РУ 0,4 кВ не сработало, немедленно подать напряжение от резервного трансформатора или секции.

После восстановления напряжения на секции СН дежурный персонал обязан определить, действием какой защиты отключился трансформатор, произвести осмотр трансформатора и его присоединений и сообщить начальнику электроцеха или его заместителю об отключении.

235. При отсутствии резерва, если проверка показала, что отключение произошло не от внутренних повреждений, а вследствие перегрузки, внешнего КЗ, от токов небаланса или неисправностей в цепях защиты, трансформатор может быть включен повторно без внешнего осмотра.

При обнаружении дефектов в дифференциальной защите и невозможности немедленного их устранения трансформатор может быть включен в работу с отключенной дифференциальной защитой на срок не более 24 ч.

236. При невозможности включения отключившегося рабочего трансформатора и отсутствии резерва дежурный персонал должен подать напряжение на обесточенные секции (полусекции) от рабочих трансформаторов других энергоблоков (генераторов), если это допустимо по схеме и по условиям самозапуска электродвигателей. При необходимости следует отключить электродвигатели неответственных механизмов СН.

§ 35. Короткое замыкание на секции (полусекции) СНили неотключившееся КЗ на ее присоединении

237. В случае отключения выключателя рабочего питания полусекции (секции) и неуспешного АВР (выключатель с высокой стороны резервного трансформатора остался включен, а секционный выключатель на эту полусекцию отключен и горит соответствующее табло сигнализации) следует предположить КЗ на шинах полусекции (секции) или неотключившееся КЗ на присоединении этой полусекции (секции).

Дежурный персонал в этом случае обязан:

- осмотреть отключившуюся полусекцию (секцию);

- проверить по указателям действие защит на отключение выключателя рабочего питания и секционного выключателя;

- если видимых повреждений, запаха гари, дыма и других признаков на полусекции нет, осмотреть указатели защит всех присоединений и при обнаружении сработавшей защиты отключить и вывести в ремонт выключатель этого присоединения;

- при отсутствии сработавших указателей защит произвести отключение выключателей присоединений перемыканием контактов реле защит;

- отказавший в отключении выключатель отключить вручную и вывести в ремонт.

Если выявить дефект не удается, нужно отключить все присоединения полусекции, опробовать ее подачей напряжения от резервного трансформатора и включить присоединения после проверки изоляции.

§ 36. Короткое замыкание на шинах щита 0,4 кВ

238. В случае отключения рабочего трансформатора и неуспешного АВР следует предположить КЗ на секции или неотключившееся замыкание на присоединении этой секции.

Дежурный персонал в этом случае обязан:

- осмотреть защиты трансформатора и отключившуюся секцию;

- при обнаружении дефекта отключить поврежденную полусекцию секционным рубильником и рубильником автомата этой секции и подать напряжение на другую полусекцию. Для ликвидации повреждения вызвать ремонтный персонал;

- если дефекта не обнаружено, то отключить автоматами, а на тех присоединениях, где их нет, рубильниками все присоединения щита и «прозвонить» изоляцию кабелей отходящих линий.

При обнаружении дефектного присоединения нужно вывести его в ремонт, включить автоматы и рубильники остальных присоединений, подать напряжение на щит от рабочего трансформатора и сообщить персоналу котельного и турбинного цехов о возможности включения электродвигателей, измерительных приборов и технологических защит этой секции.

§ 37. Исчезновение напряжения постоянного тока на одной из секций щита питателей сырого угля (ПСУ)

239. При исчезновении напряжения постоянного тока на одной из секций щита ПСУ прекращается работа половины механизмов пылеприготовления, автоматически включаются автоматы подхвата факела и на энергоблоке происходит сброс нагрузки до значения, равного 50-60% номинального.

Исчезновение напряжения на щите ПСУ может произойти при отказе устройства АВР в случае отключения двигатель-генератора, питающего секцию щита, или при КЗ на шинах. В этом случае дежурный персонал обязан осмотреть щит ПСУ и выявить причину исчезновения напряжения; при наличии повреждения этой секции дежурный персонал должен вызвать ремонтный персонал для устранения дефекта.

При отсутствии повреждения на щите ПСУ необходимо немедленно включить автомат аккумуляторной батареи, предварительно проверив, отключился ли автомат двигатель-генератора и подается ли напряжение от аккумуляторной батареи.

При отключении двигатель-генератора одной из секций щита ПСУ и успешном действии устройства АВР от аккумуляторной батареи режим котла автоматически восстанавливается; в этом случае необходимо выявить причину отключения двигатель — генератора и принять меры к ее устранению.

При отключении одной из отходящих линий 0,4 кВ, питающих панели вводов системы бесступенчатого регулирования скорости электродвигателей ПСУ, и отказе действия устройств АВР необходимо на панели вводов отключить рубильник питающей линии, проверить изоляцию и при удовлетворительном результате включить рубильник, после чего включить групповые контакторы дроссельного преобразователя, так как при исчезновении напряжения они отключаются.

Дежурный персонал должен помнить, что перед включением группового контактора дроссельного преобразователя необходимо отключить соответствующие ПСУ, так как возможно самопроизвольное включение их при включении группового контактора.

В случае повреждения одного из дроссельных преобразователей или при КЗ на шинах постоянного тока панели управления поврежденный преобразователь необходимо вывести из работы.

§ 38. Исчезновение напряжения на щите постоянного тока аккумуляторной батареи

240. Исчезновение напряжения на щите постоянного тока аккумуляторной батареи может произойти в результате неселективного действия автомата или КЗ на шинах. Дежурный персонал в этом случае обязан:

- при повреждении одной СШ постоянного тока всю нагрузку перевести на неповрежденную СШ;

- при повреждении аккумуляторной батареи перевести щит постоянного тока на питание от другой аккумуляторной батареи по схеме взаимного резервирования с помощью специального автомата. Если другой аккумуляторной батареи нет или она в ремонте, включить на шины зарядный двигатель-генератор, после чего установить причину отключения батареи и принять меры к устранению этой причины.

При отсутствии зарядного двигатель-генератора (находится в ремонте) включить подзарядный агрегат и начать разгружать энергоблок с последующим его остановом, приняв все меры к ускорению ремонта аккумуляторной батареи и зарядного двигатель-генератора.

§ 39. Действия дежурного персонала при аварийных режимах на вспомогательных механизмах

241. При исчезновении напряжения на рабочем вводе питания электродвигателей системы охлаждения повысительного трансформатора автоматически включается ввод резервного питания; при неуспешном действии устройств АВР нужно включить этот ввод вручную. При нарушении питания охлаждения повысительного трансформатора необходимо установить контроль за температурой масла трансформатора и действовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации трансформаторов.

242. При выходе из строя вентиляторов охлаждения электродвигателей (мельниц, дымососов, дутьевых вентиляторов, мельничных вентиляторов, вентиляторов первичного воздуха и т.д.) их необходимо отключить через промежуток времени, допустимый заводской инструкцией. Например, для двухскоростных электродвигателей ДАЗО при отключении одного вентилятора разрешается работать в течение не более 1 ч.

В этом случае дежурный персонал обязан строго следить за температурой обмотки статора электродвигателя и при превышении ее допустимого значения немедленно его отключить.

§ 40. Отыскание замыкания на землю в электросети СН

243. При замыкании на землю в электросети СН включается звуковой сигнал на панели центральной сигнализации, а на панели управления соответствующего трансформатора СН загорается табло «Земля на полусекции».

При получении сигнала дежурный персонал должен подключить приборы контроля изоляции к поврежденной секции и убедиться в наличии замыкания. При полном замыкании на землю показание вольтметра поврежденной фазы уменьшается до нуля, а на двух других фазах возрастает до 1,73 фазного напряжения.

Установив наличие замыкания, дежурный персонал должен выяснить у машинистов блоков, начальников смен котельного, турбинного и топливно-транспортного цехов, не проводилось ли включение какого-либо высоковольтного электродвигателя, подключенного к поврежденной секции непосредственно перед появлением земли.

Такую проверку необходимо проводить, потому что при эксплуатации выключателей ВМГ-133 неоднократно отмечались отрывы элементов гибкой связи при отключениях и включениях выключателя и касания ими земли во включенном положении выключателя. Если какой-либо высоковольтный двигатель поврежденной секции включился, его надо отключить и вывести в ремонт. При обнаружении оторванных элементов гибкой связи их следует отрезать и включить электродвигатель в работу.

244. Если непосредственно перед появлением земли включений присоединений к поврежденной секции не производилось или если отключение выключателей и вывод их в ремонт результата не дало, следует перейти на резервное питание.

Вначале следует перевести на резервное питание присоединения полусекции А. Если при этом земля на полусекции Б исчезла, то, следовательно, замыкание на полусекции А. Если земля осталась на полусекции Б, следует перевести полусекцию Б на резервное питание, отключив рабочее. Если земля исчезла, значит она в цепи присоединения рабочего трансформатора, если осталась - то на полусекции Б.

Отыскание места замыкания на землю на полусекции следует вести поочередным отключением всех присоединений этой полусекции. Питание полусекции следует перевести на резервный трансформатор.

Отыскание однофазного замыкания на землю следует производить быстро, так как такое замыкание в кабеле или в обмотке электродвигателя перейдет в междуфазное КЗ.

В последнюю очередь отключается трансформатор напряжения, при этом замыкание контролируется индикатором напряжения; перед отключением трансформатора напряжения необходимо отключить защиту минимального напряжения электродвигателей и работающего трансформатора.

Если повреждение осталось, следует вывести полусекцию в ремонт и сообщить об этом начальнику электроцеха или его заместителю.

О работе сигнализации появления земли необходимо производить запись в специальном и оперативном журналах.

§ 41. Исчезновение освещения

245. На блочных электростанциях питание рабочего освещения каждого энергоблока осуществляется от щитов 0,4 кВ, поэтому при исчезновении напряжения на шинах 0,4 кВ питание освещения переключается на аккумуляторную батарею (аварийное освещение).

Дежурный персонал должен немедленно выяснить причину отключения рабочего освещения, ликвидировать неисправность и включить его в работу.

Полное исчезновение освещения возможно только при останове всех энергоблоков и выходе из строя аккумуляторных батарей.

В этом случае персонал, пользуясь аккумуляторными фонарями, должен подать напряжение в первую очередь на шины аварийного освещения. После этого по временной схеме следует подать питание на шины рабочего освещения в местах прохода людей, а затем включить освещение оборудования.

При отключении одного из специальных трансформаторов, питающих освещение, от АВР должен включиться другой трансформатор, находящийся в горячем резерве.

Если устройство АВР не сработало или имеет место устойчивое КЗ на щите рабочего освещения, дежурный персонал должен осмотреть щит и принять меры к устранению повреждения, после чего он включает трансформатор.

Для предупреждения разряда аккумуляторной батареи дежурному необходимо включить зарядный двигатель-генератор по схеме постоянного подзаряда.

Если это выполнить невозможно, нужно действовать так же, как в случае полного исчезновения освещения.

Глава 8. Самостоятельные действия оперативного персонала

§ 42. Ликвидация аварий при отсутствии связи с диспетчером

246. Под отсутствием связи понимается не только нарушение всех видов связи, но и невозможность связаться с вышестоящим оперативным персоналом длительное время из-за плохой слышимости и перебоев в работе связи.

247. При отсутствии связи оперативный персонал электростанций (подстанций), диспетчеры энергосистем наряду с производством операций, указанных в настоящем разделе и местных инструкциях, обязаны принимать все меры к восстановлению связи с вышестоящим оперативным персоналом.

При этом должны быть использованы любые виды связи (междугородная, ведомственная, телетайпная, телефакс и т.д.), а также передача сообщений через персонал других объектов энергосистемы и при необходимости через оперативный персонал других ведомств, имеющих связь с вышестоящим оперативным персоналом.

При восстановлении связи подчиненный оперативный персонал должен доложить о самостоятельно проведенных операциях и далее действовать по указанию вышестоящего оперативного лица.

248. Ввиду разнообразия местных условий в настоящей Типовой инструкции даются лишь основные методы и направления ликвидации аварий при нарушении связи между оперативным персоналом в энергосистеме (объединении).

В соответствии с требованиями настоящей Типовой инструкции в каждой энергосистеме должны быть составлены местные инструкции с указанием операций, которые оперативный персонал должен производить самостоятельно при потере связи, а также операций, самостоятельное производство которых запрещается.

Персоналу электростанций (подстанций) запрещается самостоятельно:

- без проверки синхронизма включать транзитные линии и трансформаторы, несинхронное включение которых недопустимо;

- отключать транзитные линии и трансформаторы системного или межсистемного значения при исчезновении напряжения на шинах, за исключением случаев повреждения шин, оборудования, отказа выключателей;

- отключать выключатели отходящих линий при обесточивании шин и отсутствии повреждений на оборудовании, кроме допустимых инструкциями для оперативного персонала;

- включать линии, питающие потребителей, отключенных по графикам аварийных отключений, а также потребителей, отключенных в связи с дефицитом мощности действием устройств АЧР при частоте ниже уставок ЧАПВ; загружать генераторы, автоматически разгружаемые действием противоаварийной автоматики.

249. При автоматическом отключении тупиковой линии и неуспешном действии АПВ оперативный персонал обязан включить отключившуюся линию еще раз вручную.

250. При отключении транзитной линии напряжением до 110 кВ, несинхронное включение которой допустимо, оперативный персонал электростанции (подстанции) должен произвести обратное включение такой линии один раз вручную без проверки синхронизма, в том числе и при неуспешном действии устройств АПВ. Перед включением выключателя устройство АПВ отключается, если оно не выводится из действия автоматически.

В некоторых случаях после такого несинхронного включения может возникнуть длительный асинхронный режим.

Оперативный персонал электростанции обязан в этом случае принять меры к восстановлению синхронизма.

При невозможности восстановления синхронизма в сетях 110-220 кВ в течение 2-3 мин оперативный персонал электростанции (подстанции) должен отключить выключатель включенной линии, если это разрешено местной инструкцией, а в сетях напряжением 500 кВ - отключить немедленно.

251. Ликвидация аварий с отключением транзитных линий, несинхронное включение которых недопустимо, производится путем подачи на них напряжения только с одной стороны с предварительной проверкой отсутствия на них напряжения с другой стороны. Включение линии на противоположном конце должно производиться с обязательной проверкой или улавливанием синхронизма.

252. Оперативному персоналу электростанций (подстанций) запрещается подавать напряжение от своей подстанции на отключившиеся транзитные линии, по которым, согласно местным инструкциям, подается напряжение с противоположной подстанции.

Исключение из этого составляют случаи полной потери напряжения на каком-нибудь объекте при сохранении связи с оперативным персоналом других объектов.

В этом случае по просьбе оперативного персонала объекта, потерявшего напряжение, на его шины может быть подано напряжение со стороны другого источника питания.

Оперативному персоналу электростанций и подстанций запрещается самостоятельно, без распоряжения диспетчера ЦДС подавать напряжение на линии 500 кВ., если это не предусмотренно местными инструкциями.

253. Включение в транзит отключившихся транзитных линий, несинхронное включение которых недопустимо, оперативный персонал электростанций (подстанций) после получения по ним напряжения должен производить только с проверкой синхронизма.

При исчезновении нагрузки по транзитной линии без отпайки (одностороннее ее отключение с противоположной стороны) НСС, убедившись в исчезновении нагрузки, должен отключить выключатель линии, если это предусмотрено технологической инструкцией, и подготовить режим и схему для приема напряжения по отключившейся линии с последующей синхронизацией выключателем этой линии, если это предусмотрено.

254. Если при исчезновении нагрузки по одной или нескольким транзитным линиям без отпаек (из-за их отключения с противоположных сторон), несинхронное включение которых недопустимо, произойдет отделение электростанции на несинхронную работу с возможным сохранением нагрузки по другим линиям, то НСС должен проверить синхронность электростанции с энергосистемой путем небольшого изменения мощности.

Изменение частоты при изменении нагрузки генераторов указывает на несинхронную работу электростанции.

В этом случае НСС, убедившись в полном отсутствии передачи нагрузки по транзитным линиям без отпаек, должен отключить их выключатели.

После выполнения этих операций необходимо подготовить схему синхронизации электростанции.

Если изменение нагрузки на электростанции не приводит к изменению частоты, то в большинстве случаев это свидетельствует о сохранении связи электростанции с системой. В этом случае включение оставшихся без нагрузки транзитных линий должно производиться с проверкой синхронизма на подстанциях с противоположного конца линий.

255. При исчезновении нагрузки по одной или нескольким транзитным линиям, выключатели которых остались включенными, дежурный электростанции (подстанции) никаких операций не производит, контролируя только появление нагрузки.

256. Если в результате аварии электростанция (подстанция) разделится на несинхронно работающие части с разными частотой и напряжением, оперативный персонал может переводить с кратковременным погашением части нагрузки с шин, работающих с недопустимо низкой частотой, на шины с нормальной частотой, если другими способами повысить частоту не представляется возможным.

257. При исчезновении напряжения на шинах электростанций (подстанций) отключение выключателей транзитных линий производится в случае повреждения шин, оборудования или отказа (повреждения) выключателя одного из присоединений.

В этом случае дежурный персонал при необходимости путем отключения всех присоединений должен быстро отделить поврежденный участок и подготовить схему к приему напряжения.

258. При выделении электростанций, не имеющих собственных потребителей, на несинхронную работу с частью нагрузки прилегающей электрической сети местными инструкциями для НСС должно быть предусмотрено право при понижении частоты до опасного по работе СН уровня, а также при недопустимой перегрузке генераторов отключать тупиковые линии или производить повышение частоты и разгрузку генераторов электростанции отключением потребителей через дежурный персонал подстанций, с которыми сохранилась связь.

В свою очередь при наличии резерва мощности оперативный персонал электростанции обязан по требованию диспетчера ПВЭС подавать напряжение для питания потребителей по любой линии, включение которой не может привести к недопустимому несинхронному включению.

259. В местных инструкциях по ликвидации аварий с потерей связи с диспетчером энергосистемы должна быть предусмотрена передача функций диспетчера энергосистемы в отдельных ее частях начальникам смены основных (узловых) электростанций (подстанций), диспетчерам ПВЭС, а также определен порядок их взаимодействия.

Оперативный персонал, принявший на себя функции диспетчера, обязан сообщить об этом соответствующему персоналу электростанций (подстанций), а последний должен строго выполнять все его распоряжения.

В процессе ликвидации аварий оперативный персонал, принявший на себя функции диспетчера в каждой разделившейся части, обязан согласовывать свои действия по синхронизации разделившихся частей с диспетчерами других раздельно работающих частей энергосистемы, одновременно принимая меры к восстановлению связи с диспетчером энергосистемы.

260. При ликвидации аварий, связанных с понижением частоты, напряжения, наличием асинхронного хода и с делением энергосистемы, оперативный персонал, принявший на себя функции диспетчера, должен действовать в соответствии с требованиями настоящей Типовой инструкции как диспетчер энергосистемы.

Оперативный персонал, на который возлагаются функции диспетчера энергосистемы в отдельных ее частях, должен быть соответствующим образом подготовлен к выполнению этих функций.

261. В местных инструкциях энергосистем должен быть предусмотрен порядок ликвидации аварий в энергосистеме при отсутствии связи подчиненного персонала электростанций, подстанций, ПВЭС с диспетчером энергосистемы в соответствии с настоящей Типовой инструкцией и составлены схемы подачи напряжения на транзитные и тупиковые ВЛ от электростанций и подстанций с указанием времени включения.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общая часть	4

§ 1. Назначение и область применения	4

§ 2. Права и обязанности руководящего технического персонала при ликвидации аварий	6

§ 3. Обязанности, взаимоотношения и ответственность оперативного персонала электростанций, ПВЭС, энергосистем, ЦДС при ликвидации аварий	8

§ 4. Распределение функций по ликвидации аварий между оперативным персоналом различных уровней диспетчерского управления	12

§ 5. Общие указания оперативному персоналу по ликвидации аварий	15

Глава 2. Действия оперативного персонала по предотвращению и ликвидации аварий в ОЭС ЦА	16

§ 6. Технические и организационные меры по предотвращению и ликвидации аварий при понижении частоты, перегрузке линий электропередачи, нарушении синхронизма и понижении напряжения	16

§ 7. Действия оперативного персонала при понижении частоты электрического тока из-за недостатка мощности или энергоресурсов	20

§ 8. Предотвращение и ликвидация аварий из-за повышения частоты электрического тока	22

§ 9. Предотвращение аварий при отключении линий электропередачи или другого оборудования	24

§ 10. Действия оперативного персонала при понижении напряжения в основных узловых пунктах энергосистемы	25

§ 11. Предотвращение повышения уровней напряжения на оборудовании сверх допустимых значений	27

§ 12. Ликвидация асинхронного режима работы отдельных частей ЕЭС, ОЭС, энергосистем и электростанций	27

§ 13. Ликвидация аварий, связанных с разделением ЕЭС, ОЭС, энергосистемы	29

§ 14. Предотвращение аварий при возникновении перегрузки межсистемных и внутрисистемных	32

Глава 3. Ликвидация аварий на линиях электропередачи	33

§ 15. Ликвидация аварий на ВЛ 110-500 кВ	33

§ 16. Ликвидация аварий на ВЛ распределительных электрических сетей	38

§ 17. Ликвидация аварий на кабельных линиях	41

§ 18. Отключение ВЛ, к которым отпайками подсоединены потребители	41

§ 19. Отключение ВЛ, к которым отпайками подсоединены генерирующие источники	42

§ 20. Действия оперативного персонала при полной потере защит линий электропередачи	43

Глава 4. Ликвидация аварий в главной схеме подстанций	43

§ 21. Аварии с силовыми трансформаторами (автотрансформаторами).	43

§ 22. Обесточивание главных шин	45

§ 23. Повреждение выключателей и разъединителей	50

§ 24. Автоматическое отключение СК	54

Глава 5. Действия персонала электростанций и подстанций при замыкании на землю	54

§ 25. Действия персонала при замыкании на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных токов	54

§ 26. Отыскание замыканий на землю в сети постоянного тока электростанций и подстанций	59

Глава 6. Ликвидация аварий в главной схеме электростанций	60

§ 27. Аварии с силовыми трансформаторами (автотрансформаторами)	60

§ 28. Обесточивание главных шин	61

§ 29. Повреждение выключателей	64

§ 30. Аварии с измерительными трансформаторами	65

§ 31. Аварии с разъединителями	66

§ 32. Выход генератора из синхронизма	66

§ 33. Ликвидация аварий на оборудовании крупных энергоблоков с непосредственным охлаждением обмоток статора и ротора	68

Глава 7. Ликвидация аварий в схеме СН электростанций	71

§ 34. Отключение источников питания СН	71

§ 35. Короткое замыкание на секции (полусекции) СН или неотключившееся КЗ на ее присоединении	72

§ 36. Короткое замыкание на шинах щита 0,4 кВ	72

§ 37. Исчезновение напряжения постоянного тока на одной из секций щита питателей пыли	73

§ 38. Исчезновение напряжения на щите постоянного тока аккумуляторной батареи	74

§ 39. Действия дежурного персонала при аварийных режимах на вспомогательных механизмах	74

§ 40. Отыскание замыкания на землю в электросети СН	75

§ 41. Исчезновение освещения	76

Глава 8. Самостоятельные действия оперативного персонала	77

§ 42. Ликвидация аварий при отсутствии связи с диспетчером	77