Приложение 28

Утверждены
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 11 апреля 2016 года № 201

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий"

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 1 сентября 2021 года № 158)

1. Общие положения

1. Санитарные правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий" устанавливают гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий.

2. Санитарные правила и гигиенические нормативы (далее - санитарные правила) распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые помещения жилых и общественных зданий.

3. Соблюдение требований настоящих санитарных правил является обязательным для физических и юридических лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией помещений жилых и общественных зданий.

4. Ответственность за нарушение настоящих санитарных правил устанавливается в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях.

2. Термины и определения

5. В настоящих санитарных правилах применяются следующие термины и определения:

1) аудиовизуальные произведения - произведения, состоящие из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенные для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств;

2) боковое естественное освещение - естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах;

3) одностороннее боковое естественное освещение - естественное освещение помещения за счет светопроемов, расположенных в одной стене;

4) двухстороннее боковое естественное освещение - естественное освещение помещения за счет светопроемов, расположенных в различных плоскостях двух стен;

5) верхнее естественное освещение - естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания;

6) естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях, а также через световоды;

7) индекс цветопередачи Ra - мера соответствия зрительных восприятий цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при одинаковых условиях наблюдения;

8) жилое помещение - отдельная единица жилищного фонда (индивидуальный жилой дом, часть индивидуального жилого дома, квартира в многоквартирном доме, коммунальная квартира, комната в коммунальной квартире, комната в домах специализированного жилищного фонда, жилой дом передвижного жилищного фонда), предназначенная и используемая для постоянного или временного проживания, отвечающая установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики;

9) комбинированное искусственное освещение помещений - искусственное освещение, при котором к общему освещению добавляется местное;

10) комбинированное естественное освещение помещений - сочетание верхнего и бокового естественного освещения;

11) коэффициент естественной освещенности (КЕО) - отношение естественной освещенности, создаваемой в расчетной точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременно измеренному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, при этом участие прямого солнечного света в создании той или другой освещенности исключается;

12) коэффициент пульсации освещенности, Кп, % - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в осветительной установке в результате изменения во времени светового потока источников света при их питании переменным током, выражающийся формулой:

,

где:

Емакс и Емин - максимальное и минимальное значения освещенности соответственно за период ее колебания, лк;

Еср - среднее значение освещенности за этот же период, лк;

13) медиафасад - органично встроенный в архитектурный облик здания дисплей произвольного размера и формы (с возможностью трансляции медиаданных - текстовых сообщений, графики, анимации и видео на его поверхности), который устанавливается на наружной или внутренней (для прозрачных фасадов) части здания;

14) местное освещение - освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах;

15) общее равномерное искусственное освещение помещений - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения и создают равномерное распределение освещенности на рабочих местах;

16) общее локализованное искусственное освещение помещений - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения непосредственно над оборудованием;

17) объединенный показатель дискомфорта UGR, относительные единицы: критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения, определяемый по формуле:

где:

Li - яркость блеского источника, кд/м2;

ωi - угловой размер блеского источника, стерадиан;

pi - индекс позиции блеского источника относительно линии зрения;

La - яркость адаптации, кд/м2;

18) помещение без естественного света - помещение, в котором коэффициент естественной освещенности ниже 0,1%;

19) помещение с недостаточным естественным светом - помещение, в котором коэффициент естественной освещенности ниже нормируемого;

20) рабочая поверхность - поверхность, на которой проводится работа, нормируется и измеряется освещенность;

21) совмещенное освещение - освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным в течение полного рабочего дня;

22) светодиод - источник света, основанный на испускании некогерентного излучения в видимом диапазоне длин волн при пропускании электрического тока через полупроводниковый диод;

23) средневзвешенный коэффициент отражения - коэффициент отражения, усредненный по площади (фасада, помещений, рабочей поверхности);

24) условная рабочая поверхность - условная горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола;

25) характерный разрез помещения - поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим числом рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов;

26) цветопередача - общее понятие, характеризующее влияние спектрального состава источника света на зрительное восприятие цветных объектов, сознательно или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объектов, освещенных стандартным источником света;

27) цилиндрическая освещенность Ец, лк - отношение светового потока, падающего на боковую поверхность бесконечно малого цилиндра с центром в заданной точке, к площади боковой поверхности этого цилиндра;

28) цветовая температура Тц, К - температура излучателя, планка (черного тела), при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого объекта.

3. Общие требования к естественному освещению помещений жилых и общественных зданий

6. Помещения жилых и общественных зданий с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.

7. Естественное освещение подразделяется на следующие типы: боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).

8. При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений жилых и общественных зданий любого назначения нормируется среднее значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Расчетная точка принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей боковому светопроему.

9. При комбинированном естественном освещении помещение жилых и общественных зданий делится на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.

10. При двухстороннем боковом освещении помещений жилых и общественных зданий любого назначения нормированное значение КЕО учитывается в геометрическом центре помещения (на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности).

11. В помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым освещением, кроме помещений, указанных в подпунктах 1 пунктов 20, 21 и в подпунктах 1 и 2 пункта 22 настоящих санитарных правил, нормированное значение КЕО, равное 0,50%, должно быть обеспечено в центре помещения.

12. Расчет естественного освещения помещений жилых и общественных зданий производится без учета мебели, оборудования, озеленения и деревьев, а также при стопроцентном использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Разрешается снижение расчетного значения КЕО от нормируемого КЕО (ен) не более 10%.

13. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения в жилых и общественных зданиях принимается равным 0,55.

14. Неравномерность естественного освещения помещений жилых и общественных зданий с верхним или комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1. Расчетное значение КЕО при верхнем и комбинированном естественном освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения устанавливается не менее нормированного значения КЕО (ен) при боковом освещении в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящим санитарным правилам.

15. Без естественного освещения разрешается проектировать помещения жилых и общественных зданий, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящим санитарным правилам.

4. Требования к естественному освещению помещений жилых зданий

16. Нормируемые показатели к естественному освещению помещений жилых зданий в зависимости от назначения помещения указаны в приложении 1 настоящих санитарных правил.

17. При одностороннем боковом освещении помещений в жилых зданиях значение КЕО нормируется в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4- и более комнатных квартир. В кухне и других помещениях многокомнатных квартир нормируемое значение КЕО при боковом освещении обеспечивается в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.

18. При одностороннем боковом освещении жилых комнат общежитий, гостиных и номеров гостиниц нормируемое значение КЕО обеспечивается в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола в геометрическом центре помещения.

5. Требования к естественному освещению помещений общественных зданий

19. Нормируемые показатели к естественному освещению помещений общественных зданий в зависимости от назначения помещения указаны в приложении 2 настоящих санитарных правил.

20. При одностороннем боковом естественном освещении в помещениях дошкольных образовательных организаций нормируемое значение КЕО обеспечивается:

1) в групповых и игровых помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

2) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

21. При одностороннем боковом естественном освещении помещений общеобразовательных и профессионально-образовательных организаций нормируемое значение КЕО обеспечивается:

1) в учебных и учебно-производственных помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

2) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

22. При одностороннем боковом естественном освещении помещений лечебно-профилактических организаций здравоохранения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

1) в палатах больниц, в палатах и спальных комнатах объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья), санаториев и домов отдыха - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

2) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности;

3) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

23. В помещениях общественных зданий, за исключением помещений, указанных в подпункте 1 пункта 20, в подпункте 1 пункта 21 и в подпунктах 1 и 2 пункта 22 допускается деление помещений на зоны с достаточным и недостаточным естественным освещением.

24. При одностороннем боковом естественном освещении помещений общественных зданий, кроме помещений, указанных в подпункте 1 пункта 20 и в подпункте 1 пункта 21, в подпунктах 1 и 2 пункта 22 настоящих санитарных правил, нормативное значение КЕО обеспечивается в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на уровне рабочей поверхности.

6. Общие требования к искусственному освещению помещений жилых и общественных зданий

25. Искусственное освещение помещений жилых и общественных зданий подразделяется на общее, комбинированное, рабочее и аварийное.

26. Рабочее освещение предусматривается для всех помещений жилых и общественных зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

27. В помещениях жилых и общественных зданий нормируется средняя освещенность на условной рабочей поверхности.

Минимальная освещенность на рабочих местах в помещениях общественных зданий не должна отличаться от нормируемой средней освещенности более чем на 10%.

28. Для общего и местного искусственного освещения помещений жилых и общественных зданий используются источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400 ºК до 6800 ºК. В помещениях образовательных организаций рекомендуют источники света с цветовой коррелированной температурой не более 4300 ºК или использовать осветительные приборы с автоматически изменяемой цветовой температурой в течение времени суток.

29. В помещениях жилых и общественных зданий интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м2, наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не разрешается.

30. В помещениях жилых и общественных зданий объединенный показатель дискомфорта не должен превышать нормативных значений, приведенных в приложениях 1 и 2 настоящих санитарных правил. Объединенный показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

31. Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению.

32. В помещениях детских образовательных организаций, общеобразовательных, профессионально-образовательных и лечебно-профилактических организаций следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания, а также светодиодные лампы с ограничениями по цветовой коррелированной температуре.

33. Для искусственного освещения следует использовать энергоэффективные источники света с наибольшими световой отдачей и сроком службы, с учетом требований к цветоразличению.

34. Рекомендуемая световая отдача световых приборов, используемых для общего искусственного освещения помещений жилых и общественных зданий, при минимально допустимых индексах цветопередачи, указана в таблице 1 настоящих санитарных правил.

Таблица 1

Рекомендуемые световые отдачи световых приборов,
 используемых для общего освещения помещений жилых
 и общественных зданий

| Тип источника света | Световая отдача световых приборов лм/Вт, не менее |
| --- | --- |
| Световые приборы со светодиодами: |  |
| - с индексом цветопередачи Ra > 85 | 100 |
| - с индексом цветопередачи 80 ≤ Ra ≤ 85 | 105 |
| Световые приборы с люминесцентными источниками света | 55 |
| Световые приборы с металлогалогенными источниками света | 65 |

35. Для общего освещения помещений жилых и общественных зданий рекомендуется использовать люминесцентные и/или лампы накаливания и светодиодные лампы. Применение ламп накаливания общего назначения для освещения мощностью 100 Вт и выше не допускается.

36. Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитные экраны или рассеиватели, исключающие попадание в поле зрения прямого излучения.

37. Для местного освещения, кроме люминесцентных источников света, допускается использование ламп накаливания, преимущественно галогенных. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

38. Замена ламп накаливания на новые источники света (компактные люминесцентные лампы, светодиоды) в эксплуатируемых осветительных установках допускается при соблюдении нормативных требований к общему искусственному освещению.

7. Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий

39. Нормируемые показатели искусственного освещения помещений жилых зданий в зависимости от назначения помещения указаны в приложении 1 к настоящим санитарным правилам.

40. Общедомовые помещения жилых зданий должны быть обеспечены общим искусственным освещением.

8. Требования к искусственному освещению помещений общественных зданий

41. Требования к искусственному освещению помещений общественных зданий в зависимости от назначения помещения установлены в приложении 2 к настоящим санитарным правилам.

42. В помещениях общественных зданий следует применять систему общего освещения. Рекомендуется применение системы комбинированного освещения в помещениях общественных зданий, где выполняется напряженная зрительная работа.

43. Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение предусматривается:

- в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища);

- в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;

- в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (мастерские, лаборатории);

- в помещениях, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разных уровней освещенности.

44. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебно-профилактических организаций, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами наружного освещения не должны превышать следующих значений средней вертикальной освещенности:

- 7 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/м2;

- 10 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,6-1,0 кд/м2;

- 20 лк - при норме средней яркости проезжей части 1,2-1,6 кд/м2.

45. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебно-профилактических организаций, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения от архитектурного, рекламного освещения, а также установок освещения строительных площадок, не должны превышать более чем на 10% величин, указанных в пункте 46 настоящих санитарных правил.

46. Работа рекламной или информационной конструкции в темное время суток в динамическом режиме возможна, если видимый угловой размер ее проекции на плоскость, перпендикулярную линии зрения из точки, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра окон жилых помещений жилых зданий, палат лечебно-профилактических организаций, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, не превышает 2,5 м, либо рекламная конструкция не видна из данной точки.

Для прямоугольной рекламной установки принимается эквивалентный угловой размер, равный размеру круга, имеющего одинаковую площадь с проекцией рекламной установки на плоскость, перпендикулярную линии зрения.

47. Демонстрация рекламных изображений на электронных носителях должна проводиться с использованием технологии статичного изображения, без использования динамических эффектов, содержащих аудиовизуальные произведения (за исключением медиафасадов).

48. Смена изображения в темное время суток должна проводиться не чаще одного раза в 5 секунд, продолжительность смены изображения должна составлять более 2 секунд и проводиться путем плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего плавного повышения яркости.

49. Демонстрация изображений на медиафасадах в светлое время суток может проводиться с использованием динамических эффектов. В темное время суток демонстрация изображений на медиафасадах с использованием динамических эффектов запрещена.

50. Смена изображения на медиафасадах в темное время суток должна проводиться не чаще одного раза в 1 минуту, продолжительность смены изображения должна составлять более 10 секунд и проводиться путем плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего плавного повышения яркости.

9. Требования к совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий

51. Совмещенное освещение помещений жилых и общественных зданий предусматривается в случаях выбора рациональных объемно-планировочных или градостроительных решений, за исключением жилых комнат домов, общежитий, гостиниц, спальных помещений санаториев, домов отдыха, групповых и игровых детских дошкольных организаций, палат лечебно-профилактических организаций, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья).

52. Требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения установлены:

1) для жилых зданий - в приложении 1 к настоящим санитарным правилам;

2) для общественных зданий - в приложении 2 к настоящим санитарным правилам.

53. При совмещенном освещении помещений общественных зданий нормируемые значения КЕО должны составлять от нормированных значений КЕО при естественном освещении - не менее 87% доя общеобразовательных организаций и организаций начального и среднего профессионального образования.

54. При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений общеобразовательных и профессионально-образовательных организаций следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.

Приложение 1
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий"

НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий

| № | Помещения | Плоскость (Г - горизонтальная, В - вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м | Искусственное освещение |  |  |  |  |  | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Освещенность рабочих поверхностей, лк |  | Цилиндрическая освещенность, лк | Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более | Коэффициент пульсации освещенности, %, не более | Индекс цветопередачи источников света | КЕО ен, % |  | КЕО ен, % |  |
|  |  |  | При комбинированном освещении | При общем освещении |  |  |  |  | При верхнем или комбинированном освещении | При боковом освещении | При верхнем или комбинированном освещении | При боковом освещении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Жилые комнаты | Г-0,0 на полу | - | 150 | - | - | - | - | 2,0 | 0,5 | - | - |
| 2 | Кухни | Г-0,0 на полу | - | 150 | - | - | - | - | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| 3 | Коридоры, ванные, уборные | Г-0,0 на полу | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Общедомовые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) помещения консьержа | Г-0,0 на полу | - | 150 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
|  | 2) вестибюли | Г-0,0 на полу | - | 30 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
|  | 3) поэтажные коридоры и лифтовые холлы | Г-0,0 на полу | - | 20 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
|  | 4) лестницы и лестничные площадки | Г-0,0 пол, площадки, ступени | - | 20 | - | - | - | 80 | - | - | - | 0,1 |

Приложение 2
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий"

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 освещения основных помещений общественных зданий

| № | Наименование помещений |  |  |  |  | Плоскость (Г - горизонтальная, В - вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м | Искусственное освещение |  |  |  |  |  | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Освещенность рабочих поверхностей, лк |  | Цилиндрическая освещенность, лк | Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более | Коэффициент пульсации освещенности, %, не более | Индекс цветопередачи источников света Ra | КЕО ен, % |  | КЕО ен, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При комбинированном освещении | При общем освещении |  |  |  |  | При верхнем или комбинированном освещении | При боковом освещении | При верхнем или комбинированном освещении | При боковом освещении |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Административно-деловые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проектно-конструкторские, научно-исследовательские, редакционно-издательские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Кабинеты и рабочие комнаты, офисы |  |  |  | Г-0,8 | 400/200 | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 2 |  | Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро |  |  |  | Г-0,8 | 600/400 | 500 | - | 21 | 10 | 80 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 3 |  | Помещения для посетителей, экспедиции |  |  |  | Г-0,8 | 400/200 | 300 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 4 |  | Читальные залы |  |  |  | Г-0,8 | 500/300 | 400 | 150 | 21 | 15 | 80 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 5 |  | Читательские каталоги, помещения фонда открытого доступа |  |  |  | В-1,0 - на фронте карточек, на стеллажах | - | 200 | - | 19 | 20 | 80 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 6 |  | Книгохранилища и архивы |  |  |  | В-1,0 - на стеллажах | - | 100 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 7 |  | Помещения для ксерокопирования |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 8 |  | Переплетно-брошюровочные помещения |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 9 |  | Макетные, столярные и ремонтные мастерские |  |  |  | Г-0,8 - на верстаках и рабочих столах | 750/200 | 300 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | 3,0 | 1,2 |
| 10 |  | Компьютерные залы |  |  |  | В-1,2 - на экране дисплея | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Г-0,8 - на рабочих столах | 500/300 | 400 | - | 14 | 5 | 80 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 11 |  | Конференц-залы, залы заседаний |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | 75 | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 12 |  | Рекреации, кулуары, фойе |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 150 | 50 | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 13 |  | Лаборатории: органической и неорганической химии, термические, физические, спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеноструктурного анализа, механические и радиоизмерительные, электронных устройств, препараторские |  |  |  | Г-0,8 | 500/300 | 400 | - | 21 | 10 | 80 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 14 |  | Аналитические лаборатории |  |  |  | Г-0,8 | 600/400 | 500 | - | 21 | 10 | 80 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 15 |  | Весовые, термостатные |  |  |  | Г-0,8 | 400/400 | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 16 |  | Фотокомнаты дистилляторные |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 17 |  | Архивы проб, хранение реактивов |  |  |  | В-1 | - | 100 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 18 |  | Моечные лабораторной посуды |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 2. Кредитно-финансовые и страховые организации, банки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 |  | Операционные залы, кредитные группы, кассовые залы, помещения пересчета денег |  |  |  | Г-0,8 - на рабочих столах | 500/300 | 400 | - | 14 | 10 | 80 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 20 |  | Помещения отдела инкассации, инкассаторные |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 21 |  | Депозитарии, предкладовые кладовые ценностей |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 22 |  | Серверные, помещения межбанковских электронных расчетов, помещения аппаратуры криптозащиты |  |  |  | Г-0,8 | - | 400 | - | 21 | 10 | 80 | - | - | - | - |
| 23 |  | Помещения вводно-кабельного оборудования |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 24 |  | Помещения алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации |  |  |  | Г-0,8 - на рабочих столах | 500/300 | 400 | - | 21 | 10 | 80 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 25 |  | Комнаты изготовления, обработки и хранения идентификационных карт, помещения процессингового центра по пластиковым карточкам |  |  |  | Г-0,8 | - | 400 | - | 21 | 10 | 80 | - | - | 2,1 | 0,7 |
| 26 |  | Помещения обслуживания физических лиц |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 27 |  | Помещения сейфовой |  |  |  | Г-0,8 | - | 150 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 28 |  | Смотровые коридоры |  |  |  | Г-0,8 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Общественно-культурные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 |  | Раздевальные |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 30 |  | Групповые, игральные |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 400 | - | 14 | 10 | 80 | 4,01) | 1,51) | - | - |
| 31 |  | Комнаты музыкальных и гимнастических занятий |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 400 | - | 14 | 10 | 80 | 4,01) | 1,51) | - | - |
| 32 |  | Столовые |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 400 | - | 14 | 10 | 80 | 4,01) | 1,51) | 2,41) | 0,91) |
| 33 |  | Спальные |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 150 | - | 18 | 15 | 80 | 2,0 | 0,5 | - | - |
| 2. Общеобразовательные и профессионально-образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 |  | Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных организаций, начальных и средних профессиональных организаций |  |  |  | В - на середине доски | - | 500 | - | - | 10 | 80 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Г-0,8 - на рабочих столах и партах | - | 400 | - | 21 | 10 | 80 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |
| 35 |  | Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории высших профессиональных организаций |  |  |  | Г-0,8 | - | 400 | - | 21 | 10 | 80 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 36 |  | Кабинеты информатики и вычислительной техники |  |  |  | В - на экране дисплея | - | 200 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Г-0,8 - на рабочих столах и партах | 500/300 | 400 | - | 14 | 10 | 80 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 37 |  | Кабинеты технического черчения и рисования |  |  |  | В - на доске | - | 500 | - | - | 10 | 80 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Г-0,8 - на рабочих столах и партах | - | 500 | - | 21 | 10 | 80 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |
| 38 |  | Лаборантские при учебных кабинетах |  |  |  | Г-0,8 | 500/300 | 400 | - | 14 | 10 | 80 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 39 |  | Мастерские по обработке металлов и древесины |  |  |  | Г-0,8 - на верстаках и рабочих столах | 1000/200 | 300 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | 3,0 | 1,2 |
| 40 |  | Кабинеты обслуживающих видов труда |  |  |  | Г-0,8 - на рабочих столах | - | 400 | - | 21 | 10 | 80 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |
| 41 |  | Инструментальные комнаты мастера-инструктора |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 42 |  | Спортивные залы |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | В - на уровне 2,0 м от пола с обеих сторон на продольной оси помещения | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 |  | Снарядные инвентарные, хозяйственные кладовые |  |  |  | Г-0,8 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 |  | Крытые бассейны |  |  |  | Г - на поверхности воды | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| 45 |  | Актовые залы, киноаудитории |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 200 | 75 | 25 | - | 80 | - | - | - | - |
| 46 |  | Эстрады актовых залов |  |  |  | В-1,5 | - | 300 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 47 |  | Кабинеты и комнаты преподавателей медицинские кабинеты |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 48 |  | Рекреации |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 200 | - | 25 | - | 80 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| 3. Лечебно-профилактические организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палатные отделения стационаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 49 |  | Приемные фильтры, фильтры-боксы |  |  |  | Г-0,0 | - | 100 | - | 25 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 50 |  | Палаты для взрослых |  |  |  | Г-0,0 | - | 100 | - | 25 | 15 | 80 | 2,0 | 0,5 | - | - |
| 51 |  | Палаты: детских отделений; для новорожденных; интенсивной терапии; послеоперационные; матери и ребенка |  |  |  | Г-0,0 | - | 200 | - | 25 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | - | - |
| 52 |  | Классные комнаты детских стационаров/отделений |  |  |  | Г-0,8 | - | 500 | - | 15 | 10 | 80 | 4,0 | 1,5 | - | - |
| 53 |  | Игровые комнаты |  |  |  | Г-0,0 | - | 400 | - | 15 | 10 | 80 | 4,0 | 1,5 | - | - |
| 54 |  | Помещения приема пищи |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 55 |  | Процедурные, манипуляционные |  |  |  | Г-0,8 | - | 500 | - | 40 | 20 | 80 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 56 |  | Посты медсестер |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 40 | 15 | 80 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 57 |  | Комнаты дневного пребывания |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 60 | 20 | 80 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 58 |  | Помещения хранения переносной аппаратуры |  |  |  | Г-0,0 | - | 75 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 59 |  | Коридоры медицинских учреждений |  |  |  | Г-0,8 | - | 150 | - | 25 | - | 80 | - | - | - | - |
| 60 |  | Веранды |  |  |  | Г-0,8 | - | 100 | - | - | 15 | 80 | - | - | - | - |
| Операционные блоки, реанимационные залы, перевязочные, родовые отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 61 |  | Операционные |  |  |  | Г-0,8 | - | 500 | - | 40 | 10 | - | - | - | - | - |
| 62 |  | Родовые, реанимационные залы, операционные, диализационные, перевязочные |  |  |  | Г-0,8 | - | 500 | - | 40 | 10 | - | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 63 |  | Предоперационные |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 40 | 15 | - | - | - | - | - |
| 64 |  | Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки |  |  |  | Г-0,8 | - | 400 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - |
| 65 |  | Помещения хранения крови |  |  |  | Г-0,8 | - | - | 200 | - | 40 | 20 | - | - | - | - |
| 66 |  | Помещения хранения и приготовления гипса |  |  |  | Г-0,8 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пищеблоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 67 |  | Раздаточные |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 68 |  | Горячие, холодные, доготовочные заготовочные цехи |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 60 | 20 | 85 | - | - | - | - |
| 69 |  | Моечные посуды |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 70 |  | Загрузочные, кладовые |  |  |  | Г-0,8 | - | 75 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| Амбулаторно-поликлинический прием, кабинеты диагностики и лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 71 |  | Регистратуры, диспетчерские |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 60 | 20 | 80 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 72 |  | Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов, смотровые |  |  |  | Г-0,8 | - | 500 | - | 40 | 10 | 85 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 73 |  | Кабинеты приема врачей других специальностей (кроме приведенных выше), фельдшеров |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 40 | 15 | 85 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 74 |  | Темные комнаты офтальмологов |  |  |  | Г-0,8 | - | 20 | - | - | 10 | 80 | - | - | - | - |
| 75 |  | Кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 40 | 15 | 80 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 76 |  | Процедурные эндоскопических кабинетов |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 40 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 77 |  | Процедурные рентгенодиагностики |  |  |  | Г-0,8 | - | 50 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 78 |  | Процедурные радиологической диагностики и терапии |  |  |  | Г-0,8 | - | 400 | - | 40 | 10 | 80 | - | - | - | - |
| 79 |  | Помещения бальнеотерапии, душевые залы |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 80 |  | Помещения трудотерапии |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 40 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 81 |  | Помещения для лечения сном, фотарии |  |  |  | Г-0,8 | - | 50 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 82 |  | Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 603) | 20 | 80 | - | - | 1,53) | 0,43) |
| 83 |  | Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи |  |  |  | Г-0,8 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 84 |  | Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварные, помещения для окраски проб, центрифужные |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 40 | 10 | 80 | - | - | - | - |
| 85 |  | Лаборатории для проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические |  |  |  | Г-0,8 | - | 500 | - | 40 | 10 | 85 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 86 |  | Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, фотометрии коагулографии |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 40 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 87 |  | Моечные лабораторной посуды |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 88 |  | Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 89 |  | Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные |  |  |  | Г-0,8 | 2000/200 | 500 | - | 21 | 10 | 85 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| Стерилизационные и дезинфекционные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 90 |  |  | Стерилизационные, автоклавные, помещения приема и хранения материалов |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 40 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 91 |  |  | Помещения подготовки инструмента |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 40 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 92 |  |  | Помещения ремонта и заточки инструмента |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 40 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 93 |  |  | Помещения дезинфекционных камер |  |  | Г-0,8 | - | 75 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| Молочные кухни, раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 94 |  |  | Помещения фильтрации и разлива |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1.0 | 1,8 | 0,6 |
| 95 |  |  | Остывочные |  |  | Г-0,8 | - | 100 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 96 |  |  | Помещения приготовления и фасовки продуктов |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 97 |  |  | Помещения приема и хранения посуды, раздаточные |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| Патологоанатомические отделения и отделения судебно-медицинской экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 98 |  |  | Секционные |  |  | Г-0,8 | - | 400 | - | 40 | 10 | 80 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 99 |  |  | Предсекционные фиксационные |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 100 |  |  |  | Зал обслуживания посетителей |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 101 |  |  |  | Рецептурные отделы, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 102 |  |  |  | Ассистентские, асептические, аналитические, фасовочные, заготовочные концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочные |  | Г-0,8 | 600/400 | 500 | - | 40 | 10 | 85 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 103 |  |  |  | Моечные |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 104 |  |  |  | Помещения для хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды |  | Г-0,8 | - | 100 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 105 |  |  |  | Помещение для хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей |  | Г-0,8 | - | 75 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 106 |  |  |  | Кладовые тары |  | Г-0,8 | - | 50 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| Станции переливания крови, станции скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 107 |  |  |  | Диспетчерские |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 108 |  |  |  | Помещения радиопоста |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 109 |  |  |  | Помещения для хранения ящиков выездных бригад |  | В-1,0 - стеллажи | - | 75 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 110 |  |  |  | Помещения текущего запаса медикаментов |  | Г-0,8 | - | 100 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 111 |  |  |  | Комнаты выездных бригад |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 4. Санатории, дома отдыха, пансионаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 112 |  |  |  | Палаты, спальные комнаты |  | Г-0,0 - на полу | - | 150 | - | 18 | 15 | 80 | 2,0 | 0,5 | - | - |
| 113 |  |  |  | Детские палаты, палаты матери и ребенка |  | Г-0,0 - на полу | - | 200 | - | 21 | 15 | 80 | 2,0 | 0,5 | - | - |
| 114 |  |  |  | Кабинеты врачей |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 115 |  |  |  | Кабинеты врачей-педиатров |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 116 |  |  |  | Классные комнаты детских санаториев |  | Г-0,8В-2,5 | -- | 500500 | -- | 14- | 1010 | 8080 | 4,0- | 1,5- | -- | -- |
| 5. Центры гигиены и эпидемиологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 117 |  |  |  |  | Кабинеты гельминтологов, энтомологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические, боксы, препараторские | Г-0,8 | - | 400 | - | 21 | 10 | 80 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 118 |  |  |  |  | Кабинеты врачей других специальностей (кроме приведенных выше) | Г-0,8 | 400/200 | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 119 |  |  |  |  | Помещения для хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактерийных препаратов | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 120 |  |  |  |  | Помещения для хранения биологических, лечебных, диагностических препаратов, реактивов, дезинфицирующих средств, кислот | Г- 0,8 | - | 100 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 121 |  |  |  |  | Помещения для хранения дезинфекционной аппаратуры, инвентаря, белья и одежды | Г-0,8 | - | 100 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 122 |  |  |  |  | Радиологические радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 123 |  |  |  |  | Моечные | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 20 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 124 |  |  |  |  | Помещения взятия проб | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 125 |  |  |  |  | Боксы серологических исследований особо опасных инфекций | Г-0,8 | - | 500 | - | 21 | 10 | 80 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 126 |  |  |  |  | Комнаты зоопаразитологов | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 127 |  |  |  |  | Биопробные, помещения для хранения питательных сред | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 128 |  |  |  |  | Помещения дезинфекционных камер | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 129 |  |  |  |  | Помещения для сжигания трупов животных и отходов | Г-0,8 | - | 75 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 6. Виварии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 130 | Виварии.Помещения для содержания животных |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 400 | - | 21 | 10 | 80 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| III. Торгово-бытовые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объекты розничной и оптовой торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 131 |  |  |  |  | Торговые залы супермаркетов | Г-0,8 | - | 500 | - | 21 | 10 | 85 | - | - | - | - |
| 132 |  |  |  |  | Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцелярских товаров | Г-0,8 | - | 300 | 100 | 21 | 15 | 85 | - | - | - | - |
| 133 |  |  |  |  | Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием | Г-0,8 | - | 400 | 100 | 21 | 10 | 85 | - | - | - | - |
| 134 |  |  |  |  | Примерочные кабины | В-1,5 | - | 300 | - | - | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 135 |  |  |  |  | Залы демонстрации новых товаров | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | - | 80 | - | - | - | - |
| 136 |  |  |  |  | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов электробытовых, машин, игрушек и канцелярских товаров | Г-0,8 | - | 300 | 100 | 21 | 15 | 85 | - | - | - | - |
| 137 |  |  |  |  | Помещения отделов заказов, бюро обслуживания | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 138 |  |  |  |  | Помещения главных касс | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 139 |  |  |  |  | Помещения реставрации одежды | Г-0,8 | 500/300 | 400 | 100 | 21 | 10 | 80 | - | - | 2,1 | 0,7 |
| 140 |  |  |  |  | Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров | Г-0,8 | 400/200 | 300 | - | 21 | 15 | 85 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 141 |  |  |  |  | Помещения для подготовки товаров к продаже: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов | Г-0,8 | - | 300 | 100 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | - |
| 142 |  |  |  |  | 2) помещения нарезки тканей, гладильные, мастерские магазинов радиоэлектротоваров | Г-0,8 | - | 400 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 2. Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 143 |  |  |  |  | Обеденные залы ресторанов, столовых | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 144 |  |  |  |  | Раздаточные | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 19 | 80 | - | - | - | - |
| 145 |  |  |  |  | Горячие цехи, холодные и заготовительные цехи | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 19 | 85 | - | - | 1,2 | 0,3 |
| 146 |  |  |  |  | Доготовочные цехи | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 147 |  |  |  |  | Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 148 |  |  |  |  | Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 20 | 85 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 149 |  |  |  |  | Помещения для изготовления шоколада и конфет | Г-0,8 | - | 400 | - | 21 | 20 | 85 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 150 |  |  |  |  | Помещения для производства мороженого, напитков | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 20 | 85 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 151 |  |  |  |  | Помещения для подготовки продуктов, упаковки готовой продукции, комплектации заказов | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 152 |  |  |  |  | Загрузочные, кладовые | Г-0,8 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Объекты бытового и коммунального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 153 | Бани: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) ожидальные - остывочные |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 150 | - | 25 | - | 80 | - | - | - | - |
|  | 2) раздевальные, моечные, душевые, парильные |  |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 100 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
|  | 3) бассейны |  |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 100 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 154 | Парикмахерские:мужской и женский залы |  |  |  |  | Г-0,8 | 500/300 | 400 | - | 21 | 10 | 85 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 155 | Косметические кабинеты |  |  |  |  | Г-0,8 | 600/400 | 500 | - | 21 | 10 | 85 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 156 | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) салоны приема и выдачи заказов |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
|  | 2) съемочные залы фотоателье |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 100 | - | - | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 157 | Фотолаборатории |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 400 | - | 21 | 15 | 90 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | В-1,2 - на экране дисплея | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | Прачечные с самообслуживанием |  |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 159 | Прачечные:1) отделения приема и выдачи белья:- прием с меткой, учет, выдача; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
|  | - хранение белья; |  |  |  |  | В-1,0 | - | 75 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
|  | 2) стиральные отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стирка, приготовление растворов; |  |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 200 | - | 21 | 20 | 80 | - | - | - | - |
|  | - хранение стиральных материалов; |  |  |  |  | Г-0,8 |  | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3) сушильно-гладильные отделения; |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 20 | 80 | - | - | - | - |
|  | 4) отделения разборки и упаковки белья; |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 20 | 80 | - | - | - | - |
|  | 5) отделения починки белья |  |  |  |  | Г-0,8 | 2000/750 | 500 | - | 21 | 20 | 80 | - | - | 2,1 | 0,7 |
| 160 | Ателье химической чистки одежды:1) салоны приема и выдачи одежды; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 20 | 85 | - | - | 1,5 | 0,4 |
|  | 2) помещения химической чистки; |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 21 | 20 | 80 | - | - | - | - |
|  | 3) отделения выведения пятен; |  |  |  |  | Г-0,8 | 2000/750 | 500 | - | 21 | 20 | 85 | - | - | - | - |
|  | 4) помещения для хранения химикатов |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) пошивочные цехи |  |  |  |  | Г-0,8 - на рабочих столах | 2000/750 | 750 | - | 21 | 20 | 85 | - | - | 4,2 | 1,5 |
|  | 2) закройные отделения |  |  |  |  | Г-0,8 - на рабочих столах | - | 750 | - | 21 | 10 | 85 | - | - | 4,2 | 1,5 |
|  | 3) отделения ремонта одежды |  |  |  |  | Г-0,8 | 2000/750 | 750 | - | 21 | 20 | 85 | - | - | 4,2 | 1,5 |
|  | 4) отделения подготовки прикладных материалов |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 20 | 85 | - | - | 2,4 | 0,9 |
|  | 5) отделения ручной и машинной вязки |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 500 | - | 21 | 20 | 85 | - | - | 4,2 | 1,5 |
|  | 6) утюжные, декатировочные |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 20 | 85 | - | - | 2,4 | 0,9 |
| 162 | Пункты проката:1) помещения для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | 1,5 | 0,4 |
|  | 2) кладовые |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | Ремонтные мастерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы |  |  |  |  | Г-0,8 | 2000/750 | 750 | - | 21 | 20 | 85 | - | - | 4,2 | 1,5 |
|  | 2) ремонт обуви, галантереи, металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов |  |  |  |  | Г-0,8 | 2000/750 | - | - | 21 | 20 | 85 | - | - | 3,0 | 1,2 |
|  | 3) ремонт часов, ювелирные и граверные работы |  |  |  |  | Г-0,8 | 3000/300 | - | - | 24 | 20 | 85 | - | - | 4,2 | 1,5 |
|  | 4) ремонт фото, кинорадио и телеаппаратуры |  |  |  |  | Г-0,8 | 2000/200 | - | - | 21 | 20 | 80 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| 164 | Студия звукозаписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) помещения для записи и прослушивания |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
|  | 2) фонотеки |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 4. Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 165 | Бюро обслуживания |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 166 | Помещения дежурного и обслуживающего персонала |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 167 | Гостиные номера |  |  |  |  | Г-0,0 | - | 200 | - | - | 20 | 80 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,4 |
| 5. Объекты связи, учреждения транспорта, здания вокзалов всех видов транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Залы ожидания |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 169 | Операционные залы, отделения связи, операторские, диспетчерские |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 170 | Вычислительные центры |  |  |  |  | Г-0,8 | 500/300 | 400 | - | 14 | 5 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 171 | Кассовые залы, билетные, багажные кассы |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 15 | 80 | - | - | - | - |
| 172 | Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 173 | Распределительные залы, вестибюли |  |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 150 | - | 25 | - | 80 | - | - | - | 0,42) |
| IV. Общественно-культурные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, концертные залы, цирки, клубы, музеи, развлекательные учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 174 | Залы многоцелевого назначения |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 400 | 100 | 21 | 10 | 80 | - | - | - | - |
| 175 | Зрительные залы театров, концертные залы |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | 100 | 24 | - | 80 | - | - | - | - |
| 176 | Зрительные залы клубов, помещения для собраний и занятий, фойе театров |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 200 | 75 | 25 | - | 80 | - | - | - | - |
| 177 | Помещения для игровых автоматов, настольных игр |  |  |  |  | Г-0,8В-1,5 | -- | 300150 | -- | 21- | 15- | 80- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | Бильярдные |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 21 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 179 | Залы компьютерных игр |  |  |  |  | Г-0,8 - экран;В-1,2 | -- | 200400 | -- | -- | -- | -80 | -- | -- | -- | -- |
| 180 | Видеокомплексы (видеозал, видеокафе) |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 150 | - | 25 | - | 80 | - | - | - | - |
| 181 | Выставочные залы |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | 100 | 25 | - | 80 | - | - | - | - |
| 182 | Зрительные залы кинотеатров |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 100 | - | 25 | - | 80 | - | - | - | - |
| 183 | Фойе кинотеатров, клубов |  |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 150 | 50 | 25 | - | 80 | - | - | - | - |
| 184 | Комнаты кружков, музыкальные классы |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 300 | - | 24 | 15 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 185 | Кино-, звуко- и светоаппаратные |  |  |  |  | Г-0,8 | - | 150 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| 2. Закрытые спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 186 | Залы спортивных игр |  |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  | В-2,0 - с обеих сторон на продольной оси помещения | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | Залы бассейнов |  |  |  |  | Г - поверхность воды | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| 188 | Залы аэробики, гимнастики, борьбы |  |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 300 | - | 24 | 20 | 80 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 189 | Залы для игр в кегельбаны |  |  |  |  | Г-0,0 - на полу | - | 200 | - | 24 | 20 | 80 | - | - | - | - |
| V. Прочие помещения общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 190 |  |  |  |  | Санитарно-бытовые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1) умывальные, туалеты, курительные | Г-0,0 | - | 75 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2) душевые, гардеробные, помещения для сушки, обеспыливания и обеззараживания одежды и обуви, помещения для обогревания работающих | Г-0,0 | - | 50 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 191 |  |  |  |  | Вестибюли и гардеробные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1) в общеобразовательных организациях, гостиницах, общежитиях, театрах, клубах, при входах в общественные здания | Г-0,0 - на полу | - | 150 | - | 24 | - | 80 | - | - | - | 0,42) |
|  |  |  |  |  | 2) в прочих общественных зданиях | Г-0,0 - на полу | - | 75 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 192 |  |  |  |  | Главные лестничные клетки тамбуры | Г-0,0 - пол, площадки ступени | - | 100 | - | - | - | 80 | - | - | - | 0,22) |
| 193 |  |  |  |  | Лифтовые холлы в общественных зданиях | Г-0,0 - на полу | - | 100 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 194 |  |  |  |  | Главные коридоры и проходы | Г-0,0 - на полу | - | 100 | - | - | - | 80 | - | - | - | 0,12) |
| 195 |  |  |  |  | Машинные отделения лифтов и помещения для фреоновых установок | Г-0,8 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0,12) |
| 196 |  |  |  |  | Чердаки | Г-0,0 - на полу | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,12) |
| Примечание:1. Наличие нормируемых значений освещенности в графах "Освещенность рабочих поверхностей, лк, при комбинированном освещении" и "Освещенность рабочих поверхностей, лк, при общем освещении" указывает на возможность применения одной из этих систем.2. При дробном обозначении освещенности, приведенной в графе "Освещенность рабочих поверхностей, лк, при комбинированном освещении", в числителе указана норма освещенности от общего и местного освещения на рабочем месте, а в знаменателе - освещенность от общего освещения по помещению.3. Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |