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Сокращенные обозначения диспетчерских наименований

Глава 1. Общая часть.

1. Настоящая Типовая инструкция распространяется на предприятия электрических сетей и эксплуатационные организации ОАО «НЭС Кыргызстана» и для других собственников и иных законных владельцев электростанций.
2. Типовая инструкция предназначена для введения единой, законченной и удобной в эксплуатации системы наименований и надписей в Предприятиях электрических сетей 0,4-500кВ для применения по всей оперативной и технической документации (включая наряды), предназначена также для безошибочной ориентации персонала при производстве оперативных переключений, осмотров и ремонтов.
3. Требования настоящей Типовой инструкции должны применяться при присвоении диспетчерских наименований оборудованию строящихся объектов электроэнергетики, вновь вводимому в эксплуатацию оборудованию действующих объектов электроэнергетики при их реконструкции, модернизации, а также действующему оборудованию при его переименовании по инициативе собственников или иных законных владельцев объектов электроэнергетики.
Электроустановкам 0,4-500 кВ других ведомств, подключенным к сетям ОАО «НЭС Кыргызстана», рекомендуется присваивать наименования согласно настоящей Типовой инструкции.
4. Диспетчерские (оперативные) наименования элементам сети в распределительных электросетях 0,4-500 кВ присваиваются указанием технического руководителя предприятия в соответствии с перечнем деления оборудования по его оперативной подчиненности.
5. Для всех вновь вводимых объектов в предприятиях электрических сетей должны быть, заблаговременно присвоены диспетчерские (оперативные) наименования и выданы монтажной организации тексты и места нанесения соответствующих наименований, надписей и плакатов в соответствии с пунктом п.4 настоящей инструкции. На оборудовании имеющем крупные размеры (генераторы, трансформаторы, выключатели) допускается нанесение диспетчерского наименования, непосредственно на корпус оборудования. Размер диспетчерского наименования должен быть пропорционален размерам первичного оборудования.
У оборудования имеющего однофазное исполнение в диспетчерском наименовании в распределительном устройстве указывается и дополнительное буквенное обозначение фаз.
6. Изменение диспетчерских (оперативных) наименований должно выполняться одновременно на всех элементах (объектах) одного фидера 0,4-6-10 кВ и оформляться распоряжением (указанием)аналогично принятому порядку ввода новых объектов с обязательным инструктажем инженерно-технического, оперативного и оперативно-ремонтного обслуживающего персонала и немедленным внесением изменений во всю документацию и схемы. При изменении диспетчерских (оперативных) наименований на всех объектах должны быть ликвидированы старые и выполнены новые надписи.
7. При всех изменениях схемы или конфигурации сети диспетчерские (оперативные) наименования в документации и надписи на элементах сети должны немедленно приводиться в соответствие с новой схемой. Старые надписи при этом должны быть ликвидированы.
Инженерно-технический, оперативный и оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть проинструктирован о проведенных изменениях с указанием даты инструктажа и с подписями инструктируемых в журнале проработки директивных документов.
Оперативные схемы вл-0,4-500 кВ должны ежегодно проверяться на их соответствие фактическим эксплуатационным с отметкой в таблице, располагаемой в правом верхнем углу схемы (форма таблицы 1 прилагается).
Схемы ВЛ-10-0,4 кВ проверяются главным инженером РЭС, согласовываются старшим диспетчером ОДГ РЭС и утверждаются техническим руководителем или зам. технического руководителя предприятия.
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	основ.
	№ опоры
	должность
	подпись

	Оперативная схема ВЛИ – 0,4 кВ от А 203 с. Константиновка


В правом нижнем углу схемы наносить таблицу 2 изменений в схеме.
На оперативные схемы 10-0,4 кВ должны быть нанесены параметры электролиний, количество, марка, сечение проводов и длина участков ВЛ в соответствии с условными обозначениями для оперативных схем ВЛ-0,4 и ВЛ-6-10 КВ (рис.19,20).
Схемы ВЛ 6-10 кВ должны быть пронумерованы и сброшюрованы в альбомы с перечнем вложенных схем; схемы ВЛ-0,4 кВ должны быть сброшюрованы в порядке возрастания нумерации ТП.
Альбом оперативных схем, предназначенные для выдачи нарядов и оперативной работы, находящиеся у мастера, в ОДГ ЗС, бригадах ОРП, ОВБ, должны иметь на лицевой стороне гриф «Для оперативного пользования».
8. Диспетчерские (оперативные) наименования, надписи, плакаты, нумерация опор должны быть привязаны к нормальному режиму работы электросетей.
В РЭС должен быть перечень нормальных разрезов в электросетях 6-10кв, согласованный с диспетчерской службой предприятия и утвержденной начальником РЭС.
При временном изменении режима работы электросети, связанном с переносом разрезов, персонал, производящий оперативное и оперативно-ремонтное обслуживание электросетей, должен быть об этом проинструктирован с записью в журнал инструктажей.
При изменении режима работы электросети, вызванном введением новых постоянных нормальных разрезов, диспетчерские наименования, плакаты, надписи, нумерация опор ВЛ-6-10 кВ должны быть изменены и приведены в соответствие с вновь установленным нормальным режимом работы сети.
Глава 2. Диспетчерские наименования плакаты, надписи знаки в
распределительных электрических сетях 0,4-6-10 кВ

9. В целях кратких и четких надписей диспетчерских наименований электроустановок и электроаппаратов вводятся следующие сокращенные обозначения (стр. 3).
10. Для всех других электроустановок и аппаратов диспетчерским наименованием является их полное наименование, марка или тип.
11. Диспетчерские наименования, плакаты, надписи, знаки на ТП,РП.
1) В качестве диспетчерского наименования каждому трансформаторному пункту (ТП) присваивается трехзначный номер, впереди которого ставится первая буква из названия района электрических сетей, что не приводит к повторению однозначных номеров ТП в пределах одного предприятия электрических сетей.
2) В пределах каждого района электрических сетей нумерация ТП производится по порядку, начиная с 001.
3) Для исключения ошибок обслуживающего персонала диспетчерские наименования(номера) демонтируемых ТП могут быть использованы для нумерации других ТП по истечении не менее одного года со времени демонтажа.
4) Распределительным пунктам (РП)присваиваются диспетчерские наименования РП1,РП2,РП3.Допускается по решению технического руководителя предприятия присваивать диспетчерские наименования РП в соответствии с наименованиями населенных пунктов или их место расположением,
Пример: РП Южный, РП Ала-Арча
5) В трансформаторных пунктах на обратной стороне дверей щита 0,4кВ должна быть выполнена схема электрических соединений ТП с указанием диспетчерских наименований всех присоединений.
На транзитных ТП типа К-1У, К-31, К-32, К-531 и др.,где имеется отдельное помещение РУ 0,4кВ с установленными в нем щитами 0,4 кВ, должна быть вывешена, электрическая схема ТП.
6) У рубильников и автоматов на щитах 0,4 кВ должны быть нанесены диспетчерские наименования присоединений, на предохранителях ток плавкой вставки, а на автоматах-его номинальный ток.
У рубильников и автоматов должны быть надписи, указывающие их включенное и отключенное положение.
7) У приводов выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей, должны быть надписи с наименованиями управляемого ими электроаппарата с указанием наименований электроустановок, в сторону которых направлены эти аппараты.
8) На приводах выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей, заземляющих ножей должны быть надписи, указывающие включенное их положение.
9) У приводов заземляющих ножей должна быть надпись, в сторону какого аппарата, электроустановки или присоединения они включаются.(в сторону В. в сторону ТП А001, в сторону ф.5,в сторону ПС Южная и др.)
10) В ТП типа К-1У, К-31, К-32, К-531 и др, где на разъединителе (В или ВН) установлен постоянный нормальный разрез в сети 6-10 кВ.,в ячейке у привода аппарата вывешивается плакат "Внимание! Кольцующаяся линия». На металлических транзитных ТП типа ГКТП,КТП об этом случае плакат "Внимание! Кольцующаяся линия." наносится на лицевой и обратной стороне наружной двери ячейки разъединителя ,на котором установлен постоянный нормальный разрез.
11) В помещении распределительного пункта 6-10 кВ.должна быть вывешена схема электрических соединений.
12) В распределительном пункте 6-10 кВ на линейных ячейках линий, которые кольцуются с другими присоединениями, электролиний или в аварийном режиме работы электросети, вывешивается плакат "Внимание! Кольцующаяся линия".
При наличии в ячейках дверей со стороны управления выключателем и разъединителями указанный плакат наносится как с лицевой, так и с обратной стороны двери.
13) Образцы диспетчерских наименований, плакатов, надписей, знаков на ТП и РП, места их расположения даются в прилагаемых рисунках 2.3,4,5,6,7,8,9.
14) В надписях, где имеются слова «в сторону…», после них указываются наименования электроустановок или аппаратов, куда направлено данное присоединение.
15) На каждом ТП 6-10/0,4кВ на видном месте ограждения или на внешней стороне дверей, створок шкафов нанести наименования, номер ТП, а также адрес и телефоны владельца ТП.
12. Диспетчерские наименования, надписи, плакаты, знаки на РПВ,СПВ,РПР,РР и ЛР.
1) Каждый РПВ,СПВ,РПР,РР и ЛР должен иметь диспетчерское наименование. Диспетчерским наименованием указанных электроустановок является присвоенный им номер.
У приводов линейных разъединителей (ЛР),установленных на опорах, от которых идут спуски к тупиковым ТП(КТП), надписи не делать, ЛР на оперативных схемах не показывать. Такие разъединители в нарядах обозначать: ЛР-К027, ЛР-А123, что означает: линейный разъединитель трансформаторного пункта К027, линейный разъединитель комплектной трансформаторной подстанции А123.
2) На внутренней стороне дверей панели управления РПВ,СПВ должна быть нанесена электрическая схема с указанием всей аппаратуры первичной коммутации, включая заземляющие ножи (ЗН).
3) На РПВ, РПР и РР, а также на СПВ и ЛР, через которые могут кольцеваться два фидера при выводе в ремонт отдельных участков электролиний или в аварийном режиме работы электросети, вывешивается плакат «Внимание! Кольцующаяся линия» в соответствии с рисунками 10,11,12,13,14,16,17,18.
4) Требования пунктов п.11 пп.7),8),9).Главы 2. Распространяется на РПВ,СПВ,РПР,РР и ЛР(кроме ЛР тупиковых ТП,п.12. 1)).
5) Образцы диспетчерских наименований, надписей и знаков на РПВ,СПВ,РПР,РР и ЛР с указанием мест их расположения даются на рисунках 10,11,12,13,14,17,16, и 18.
Размер шрифта: 1). При нумерации опор высота цифр – 80 мм, толщина – 8 мм.
2). При нанесении надписей диспетчерских наименований высота цифр и букв – 45 мм.

Глава 3.Диспетчерские(оперативные) наименования надписи, плакаты,
знаки на опорах в сетях 0,4-6-10 кВ

13. Диспетчерские (оперативные) наименования ВЛ 6-10 кВ указываются на первой и концевой опорах магистральных линии, на первой и концевых опорах в местах пересечения линий одинакового напряжения, опорах в местах пересечения с железными и автомобильными дорогами, опорах, от которых подключены спуски к трансформаторным подстанциям, а также на опорах участков трассы с параллельно идущими линиями, а если расстояние между ними менее 200 м.
14. Диспетчерские (оперативные) наименования ВЛ 0,4 кВ указываются на первой от ТП опоре и на каждой концевой опоре фидера, включая все отпайки.
15. Нумерацию опор ВЛ 6-10 и 0,4кВ производить, начиная от питающих подстанций 220-110-35/6-10 кВ и ТП 6-10/0,4 кВ, строго по порядку от номера 1 до первой отпайки, затем пронумеровать опоры первой отпайки , после этого продолжить нумерацию основного фидера, после этого продолжить все опоры второй отпайки, после этого вновь вернуться на основной фидер и т.д.
На оперативной схеме обязательно проставлять очередной номер промежуточной опоры, следующей за отпаечной опорой.
16. В правом нижнем углу схемы наносить таблицу№2 изменений в схеме.
17. Каждая опора ВЛ 0,4-6,10кВ должна иметь свой номер. Номера опор на одной линии (фидере) не должны повторятся.
18. На опорах ВЛ 6-10кВ наносится только номер опоры, а на опорах ВЛ 0,4кВ,кроме того, в знаменателе дроби и год их установки.
19. Опоре, на которой установлен резервирующий пункт на разъединителях(РПР) или резервирующий разъединитель(РР) служащие для обеспечения нормального разреза между фидерами 6-10кВ, присваивается два номера, так как эта опора принадлежит обоим фидерам.
20. Опоры, установленные на ответвлениях к вводам в здания, в общую нумерацию опор фидера 0,4кВ не входят.
21. На конечных опорах ВЛ 6-10кВ,соединяющих две соседние транзитные ТП, кроме номеров опор должны быть надписи, указывающие в сторону каких ТП уходят ВЛ.
22. На опорах, расположенных вблизи дорог, все надписи выполняются со стороны дороги.
23. При демонтаже единичных опор номера этих опор изымаются и не восстанавливаются.
24. Нумерацию опор добавляемых участков ВЛ независимо оттого, к какой части фидера они будут подключены, производить с учетом последнего номера опор данного фидера.
25. Если на опоре расположено две цепи одного напряжения, то такой опоре присваивается два номера(по каждой цепи отдельно).
Если на опоре расположено две цепи разных напряжений (совместный подвес проводов ВЛ6-10кВ и 0,4кВ), то такой опоре присваиваются номер по цепи высшего напряжения.
26. При установке дополнительной опоры внутри пролета линии ей присваивается номер рядом стоящей опоры с прибавлением индекса "а". На оперативных схемах все дополнительно установленные опоры должны быть показаны с присвоенными номерами и индексом.
27. Перекрестной опоре, на которой подвешены провода разных фидеров 0,4 кВ, присваивается два номера, по одному на соответствующей стороне опоры.

28. Во избежание установки перемычек запрещается использование одной опоры для концевого закрепление проводов двух фидеров 0,4 кВ.
29. В населенной местности на железобетонных опорах ВЛ 6-10кВ наносится, а на деревянных крепится знак постоянный для предупреждения об опасности поражения электрическим током. Этот знак должен быть на высоте 2,5-3 м от земли на каждой опоре при пролетах более 100 м и через опору при пролетах менее 100 м. Размеры знаков приведены на рисунках 22 и 23.
30. Образцы диспетчерских наименований надписей, знаков на опорах, условные обозначения и образцы оперативных схем для ВЛ 0,4-6-10 кВ приводятся на рис.,16,17,18,19.

Глава4.Нанесение надписей диспетчерскими (оперативными)
наименованиями и нумерация опор.

31. Надписи с диспетчерскими(оперативными) наименованиями и опор должны наноситься красками, стойкими к атмосферным условиям, контрастных (желательно ярких)тонов.
32. Оперативные наименования коммутационных аппаратов наносятся у их приводов.
33. Оперативные наименования фидеров 0,4кВ наносятся у их коммутационных аппаратов в щите 0,4кВ ТП, на первых от ТП и на всех концевых опорах фидера(п.14.).
34. Надписи должны быть четкими, ясными и конкретными, хорошо видными при подходе к ТП,РП, опорам, резервирующим и секционирующим пунктам и разъединителям.







требованиями пунктов п.11. пп 5,6, 8, 9.
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Глава 5. Плакаты и надписи РП и СП.

35. Плакаты и надписи на резервирующих и секционирующих пунктах и у приводов резервирующих и линейных разъединителей в распределительных электрических сетях 0,4-6-10 кВ предназначены для безошибочной ориентации персонала при производстве оперативных переключений, производстве ремонтов и осмотров в электросетях.
36. Резервирующие и секционирующие пункты, резервирующие линейные разъединители в распределительных электрических сетях 0,4-6-10 кВ выполняются следующих видов:
1). Резервирующий пункт с выключателем (РПВ), (связывающий два фидера, на пункте установлен постоянный нормальный разрез между фидерами 6-10 кВ).
2). Резервирующий пункт с выключателем (РПВ), (связывающий два фидера, на пункте установлен постоянный нормальный разрез между фидерами 0,4 кВ).
3). Секционирующий пункт с выключателем (СПВ),(делящий ВЛ 6-10 кВ на участки).
4). Секционирующий пункт (СП),(делящий ВЛ 0,4 кВ на участки).
5). Резервирующий разъединитель (РР),(связывающий два фидера,на нем установлен постоянный нормальный разрез между фидерами 6-10 КВ).
6). Линейный разъединитель (ЛР),(делящий ВЛ 6-10 кВ на участки или служащий для подключения ТП 6-10/0,4 кВ).

Глава 6. Применение.

37. На резервирующих и секционирующих пунктах с выключателями наносятся трафаретным способом следующие плакаты, знаки и надписи:
1). РПВ с расположением разъединителей внутри ячейки:
- плакат с диспетчерским наименованием выключателя;
-плакат "Внимание!Кольцующая линия."
-знак "Осторожно! Электрическое напряжение";
-надпись на наружной стороне дверей камеры выключателя;
-надпись у привода заземляющих ножей;
-надпись у приводов разъединителей и на наружной стороне дверей отсеков разъединителей с указанием кольцующихся фидеров;
-диспетчерские ( оперативных ) наименования резервируемых фидеров ( на концевых опорах фидеров, к которым подключен РПВ). (Рис.7)
2). РПВ с расположением разъединителей на рядом стоящих опорах:
-плакат с диспетчерским наименованием выключателя;
-плакат "Внимание!Кольцущаяся линия";
-надпись на наружной двери камеры выключателя;
-диспетчерские (оперативные) наименования резервируемых фидеров
(на концевых опорах фидеров, которым подключен РПВ);
-плакаты с диспетчерскими наименованиями линейных разъединителей (у приводов разъединителей на стойках концевых опор). ( Рис.8)
3). СПВ с расположением разъединителей внутри ячейки:
-плакат с диспетчерским наименованием выключателя;
-знак "Осторожно ! Электрическое напряжение",
-надпись на наружной стороне дверей камеры выключателя;
-надпись у привода заземляющих ножей;
-надписи у приводов разъединителей и на наружной стороне
дверей отсеков разъединителей с указанием направлений фидера;
-плакат "Внимание!Кольцующаяся линия" (для тех СПВ, которое указаны в пункте12.пп.3).(Рис.13).
4). СПВ с расположением разъединителей на рядом стоящих опорах
-плакат с диспетчерским наименованием выключателя;
-знак "Осторожно ! Электрическое напряжение",
- надпись на наружной стороне дверей камеры выключателя;
-плакат "Внимание!Кольцующаяся линия" (для тех СПВ, которое указаны в пункте12.пп.3
-плакаты с диспетчерскими наименованиями линейных разъединителей (у приводов разъединителей на стойках опор) (Рис.14).
38. На стойках опор. на которых смонтированы секционирующие пункты (СП),резервирующие пункты на разъединителях (РПР),резервирующие (РР) или линейные (ЛР) разъединители крепятся или наносятся следующие плакаты, знаки и надписи:
1). СП на ВЛ 0,4 кВ:
-плакат с диспетчерским наименованием секционирующего пункта;
-номер и год установки опоры.
2). РПР при расположении разъединителей на разных опорах:
-плакаты с диспетчерскими наименованиями разъединителей ( у приводов);
-плакаты "Внимание!Кольцующася линия";
-знаки "Осторожно!Электрическое напряжение",
-номера опор;
- диспетчерские(оперативные) наименования резервируемых фидеров.(рис.9)
3). РПР при расположении разьединителей на одной опоре;
- плакаты с диспетчерскими наименованиями разъединителй (у приводов);
-плакаты "Внимание!Кольцующаяся линия";
-знаки "Осторожно!Электрическое напряжение";
-номера опор;
-диспетчерские (оперативные ) наименование резервируемых фидеров (с указанием их направлений на опоре с РПР и без указания направлений на последних опорах по обе стороны от опоры с РПР).(Рис.10).
4).РР при расположении разъединителя на одностоечной или сложной (анкер,тренога) опоре:
-плакат "Внимание!Кольцующаяся линия";
-знак "Осторожно!Электрическое напряжение";
-номера опор;
-диспетчерские (оперативные ) наименование резервируемых фидеров (с указанием их направлений на опоре с РР и без указания направлений на последних опорах по обе стороны от опоры с РПР).(Рис.11. и 12.).
5). ЛР, делящий ВЛ 6-10 кВ на участки:
-плакат с диспетчерскими наименованием разъединителя (у привода).
-плакат "Внимание!Кольцующаяся линия" (для тех ЛР, которые указаны в п 12.пп3).;
знак "Осторожно! Электрическое напряжение";
-номер опоры (рис.15).
6). ЛР, от которых подключены тупиковые ТП (КТП):
-знак "Осторожно!Электрическое напряжение";
-номер опоры;
-диспетчерское (оперативное) наименование фидера
6-10 кВ.
Образцы плакатов,знаков и надписей приводятся на рис.1 и 3.
Приводы разъединителей должно быть заперты на замок.











Глава 7. Принцип формирования диспетчерских наименований
оборудования распределительных устройств электростанций,
подстанций и ЛЭП 35-110-220-500 кВ

36. Все элементы электрической схемы распределительных устройств электростанций и подстанций 500-35 кВ должны иметь диспетчерские наименования, которые четко характеризуют назначение элемента и его место в электрической схеме.
37. Для всех распределительных устройств электростанций и подстанций 500-35 кВ должны быть выполнены оперативные схемы для нормального режима с нанесением диспетчерских наименований для каждого коммутационного аппарата и оборудования.
38. Оперативные схемы для нормального режима энергообъектов с диспетчерскими наименованиями утверждает технический руководитель соответствующего предприятия. Указанные схемы должны быть согласованны соответствующим начальником диспетчерской службы в оперативном подчинении которого находится оборудование, приведенное на схеме.
39. Оперативные схемы для нормального режима с нанесенными диспетчерскими наименованиями должны находиться на всех рабочих местах с дежурством оперативного персонала, а также у персонала ОВБ, производящего переключения в данной электроустановке.
40. Надписи диспетчерских наименований в распределительных устройствах должны строго соответствовать наименованиям, выполненным на оперативных схемах.
41. Оперативные схемы для нормального режима с нанесенными диспетчерскими наименованиями вновь вводимого оборудования, находящегося в ведении диспетчера ЦДС ОАО «НЭС Кыргызстана» или диспетчера КДЦ «Энергия» должны быть представлены на согласование в ОАО «НЭС Кыргызстана», вместе с документацией пускового комплекса объекта в сроки установленные «Инструкцией по подключению к сети ОАО «НЭС Кыргызстана» вновь вводимых энергетических объектов».
42. Диспетчерские наименования оборудования и коммутационных аппаратов выполняются на плакатах из листового металла. Размер плаката 280*210 мм. При необходимости допускается отклонение от указанного размера. Плакаты закрепляются у приводов коммутационных аппаратов. Плакат должен иметь светлый фон с надписью черного цвета.
На оборудовании имеющем крупные размеры (генераторы, трансформаторы, выключатели) допускается нанесение диспетчерского наименования, непосредственно на корпус оборудования. Размер диспетчерского наименования должен быть пропорционален размерам первичного оборудования.
У оборудования имеющего однофазное исполнение в диспетчерском наименовании в распределительном устройстве указывается и дополнительное буквенное обозначение фазы.

§1. Термины и определения.

Диспетчерское наименование:
46. Точное название объекта электроэнергетики (электростанции, подстанции, переключательного пункта, линии электропередачи), основного и вспомогательного оборудования объекта электроэнергетики, устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, оборудования автоматизированных систем диспетчерского управления, которое однозначно определяет оборудование или устройство в пределах одного объекта электроэнергетики и объект электроэнергетики в пределах операционной зоны диспетчерского центра.
47. Применение диспетчерских наименований линии электропередачи, основного и вспомогательного оборудования объекта электроэнергетики, устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, оборудования автоматизированных систем диспетчерского управления обязательно при разработке оперативной документации, ведении оперативных переговоров, производстве переключений и т.д.
Присоединение:
48. Электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам распределительного устройства, генератора, щита, сборки и находящаяся в пределах электростанции, подстанции и т.п.
Примечание - Электрические цепи разного напряжения одного силового трансформатора, одного двухскоростного двигателя считаются одним присоединением. В схемах многоугольников, полуторных и т.п. схемах к присоединению линии, трансформатора относятся все коммутационные аппараты и шины, посредством которых эта линия или трансформатор присоединены к распределительному устройству.
Диспетчерское наименование коммутационного аппарата или оборудования должно содержать:
Принятые на основании «Типовой инструкции по производству переключений в электрических распределительных устройствах электростанций и подстанций» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» термины и сокращения наименований оборудования для записи в оперативной документации.
49. Класс напряжения данного коммутационного аппарата или оборудования.
50. Обозначение, точно характеризующее место расположения данного аппарата в распределительном устройстве.
51. Для распределительных устройств, выполненных по схеме многоугольника, допускается присваивать коммутационным аппаратам цифровое наименование.
52. В распределительных устройствах, выполненных по схеме с тремя выключателями на два присоединения или четырьмя выключателями на три присоединения (полуторная схема и схема 4/3), наименованиях коммутационных аппаратов применяется двухзначное цифровое обозначение. Первая цифра в наименовании указывает порядковый номер цепи выключателей, а вторая цифра расположение выключателя в ряду. Отсчет рядов в таких схемах идет от первой системы шин.
53. Для разъединителей имеющих однофазные приводы в диспетчерских наименованиях дополнительно указывается буквенное обозначение фазы.
54. В диспетчерских наименованиях шинных разъединителей необходимо указывать номер системы шин, к которым они подключены.
55. Как правило, разъединитель, соединенный с шиной называется шинным. Для шинного разъединителя необходимо указывать сокращенное обозначение (ШР), наименование секции, с которой он соединен, и наименование присоединения. Это необходимо для однозначного именования шинных разъединителей одного присоединения, соединенных с разными секциями шин. В этом случае все элементы, стоящие в цепи шинного разъединителя от шины до узла, соединяющего в себе более двух элементов схемы или до сдвоенного реактора, должны содержать в диспетчерском наименовании имя секции шин, к которой они присоединены. Это относится и к разъединителям, и к выключателям, реакторам.
56. Наименование присоединения следует указывать при формировании диспетчерских наименований коммутационных аппаратов, трансформаторов напряжения, трансформаторов тока, ограничителей перенапряжения, разрядников, фильтров присоединений, высокочастотных заградителей и конденсаторов связи.
57. В случае если к одному присоединению подключено несколько единиц однотипного оборудования (трансформаторы напряжения, разрядники и т.д.) то в диспетчерском наименовании этого оборудования дополнительно указывается порядковый номер.
58. Диспетчерское наименование воздушной или кабельной линии электропередачи должно включать в себя в обязательном порядке наименование связываемых объектов (наименование подстанций или электростанций).
59. Исключение составляют ЛЭП, находящиеся в оперативном управлении диспетчера КДЦ «Энергия». Таким ЛЭП диспетчерское наименование присваивает КДЦ «Энергия».
60. Если два объекта соединяют несколько линий электропередач, то в диспетчерских наименованиях этих ЛЭП дополнительно указываются их порядковые номера.
61. Например: ВЛ-220 Фрунзенская-Кара-Балта-1,
62. ВЛ-220 Фрунзенская-Кара-Балта-2.
63. Если эти линии являются цепями двухцепной линии, то в диспетчерских наименованиях дополнительно указывается правая эта цепь или левая, в направлении по ходу возрастания номеров опор линии.
64. Например: ВЛ-220 Лочин-Торобаев-1(левая),
65. ВЛ-220 Лочин-Торобаев-2 (правая).
66. Диспетчерское наименование линий электропередачи в ячейках распределительных устройства электростанций и подстанций должно включать в себя только название того объекта куда отходит эта линия, без названия собственного объекта.
67. Например: линия 110 кВ между Атбашинской ГЭС и ПС Угут
68. В ОРУ-110 кВ Атбашинской ГЭС имеет диспетчерское наименование - ВЛ-110 Угут,
69. В ОРУ-110 кВ ПС Угут имеет диспетчерское наименование - ВЛ-110 Атбашинская ГЭС.
70. Диспетчерское наименование заземляющих ножей должно включать в себя наименование коммутационного аппарата, на котором они установлены, и наименование присоединения которое ими заземляется.
71. Диспетчерское наименование оборудования по защите от перенапряжений должно включать в себя тип оборудования и место его установки.
72. Например: ограничитель перенапряжения 1-СШ-110 ОПН 1-СШ 110,
73. Разрядник вентильный станционный Т-1- РВС 110 Т-1 и т.д.
74. Присваиваемое подстанции диспетчерское наименование должно иметь лаконичное орфографическое написание и четкое фонетическое звучание, исключающее неоднозначность толкования.
75. Для диспетчерского наименования подстанции рекомендуется использовать названия субъектов Кыргызской Республики, административно-территориальных единиц, в которых они расположены, близлежащих географических и промышленных объектов, населенных пунктов, фамилии исторических личностей, известных ученых, писателей и т.п.
76. При установлении диспетчерского наименования подстанции должны быть соблюдены следующие условия.
1) Структура диспетчерского наименования ПС должна быть следующей:
АпБпВпГ
где А - аббревиатура слова "подстанция" (ПС); При необходимости допускается указывать аббревиатуры распределительного пункта (РП), переключательного пункта (ПП);
Б - высший класс напряжения подстанции (35, 110 и т.д.);
В - единицы измерения напряжения (кВ);
Г - название подстанции;
п - пробел.
Примеры
1. ПС 500 кВ Главная.
2. РП 220 кВ Восточный.
Примеры диспетчерских наименований коммутационных аппаратов и оборудования подробно приведены на электрической схеме в приложении к данной инструкции.

Глава 8 Примеры диспетчерских наименований
электроэнергетического оборудования.

77. Первая цепь воздушных линий электропередачи ВЛ-Узловая-ТЭЦ Ош-1 110кВ между ПС Узловая и ТЭЦ Ош двухцепного (правая) исполнения.
78. Кабельная линия электропередачи 35 кВ между ТЭЦ г.Бишкек и ПС Энергострой
79. Генератор №1                                                                              Г-1
80. Турбогенератор №2                                                                   ТГ-2
81. Гидрогенератор №3                                                                   ГГ-3
82. Синхронный компенсатор №1                                     СК-1
83. Силовой трансформатор №2                                       Т-2
84. Автотрансформатор №3                                                           АТ-3
85. Компенсирующий реактор воздушной линии 500 кВ        Р-500 
ВЛ-500 Шу Шу на ПС Фрунзенская
86. Трансформатор собственных нужд №1                                ТСН-1
87. Трансформатор напряжения 1 СШ 110 кВ               ТН-1-СШ 110
88. Трансформатор тока (выносной) 110 кВ                  ТТ-110 АТ-1
автотрансформатора №1
89. Первая система или секция шин 110 кВ                   1-СШ-110
90. Обходная система шин 110 кВ                                    ОСШ-110
91. Вспомогательные шины Л-509                                    ВШ Л-509
92. Воздушная перекидка 220 кВ №1                               ВП-1-220
93. Секционный выключатель 110 кВ                               СВ-110
94. Обходной выключатель 110 кВ                                               ОВ-110
95. Шиносоединительный выключатель 110 кВ            ШСВ-110
96. Совмещенный обходной и шиносоединительный -          ОШСВ-110
выключатель 110 кВ
97. Совмещенный обходной и секционный
выключатель-110кВ                                                               ОСВ-110
98. Выключатель воздушной линии
электропередач      ТЭЦ Ош-1на Пс Узловая      В-ВЛ-110 ТЭЦ Ош-1
99. Выключатель 110 кВ трансформатора №1 В-110 Т-1
100. Выключатель 15 кВ генератора №1                          В-15 Г-1
101. Короткозамыкатель 110 кВ Т-1 КЗ-110 Т-1
102. Отделитель 110 кВ Т-1                                                ОД-110 Т-1
103. Шинный разъединитель 110 кВ Т-1                          ШР-110 Т-1
104. Шинный разъединитель второй
Системы шин 220кВ Шу ф “А” ШР-2 ВЛ-220кВ Шу фаза А
105. Трансформаторный разъединитель 220 кВ                     РТ-220 АТ-1 автотрансформатора №1
106. Обходной разъединитель 110 кВ ВЛ-110 ТЭЦ Ош-1      ОР-ВЛ-110 
ТЭЦ Ош-1
107. Линейный разъединитель 110 кВ ВЛ-110 ТЭЦ Ош-1      ЛР-ВЛ-110 
ТЭЦ Ош-1
108. Секционный разъединитель между СВ-110 и                   СР-1-110
1-СШ-110
109. Разъединитель 110 кВ ремонтной перемычки со                        РП-1-110
стороны 1-СШ-110
110. Заземляющие ножи на ЛР-ВЛ-110 ТЭЦ Ош-1 в      -ЗН-ЛР в сторону сторону линии на ПС Узловая                                     ТЭЦ Ош-1
111. Заземляющие ножи на ШР-1 ВЛ-110 ТЭЦ Ош-1 в -ЗН-ШР-1 в выключателя на ПС Узловая ВЛ-110 ст.ТЭЦ Ош-1
112. Разъединитель между нейтралью автотрансформатора         -ЗОН-АТ-1
№1 и контуром заземления (заземляющий однофазный нож)
113. Конденсатор высокочастотной связи подключенный     КС ВЛ-110   к ВЛ-110 ТЭЦ Ош-1 на ПС Узловая                                                   Ош-1ТЭЦ
114. Трансформаторный разъединитель 110 кВ                                  РТ-110 Т-2
трансформатора №2


Схема ПС 220/110/35 кВ Быстровка


ПС 110/35/10кВ Орловка-1


ПС 110/10 кВ Шабдан-1
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