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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 4 июня 2026 года № 119-нпа
О внесении изменения № 1 в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики «Об утверждении строительных норм Кыргызской Республики СН КР 40-04:2025 «Внутренний водопровод и канализация зданий» от 10 февраля 2025 года № 87-нпа
В целях совершенствования строительных норм Кыргызской Республики в области водоснабжения и водоотведения, выполнения требований статьи 17 Закона Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды», статей 5, 6, 20, 21, 23 и 38 Закона Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 115 «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» и положением «О Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 апреля 2025 года № 221, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики «Об утверждении строительных норм Кыргызской Республики СН КР 40-04:2025 «Внутренний водопровод и канализация зданий» от 10 февраля 2025 года № 87-нпа следующие изменения:
в строительные нормы, утвержденные вышеуказанным приказом:
- примечание пункта 7.9 дополнить пунктом 2 и изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и я
1. Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны и рукава диаметром 50 мм; для получения пожарных струй большей производительности – диаметром 65 мм. При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны диаметром 50 мм, производительностью свыше 4 л/с. Давление у пожарного крана следует определять с учетом потерь в пожарных рукавах.
2. При определении значения статической высоты следует ориентироваться от отметки оси ввода трубопровода внутреннего водоснабжения в здание до отметки пола последнего этажа здания с учетом высоты санитарно-технического прибора.»; 
- последнюю строку пункта 1 таблицы А.2 «Расчетные расходы воды потребителями» Приложения «А» изложить в следующей редакции:

	Водопотребители
	Ед.
изм.
	Расчетные расходы воды, л
	Расход воды прибором (л/ч)
	Т,ч

	
	
	среднесу-точные
	в час наибольшего
водопотребления
	общий холод-ной и горячей
()
	холод-ной или горячей
, 
(,)
	

	
	
	об-щий

	горя-чей

	общий


	горя-чей


	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Жилые дома квартирного типа:
	1 жи-тель
	

	- с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами длиной от 1500 мм до 1700 мм, оборудованные душами
	-//-
	270
	100
	
13,0

	
10

	
0,3 (270)

	
0,2 (170)

	24



- дополнить таблицу А.2 пунктами следующего содержания:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	28. Автомоечные пункты с системами оборотного водоснабжения: 
	1 автомо-биль
	

	- автомойка*)
	-//-
	250
	--
	100
	--
	0,3 (250)
	--
	24

	29. Сауны
	1 посети-тель
	

	- с душевыми и ванными кабинами
	-//-
	340
	250
	340
	250
	0,3 (340)
	0,2 (280)
	3

	30. Бары и рестораны:
	1 условное блюдо, в т.ч. 2 л на мытье
	

	- реализуемой в обеденном зале
	-//-
	65
	15
	18
	6,8
	0,2 (80)
	0,14 (50)
	24

	31. Многоэтажные здания (20 этажей и выше), в том числе многофункциональные
	1 здание
	На основе специальных технических условий (СТУ).
СТУ разрабатываются специализированными организациями по сейсмостойкому строительству, уполномоченными государственным органом по архитектуре и строительству


- дополнить примечания таблицы А.2 пунктом 14 следующего содержания:
«14*) Для легковых автомашин и микроавтобусов.».
2. Государственному институту сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования:
- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;
- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копию настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;
- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить в Администрацию Президента Кыргызской Республики для сведения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Б.Ч. Чолпонбаева.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
Опубликован на официальном сайте https://egov.kg/ru/ministry/construction/npa от 4 июня 2026 года


Министр	Н.К. Орунтаев
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