ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 4 июня 2026 года № 119-нпа

О внесении изменения № 1 в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики «Об утверждении строительных норм Кыргызской Республики СН КР 40-04:2025 «Внутренний водопровод и канализация зданий» от 10 февраля 2025 года № 87-нпа

В целях совершенствования строительных норм Кыргызской Республики в области водоснабжения и водоотведения, выполнения требований статьи 17 Закона Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды», статей 5, 6, 20, 21, 23 и 38 Закона Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 115 «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» и положением «О Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 апреля 2025 года № 221, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики «Об утверждении строительных норм Кыргызской Республики СН КР 40-04:2025 «Внутренний водопровод и канализация зданий» от 10 февраля 2025 года № 87-нпа следующие изменения:

в строительные нормы, утвержденные вышеуказанным приказом:

- примечание пункта 7.9 дополнить пунктом 2 и изложить в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и я

1. Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны и рукава диаметром 50 мм; для получения пожарных струй большей производительности – диаметром 65 мм. При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны диаметром 50 мм, производительностью свыше 4 л/с. Давление у пожарного крана следует определять с учетом потерь в пожарных рукавах.

2. При определении значения статической высоты следует ориентироваться от отметки оси ввода трубопровода внутреннего водоснабжения в здание до отметки пола последнего этажа здания с учетом высоты санитарно-технического прибора.»;

- последнюю строку пункта 1 таблицы А.2 «Расчетные расходы воды потребителями» Приложения «А» изложить в следующей редакции:

| Водопотребители | Ед. изм. | Расчетные расходы воды, л |  |  |  | Расход воды прибором (л/ч) |  | Т,ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесу-точные |  | в час наибольшего водопотребления |  | общий холод-ной и горячей () | холод-ной или горячей , (,) |  |
|  |  | об-щий | горя-чей | общий | горя-чей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Жилые дома квартирного типа: | 1 жи-тель |  |  |  |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами длиной от 1500 мм до 1700 мм, оборудованные душами | -//- | 270 | 100 | 13,0 | 10 | 0,3 (270) | 0,2 (170) | 24 |

- дополнить таблицу А.2 пунктами следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. Автомоечные пункты с системами оборотного водоснабжения: | 1 автомо-биль |  |  |  |  |  |  |  |
| - автомойка*) | -//- | 250 | -- | 100 | -- | 0,3 (250) | -- | 24 |
| 29. Сауны | 1 посети-тель |  |  |  |  |  |  |  |
| - с душевыми и ванными кабинами | -//- | 340 | 250 | 340 | 250 | 0,3 (340) | 0,2 (280) | 3 |
| 30. Бары и рестораны: | 1 условное блюдо, в т.ч. 2 л на мытье |  |  |  |  |  |  |  |
| - реализуемой в обеденном зале | -//- | 65 | 15 | 18 | 6,8 | 0,2 (80) | 0,14 (50) | 24 |
| 31. Многоэтажные здания (20 этажей и выше), в том числе многофункциональные | 1 здание | На основе специальных технических условий (СТУ). СТУ разрабатываются специализированными организациями по сейсмостойкому строительству, уполномоченными государственным органом по архитектуре и строительству |  |  |  |  |  |  |

- дополнить примечания таблицы А.2 пунктом 14 следующего содержания:

«14*) Для легковых автомашин и микроавтобусов.».

2. Государственному институту сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования:

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копию настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить в Администрацию Президента Кыргызской Республики для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Б.Ч. Чолпонбаева.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Опубликован на официальном сайте https://egov.kg/ru/ministry/construction/npa от 4 июня 2026 года

Министр	Н.К. Орунтаев