Приложение

(Утверждена приказом

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕТОДИКА

расчета потерь электроэнергии в трансформаторах, учитываемых при

финансовых расчетах за потребленную электроэнергию между

электроснабжающей организацией и абонентом, в проводах и кабельных

линиях электропередачи

Бишкек-2026

Методика расчета потерь электроэнергии в трансформаторах,

учитываемых при финансовых расчетах за потребленную электроэнергию

между электроснабжающей организацией и абонентом, в проводах и

кабельных линиях электропередачи

Настоящая Методика является дополнением к Правилам пользования электрической энергии.

Методика составлена с учетом принятых в Кыргызской Республике Закона «Об охране труда» № 167 от 01.08.2003г., Правил пользования электрической энергии, а также другими нормативными документами и нормативных актов Кыргызской Республики

Методика переработана и дополнена Научно-исследовательским институтом энергетики при Министерстве энергетики Кыргызской Республики (под ред. Айткулова М.А. - к.т.н., Турдакунова К.С.- руководитель проекта, научных сотрудников Бакытаевой К.К., Соодонбекова Ш.С., Бусурмановой Г.Б., Джолоева М.К.) и одобрены:

- Техническим советом ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» и Научно-техническим советом Министерства энергетики Кыргызской Республики, утвержден и введен в действие приказом Министерства энергетики Кыргызской Республики от ___ ___________ 2026 года №________.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения

2. Определение потерь электроэнергии, неучтенных тарифами, в двухобмоточных трансформаторах

3. Методика расчета потерь электроэнергии в двухобмоточных трансформаторах

4. 4. Использование таблиц

5. Методика расчета потерь электрической энергии в проводах и кабельных линиях

6. Таблица №1-11

1. Общие положения

1.Настоящая Методика является дополнением к Правилам пользования электрической энергии.

2. Определение потерь электроэнергии, неучтенных тарифами, в

двухобмоточных трансформаторах

2. Для определения величины неучтенных потерь электроэнергии в двухобмоточных трансформаторах следует руководствоваться данными, приведенными в таблицах 1-9.

3. Расчет производится для активной и реактивной составляющей потерь.

4. В таблицах расчет потерь произведен для двухобмоточных трансформаторов мощностью от 25 до 1000 кВА, с номинальным напряжением Un = 10/0,4 кВ.

5. При расчетах потерь в трансформаторах значения потери короткого замыкания (Ркз) взяты для случаев, когда схемы и группы соединения обмоток являются: звезда - звезда с заземленной нейтралью с выводом нулевого провода, "Y/Yн-0". Если обмотки силовых трансформаторов мощностью до 250 кВА соединены в схему Y/Zн-11, значение (Ркз) увеличить на 15%. Если обмотки силовых трансформаторов мощностью от 400 до 630 кВА соединены в схему Δ/Yн-11, значение (Ркз) увеличить на 10%.

6. При расчетах потерь в трансформаторах значения потерь холостого хода (Рxx) взяты для случаев, когда магнитопроводы трансформаторов изготовлены из холоднокатаной электротехнической стали, "Уровень потерь А".

7. При расчетах потерь в трансформаторах использованы нормативные документы устройства силовых трансформаторов.

8. Расчет трансформаторов производился для 2-х поколений выпуска выпуска 1996-2000 годы; 2015-2025 годы;

9. Расчет производился с пяти процентным увеличением нагрузки трансформатора в промежутке нагрузки от 5% до 100%.

3. Методика расчета потерь электроэнергии в двухобмоточных

трансформаторах

10. Для расчета потерь электрической энергии в абонентском двухобмоточном трансформаторе необходимы следующие данные:

а) каталожные или паспортные:

- номинальная мощность трансформатора Sн, кВа;

- потери активной мощности в стали трансформатора ΔРст = ΔРхх кВт;

- потери активной мощности в меди обмоток трансформатора при номинальной нагрузке ΔРм = ΔРкз, кВт;

- ток холостого хода трансформатора iхх, %;

- напряжение короткого замыкания Uкз, %;

б) расчетные:

- потери реактивной мощности трансформатора, квар:

при холостом ходе:

ΔQхх	=

- при коротком замыкании:

ΔQкз =

11. При расчете потерь по методике в приводимой ниже последовательности определяются:

а) нагрузка трансформатора с 5-ти процентным увеличением нагрузки из пропорциональной зависимости:

Эа = (Sн 5% / 100%)·cosφ·Тn, где:

cosφ - коэффициент мощности. В расчете используем величину равную в 0,80 (индуктивный характер работы);

б) коэффициент загрузки;

Кз =

в) активные потери холостого хода трансформатора, кВтч:

Эхх = ΔРхх·Тп, где:

Тn - число часов работы трансформатора, которое принимается в: ян-

варе, марте, мае, июле, августе, октябре, декабре равным 744

ч; апреле, июне, сентябре, ноябре - 720 ч; в феврале - 672 ч,

а для високосного года - 696 ч.

Если трансформатор отключается на праздничные или выходные дни, указанное время должно быть уменьшено на время отключения трансформатора;

г) активные нагрузочные потери трансформатора, кВтч:

ΔЭкз = ΔРкз·К2з ·Траб, где:

Траб - число часов работы трансформатора в месяц с номинальной

нагрузкой, которое принимается равным для предприятий, ра-

ботающих в одну смену - 200, в две смены - 450, в три смены

- 700;

д) суммарные потери активной энергии в трансформаторе по формуле, кВтч;

ΔЭа = ΔЭхх + ΔЭкз = ΔРхх · Тп +ΔРкз·Кз2·Траб;

е) реактивные потери холостого хода трансформатора, кварч:

ΔЭхх = ΔQхх ·Тп ;

ж) реактивные нагрузочные потери трансформатора, кварч;

ΔЭкз = ΔQкз ·Кз2 ·Траб;

з) суммарные потери реактивной энергии в трансформаторе по формуле, кварч:

ΔЭр = ΔЭхх + ΔЭкз = ΔQхх · Тп +ΔQкз·Кз2·Траб

4. Использование таблиц

12. Нагрузочные потери определены за один отчетный период в зависимости от загрузки и сменности работы силового трансформатора.

13. Суммарные активные и реактивные потери - эта сумма потерь холостого хода и нагрузочных потерь силового трансформатора.

14. В случаях, когда используются силовые трансформаторы номинальной мощностью 30, 50, 180, 320, 560, 750, и др., то для расчета будут использоваться значения потерь холостого хода и короткого замыкания соответственно на одну ступень выше по мощности силовых трансформаторов приведенных в нормативных документах.

15.В таблице можно определить потерю электроэнергии и в зависимости от количества потребленной электрической энергии по показаниям электрического счетчика, зная мощность и год выпуска силового трансформатора.

5. Методика расчета потерь электрической энергии в проводах и

кабельных линиях

16. Для расчета потерь электрической энергии в проводах и силовых кабелях необходимы следующие данные:

а) каталожные или паспортные:

- длина линии, км;

- активное сопротивление воздушной или кабельной линии ro, Ом на 1 км;

- реактивное сопротивление воздушной или кабельной линии xo, Ом на 1 км;

б) расчетные:

- сопротивления линии, Ом;

- активное Rэ = ro *l;

- реактивное Xэ = xo *l.

17. Активная энергия Эа (кВтч) и реактивная энергия Эр (кварч), принимаются по расчетным электросчетчикам.

Средний ток в линии определяется по формуле:

Iср =	где:

Тп - число часов работы линии за расчетный период;

Uн - номинальное напряжение линии, кВ.

18. Потери энергии во всех трех фазах линии определяются следующим образом:

потери активной энергии, кВтч:

ΔЭа = 3 · Iср2·Rэ · Tп·10-3 ;

потери реактивной энергии, кварч:

ΔЭр = 3 · Iср2 · Xэ · Тп · 10-3 ;

подставляя в приведенные формулы значения Iср, определяют:

потери активной энергии, кВтч:

ΔЭа =	;

Потери реактивной энергии, кВарч:

ΔЭр =

Таблица 1

К Методике расчета потерь электроэнергии в трансформаторах учитываемых при финансовых расчетах за потребленную электроэнергию между Электроснабжающей организацией и Абонентом, в проводах и кабельных линиях электропередачи

Силовой трансформатор с мощностью 25 кВА

| 5 | 1 | 200 | 23,30 |  | 18,3 | 22,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 450 | 52,43 |  | 41,2 | 50,1 |
|  | 3 | 700 | 81,55 |  | 64,1 | 78,05 |
| 10 | 1 | 400 | 24,20 |  | 19,2 | 23,2 |
|  | 2 | 900 | 54,45 |  | 43,2 | 52,2 |
|  | 3 | 1400 | 84,70 |  | 67,2 | 81,2 |
| 15 | 1 | 600 | 25,70 |  | 20,7 | 24,7 |
|  | 2 | 1350 | 57,83 |  | 46,6 | 55,58 |
|  | 3 | 2100 | 89,95 |  | 72,5 | 86,45 |
| 20 | 1 | 800 | 27,80 |  | 22,8 | 26,8 |
|  | 2 | 1800 | 62,55 |  | 51,3 | 60,3 |
|  | 3 | 2800 | 97,30 |  | 79,8 | 93,8 |
| 25 | 1 | 1000 | 30,5 |  | 25,5 | 29,5 |
|  | 2 | 2250 | 68,625 |  | 57,4 | 66,38 |
|  | 3 | 3500 | 106,75 |  | 89,3 | 103,25 |
| 30 | 1 | 1200 | 32,80 |  | 28,8 | 32,8 |
|  | 2 | 2700 | 73,8 |  | 64,8 | 73,8 |
|  | 3 | 4200 | 114,8 |  | 100,8 | 114,8 |
| 35 | 1 | 1400 | 36,7 |  | 32,7 | 36,7 |
|  | 2 | 3150 | 82,58 |  | 73,6 | 82,58 |
|  | 3 | 4900 | 128,45 |  | 114,5 | 128,45 |
| 40 | 1 | 1600 | 41,20 |  | 37,2 | 41,2 |
|  | 2 | 3600 | 92,7 |  | 83,7 | 92,7 |
|  | 3 | 5600 | 144,2 |  | 130,2 | 144,2 |
| 45 | 1 | 1800 | 46,3 |  | 42,3 | 46,3 |
|  | 2 | 4050 | 104,17 |  | 95,2 | 104,17 |
|  | 3 | 6300 | 162,05 |  | 148,1 | 162,05 |
| 50 | 1 | 2000 |  | 52,00 | 48,0 | 52,0 |
|  | 2 | 4500 |  | 117,0 | 108,0 | 117,0 |
|  | 3 | 7000 |  | 185,50 | 168,0 | 185,5 |
| 55 | 1 | 2200 | 60,3 |  | 54,3 | 58,3,3 |
|  | 2 | 4950 | 135,67 |  | 122,2 | 131,18 |
|  | 3 | 7700 | 211,05 |  | 190,1 | 204,05 |
| 60 | 1 | 2400 | 67,2 |  | 61,2 | 65,2 |
|  | 2 | 5400 | 151,20 |  | 137,7 | 146,7 |
|  | 3 | 8400 | 235,2 |  | 214,2 | 228,2 |
| 65 | 1 | 2600 | 74,4 |  | 68,7 | 72,7 |
|  | 2 | 5850 | 167,4 |  | 154,6 | 163,57 |
|  | 3 | 9100 | 260,4 |  | 240,5 | 254,4 |
| 70 | 1 | 2800 | 82,80 |  | 76,8 | 80,8 |
|  | 2 | 6300 | 184,05 |  | 172,8 | 181,8 |
|  | 3 | 9800 | 286,30 |  | 268,8 | 282,8 |
| 75 | 1 | 3000 | 91,5 |  | 85,5 | 89,5 |
|  | 2 | 6750 | 205,87 |  | 192,4 | 201,38 |
|  | 3 | 10500 | 320,25 |  | 299,3 | 313,2 |
| 80 | 1 | 3200 | 99,80 |  | 94,8 | 98,8 |
|  | 2 | 7200 | 224,55 |  | 213,3 | 222,3 |
|  | 3 | 11200 | 349,30 |  | 331,8 | 345,8 |
| 85 | 1 | 3400 | 109,7 |  | 104,7 | 108,7 |
|  | 2 | 7650 | 246,82 |  | 235,6 | 244,57 |
|  | 3 | 11900 | 383,9 |  | 366,5 | 380,45 |
| 90 | 1 | 3600 | 120,20 |  | 115,2 | 119,2 |
|  | 2 | 8100 | 270,45 |  | 259,2 | 268,2 |
|  | 3 | 12600 | 420,70 |  | 403,2 | 417,2 |
| 95 | 1 | 3800 | 129,05 |  | 126,3 | 130,3 |
|  | 2 | 8550 | 290,37 |  | 284,2 | 293,18 |
|  | 3 | 13300 | 451,69 |  | 442,1 | 456,05 |
| 100 | 1 | 4000 | 143,00 |  | 138,0 | 142,0 |
|  | 2 | 9000 | 321,75 |  | 310,5 | 319,5 |
|  | 3 | 14000 | 500,50 |  | 483,0 | 497,0 |

Таблица 2

Силовой трансформатор мощностью 40 кВА

| (в %) | (смена) | (кВтч) | 1996-2000,ТМ | 2015до н.в, ТМГ | Сухой трансформатор, ТСЛ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 320 | 30,46 | 24,45 | 30,4 |  |
|  | 2 | 720 | 68,54 | 55,01 | 68,51 |  |
|  | 3 | 1120 | 106,61 | 85,28 | 106,6 |  |
| 10 | 1 | 640 | 31,80 | 25,8 | 31,8 |  |
|  | 2 | 1440 | 71,55 | 58,05 | 71,5 |  |
|  | 3 | 2240 | 111,30 | 90,3 | 111,3 |  |
| 15 | 1 | 960 | 34,06 | 28,05 | 34,06 |  |
|  | 2 | 2160 | 76,64 | 63,11 | 76,64 |  |
|  | 3 | 3360 | 119,21 | 98,17 | 119,2 |  |
| 20 | 1 | 1280 | 37,20 | 31,2 | 37,2 |  |
|  | 2 | 2880 | 83,70 | 70,2 | 83,7 |  |
|  | 3 | 4480 | 130,20 | 109,2 | 130,2 |  |
| 25 | 1 | 1600 | 41,25 | 35,25 | 41,2 |  |
|  | 2 | 3600 | 92,81 | 79,31 | 92,8 |  |
|  | 3 | 5600 | 144,37 | 123,38 | 144,3 |  |
| 30 | 1 | 1920 | 46,20 | 40,2 | 46,2 |  |
|  | 2 | 4320 | 103,95 | 90,45 | 103,9 |  |
|  | 3 | 6720 | 161,70 | 140,7 | 161,7 |  |
| 35 | 1 | 2240 | 52,05 | 46,05 | 52,05 |  |
|  | 2 | 5040 | 117,11 | 103,61 | 117,11 |  |
|  | 3 | 7840 | 182,17 | 161,18 | 182,17 |  |
| 40 | 1 | 2560 | 58,80 | 52,8 | 58,8 |  |
|  | 2 | 5760 | 132,30 | 118,8 | 132,3 |  |
|  | 3 | 8960 | 205,80 | 184,8 | 205,8 |  |
| 45 | 1 | 2880 | 66,45 | 60,45 | 66,45 |  |
|  | 2 | 6480 | 149,51 | 136,01 | 149,51 |  |
|  | 3 | 10080 | 232,57 | 211,57 | 232,57 |  |
| 50 | 1 | 3200 | 75,00 | 69,0 | 75,0 |  |
|  | 2 | 7200 | 168,75 | 155,25 | 168,7 |  |
|  | 3 | 11200 | 262,50 | 241,5 | 262,2 |  |
| 55 | 1 | 3520 | 84,45 | 78,45 | 84,4 |  |
|  | 2 | 7920 | 190,01 | 176,51 | 190,01 |  |
|  | 3 | 12320 | 295,57 | 274,58 | 295,5 |  |
| 60 | 1 | 3840 | 94,80 | 88,8 | 94,8 |  |
|  | 2 | 8640 | 213,30 | 199,8 | 213,3 |  |
|  | 3 | 13440 | 331,80 | 310,8 | 331,8 |  |
| 65 | 1 | 4160 | 105,60 | 100,05 | 105,6 |  |
|  | 2 | 9360 | 237,60 | 225,11 | 237,6 |  |
|  | 3 | 14560 | 369,60 | 350,18 | 369,6 |  |
| 70 | 1 | 4480 | 118,20 | 112,2 | 118,2 |  |
|  | 2 | 10080 | 265,95 | 252,45 | 265,9 |  |
|  | 3 | 15680 | 413,70 | 392,7 | 413,7 |  |
| 75 | 1 | 4800 | 131,25 | 125,25 | 131,2 |  |
|  | 2 | 10800 | 295,31 | 281,81 | 295,3 |  |
|  | 3 | 16800 | 459,37 | 438,38 | 459,3 |  |
| 80 | 1 | 5120 | 145,20 | 139,2 | 145,2 |  |
|  | 2 | 11520 | 326,70 | 313,2 | 326,7 |  |
|  | 3 | 17920 | 508,20 | 487,2 | 508,2 |  |
| 85 | 1 | 5440 | 160,05 | 154,05 | 160,05 |  |
|  | 2 | 12240 | 360,11 | 346,61 | 360,11 |  |
|  | 3 | 19040 | 560,17 | 539,17 | 560,17 |  |
| 90 | 1 | 5760 | 175,80 | 169,8 | 175,8 |  |
|  | 2 | 12960 | 395,55 | 382,05 | 395,5 |  |
|  | 3 | 20160 | 615,30 | 594,3 | 615,3 |  |
| 95 | 1 | 6080 | 192,45 | 186,45 | 192,4 |  |
|  | 2 | 13680 | 433,01 | 419,51 | 433,01 |  |
|  | 3 | 21280 | 673,57 | 652,58 | 673,5 |  |
| 100 | 1 | 6400 | 210,00 | 204,0 | 210,0 |  |
|  | 2 | 14400 | 472,50 | 459,0 | 472,5 |  |
|  | 3 | 22400 | 735,00 | 714,0 | 735,0 |  |

Таблица 3

Силовой трансформатор 63 кВА

| 5 | 1 | 504 | 42,66 |  | 30,6 |  | 40,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1134 | 44,60 |  | 68,85 |  | 91,35 |  |
|  | 3 | 1764 | 47,86 |  | 107,1 |  | 142,1 |  |
| 10 | 1 | 1008 | 44,60 |  | 32,4 |  | 42,4 |  |
|  | 2 | 2268 | 100,35 |  | 72,9 |  | 95,4 |  |
|  | 3 | 3528 | 156,10 |  | 113,4 |  | 148,4 |  |
| 15 | 1 | 1512 | 47,86 |  | 35,4 |  | 45,4 |  |
|  | 2 | 3402 | 107,69 |  | 79,63 |  | 102,15 |  |
|  | 3 | 5292 | 167,51 |  | 123,9 |  | 158,9 |  |
| 20 | 1 | 2016 | 52,40 |  | 39,6 |  | 49,6 |  |
|  | 2 | 4536 | 117,90 |  | 89,1 |  | 111,6 |  |
|  | 3 | 7056 | 183,40 |  | 138,6 |  | 173,6 |  |
| 25 | 1 | 2520 | 58,25 |  | 45,0 |  | 55 |  |
|  | 2 | 5670 | 131,06 |  | 101,25 |  | 123,75 |  |
|  | 3 | 8820 | 203,87 |  | 157,5 |  | 192,5 |  |
| 30 | 1 | 3024 | 65,40 |  | 51,6 |  | 61,6 |  |
|  | 2 | 6804 | 147,15 |  | 116,1 |  | 138,6 |  |
|  | 3 | 10584 | 228,90 |  | 180,6 |  | 215,6 |  |
| 35 | 1 | 3528 | 73,85 |  | 59,4 |  | 69,4 |  |
|  | 2 | 7938 | 166,16 |  | 133,65 |  | 156,15 |  |
|  | 3 | 12348 | 258,47 |  | 207,9 |  | 242,9 |  |
| 40 | 1 | 4032 | 83,60 |  | 68,4 |  | 78,4 |  |
|  | 2 | 9072 | 188,10 |  |  | 153,9 |  | 176,4 |
|  | 3 | 14112 | 292,60 |  |  | 239,4 |  | 274,4 |
| 45 | 1 | 4536 | 94,65 |  |  | 78,6 |  | 88,6 |
|  | 2 | 10206 | 212,96 |  |  | 176,85 |  | 199,35 |
|  | 3 | 15876 | 331,27 |  |  | 275,1 |  | 310,1 |
| 50 | 1 | 5040 |  | 107,00 |  | 90,0 |  | 100 |
|  | 2 | 11340 |  | 240,75 |  | 202,5 |  | 225,0 |
|  | 3 | 17640 |  | 374,50 |  | 315,0 |  | 350 |
| 55 | 1 | 5544 | 120,65 |  | 102,5 |  | 112,6 |  |
|  | 2 | 12474 | 271,46 |  | 230,85 |  | 253,35 |  |
|  | 3 | 19404 | 422,27 |  | 359,1 |  | 394,1 |  |
| 60 | 1 | 6048 | 135,60 |  | 116,4 |  | 126,4 |  |
|  | 2 | 13608 | 305,10 |  | 261,9 |  | 284,4 |  |
|  | 3 | 21168 | 474,60 |  | 407,4 |  | 442,4 |  |
| 65 | 1 | 6552 | 151,20 |  | 131,4 |  | 141,4 |  |
|  | 2 | 14742 | 340,20 |  | 295,65 |  | 318,15 |  |
|  | 3 | 22932 | 529,20 |  | 459,9 |  | 494,9 |  |
| 70 | 1 | 7056 | 169,40 |  | 147,6 |  | 157,6 |  |
|  | 2 | 15876 | 381,15 |  | 332,1 |  | 354,6 |  |
|  | 3 | 24696 | 592,90 |  | 516,6 |  | 551,6 |  |
| 75 | 1 | 7560 | 188,20 |  | 165,0 |  | 175,0 |  |
|  | 2 | 17010 | 423,45 |  | 371,25 |  | 393,7 |  |
|  | 3 | 26460 | 658,70 |  | 577,5 |  | 612,5 |  |
| 80 | 1 | 8064 | 208,40 |  | 183,6 |  | 193,6 |  |
|  | 2 | 18144 | 468,90 |  | 413,1 |  | 435,6 |  |
|  | 3 | 28224 | 729,40 |  | 642,6 |  | 677,6 |  |
| 85 | 1 | 8568 | 229,80 |  | 203,4 |  | 213,4 |  |
|  | 2 | 19278 | 517,05 |  | 457,65 |  | 480,15 |  |
|  | 3 | 29988 | 804,30 |  | 711,9 |  | 746,9 |  |
| 90 | 1 | 9072 | 252,60 |  | 224,4 |  | 234,4 |  |
|  | 2 | 20412 | 568,35 |  |  | 504,9 |  | 527,4 |
|  | 3 | 31752 | 884,10 |  |  | 785,4 |  | 820,4 |
| 95 | 1 | 9576 | 276,65 |  |  | 246,6 |  | 256,6 |
|  | 2 | 21546 | 622,46 |  |  | 554,85 |  | 577,35 |
|  | 3 | 33516 | 968,3 |  |  | 863,1 |  | 898,1 |
| 100 | 1 | 10080 |  | 302,00 |  | 270,0 |  | 280 |
|  | 2 | 22680 |  | 679,50 |  | 607,5 |  | 630 |
|  | 3 | 35280 |  | 884,10 |  | 945,0 |  | 980 |

Таблица 4

Силовой трансформатор 100 кВА

| 5 |  | 1 |  | 800 |  |  | 55 |  | 40,9 |  |  |  | 60,9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | 1800 |  |  | 124 |  | 92,0 |  |  |  | 137,03 |  |  |
|  |  | 3 |  | 2800 |  |  | 193 |  | 143,2 |  |  |  | 213,15 |  |  |
| 10 |  | 1 |  | 1600 |  |  | 58 |  | 43,6 |  |  |  | 63,6 |  |  |
|  |  | 2 |  | 3600 |  |  | 130 |  | 98,1 |  |  |  | 143,1 |  |  |
|  |  | 3 |  | 5600 |  |  | 203 |  | 152,6 |  |  |  | 222,6 |  |  |
| 15 |  | 1 |  | 2400 |  |  | 63 |  | 48,1 |  |  |  | 68,1 |  |  |
|  |  | 2 |  | 5400 |  |  | 141 |  | 108,2 |  |  |  | 153,22 |  |  |
|  |  | 3 |  | 8400 |  |  | 220 |  | 168,4 |  |  |  | 238,35 |  |  |
| 20 |  | 1 |  | 3200 |  |  | 70 |  | 54,4 |  |  |  | 74,4 |  |  |
|  |  | 2 |  | 7200 |  |  | 157 |  | 122,4 |  |  |  | 167,4 |  |  |
|  |  | 3 |  | 11200 |  |  | 244 |  | 190,4 |  |  |  | 260,4 |  |  |
| 25 |  | 1 |  | 4000 |  |  | 78,65 |  | 62,5 |  |  |  | 82,5 |  |  |
|  |  | 2 |  | 9000 |  |  | 176,90 |  | 140,6 |  |  |  | 185,62 |  |  |
|  |  | 3 |  | 14000 |  |  | 275,18 |  | 218,8 |  |  |  | 288,75 |  |  |
| 30 |  | 1 |  | 4800 |  |  | 89 |  | 72,4 |  |  |  | 92,4 |  |  |
|  |  | 2 |  | 10800 |  |  | 201 |  | 162,9 |  |  |  | 207,9 |  |  |
|  |  | 3 |  | 16800 |  |  | 313 |  | 253,4 |  |  |  | 323,4 |  |  |
| 35 |  | 1 |  | 5600 |  |  | 102,26 |  | 84,1 |  |  |  | 104,1 |  |  |
|  |  | 2 |  | 12600 |  |  | 230,09 |  | 189,2 |  |  |  | 234,22 |  |  |
|  |  | 3 |  | 19600 |  |  | 357,92 |  | 294,4 |  |  |  | 364,35 |  |  |
| 40 |  | 1 |  | 6400 |  |  | 117 |  | 97,6 |  |  |  | 117,6 |  |  |
|  |  | 2 |  | 14400 |  |  | 263 |  |  | 219,6 |  |  |  |  | 264,6 |
|  |  | 3 |  | 22400 |  |  | 410 |  |  | 341,6 |  |  |  |  | 411,6 |
| 45 |  | 1 |  | 7200 |  |  | 133,78 |  |  | 112,9 |  |  |  |  | 132,9 |
|  |  | 2 |  | 16200 |  |  | 301,01 |  |  | 254,0 |  |  |  |  | 299,02 |
|  |  | 3 |  | 25200 |  |  | 468,24 |  |  | 395,2 |  |  |  |  | 465,15 |
| 50 |  | 1 |  | 8000 |  |  |  | 153 |  | 130,0 |  |  |  |  | 150 |
|  |  | 2 |  | 18000 |  |  |  | 343 |  | 292,5 |  |  |  |  | 337,5 |
|  |  | 3 |  | 28000 |  |  |  | 534 |  | 455,0 |  |  |  |  | 525 |
| 55 | 1 |  | 8800 |  | 173,18 |  |  |  |  |  | 148,9 | 168,9 |  |  |  |
|  | 2 |  | 19800 |  | 389,66 |  |  |  |  |  | 335,0 | 380,03 |  |  |  |
|  | 3 |  | 30800 |  | 606,14 |  |  |  |  |  | 521,2 | 591,15 |  |  |  |
| 60 | 1 |  | 9600 |  | 196 |  |  |  |  |  | 169,6 | 189,6 |  |  |  |
|  | 2 |  | 21600 |  | 441 |  |  |  |  |  | 381,6 | 426,6 |  |  |  |
|  | 3 |  | 33600 |  | 685 |  |  |  |  |  | 593,6 | 663,6 |  |  |  |
| 65 | 1 |  | 10400 |  | 219,48 |  |  |  |  |  | 192,1 | 212,1 |  |  |  |
|  | 2 |  | 23400 |  | 438,96 |  |  |  |  |  | 432,2 | 477,13 |  |  |  |
|  | 3 |  | 36400 |  | 768,18 |  |  |  |  |  | 672,4 | 742,35 |  |  |  |
| 70 | 1 |  | 11200 |  | 247 |  |  |  |  |  | 216,4 | 236,4 |  |  |  |
|  | 2 |  | 25200 |  | 556 |  |  |  |  |  | 486,9 | 531,9 |  |  |  |
|  | 3 |  | 39200 |  | 865 |  |  |  |  |  | 757,4 | 827,4 |  |  |  |
| 75 | 1 |  | 12000 |  | 275,62 |  |  |  |  |  | 242,5 | 262,5 |  |  |  |
|  | 2 |  | 27000 |  | 620,15 |  |  |  |  |  | 545,6 | 590,62 |  |  |  |
|  | 3 |  | 42000 |  | 964,68 |  |  |  |  |  | 848,8 | 918,75 |  |  |  |
| 80 | 1 |  | 12800 |  | 306 |  |  |  |  |  | 270,4 | 290,4 |  |  |  |
|  | 2 |  | 28800 |  | 689 |  |  |  |  |  | 608,4 | 653,4 |  |  |  |
|  | 3 |  | 44800 |  | 1072 |  |  |  |  |  | 946,4 | 1016,4 |  |  |  |
| 85 | 1 |  | 13600 |  | 338,66 |  |  |  |  |  | 300,1 | 320,1 |  |  |  |
|  | 2 |  | 30600 |  | 761,99 |  |  |  |  |  | 675,2 | 720,22 |  |  |  |
|  | 3 |  | 47600 |  | 1185,32 |  |  |  |  |  | 1050,4 | 1120,35 |  |  |  |
| 90 | 1 |  | 14400 |  | 373 |  |  |  |  |  | 331,6 | 351,6 |  |  |  |
|  | 2 |  | 32400 |  | 840 |  |  |  |  |  | 746,1 |  |  | 791,1 |  |
|  | 3 |  | 50400 |  | 1306 |  |  |  |  |  | 1160,6 |  |  | 1230,6 |  |
| 95 | 1 |  | 15200 |  | 409,58 |  |  |  |  |  | 364,9 |  |  | 384,9 |  |
|  | 2 |  | 34200 |  | 921,56 |  |  |  |  |  | 821,0 |  |  | 866,02 |  |
|  | 3 |  | 53200 |  | 1433,54 |  |  |  |  |  | 1277,2 |  |  | 1347,15 |  |
| 100 | 1 |  | 16000 |  |  | 448 |  |  |  |  | 400 |  |  | 420 |  |
|  | 2 |  | 36000 |  |  | 1008 |  |  |  |  | 900 |  |  | 945 |  |
|  | 3 |  | 56000 |  |  | 1568 |  |  |  |  | 1400 |  |  | 1470 |  |

Силовой трансформатор 160 кВА

| 5 |  | 1 |  | 1280 |  |  | 81,38 |  | 53,3 |  |  |  | 91,3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | 2880 |  |  | 183,11 |  | 119,92 |  |  |  | 205,4 |  |  |
|  |  | 3 |  | 4468 |  |  | 284,83 |  | 186,55 |  |  |  | 319,55 |  |  |
| 10 |  | 1 |  | 2560 |  |  | 85,50 |  | 57,2 |  |  |  | 95,2 |  |  |
|  |  | 2 |  | 5760 |  |  | 192,38 |  | 128,7 |  |  |  | 214,2 |  |  |
|  |  | 3 |  | 8960 |  |  | 299,25 |  | 200,2 |  |  |  | 333,2 |  |  |
| 15 |  | 1 |  | 3840 |  |  | 92,38 |  | 63,7 |  |  |  | 101,7 |  |  |
|  |  | 2 |  | 8640 |  |  | 207,86 |  | 143,32 |  |  |  | 228,82 |  |  |
|  |  | 3 |  | 13440 |  |  | 323,33 |  | 222,95 |  |  |  | 355,95 |  |  |
| 20 |  | 1 |  | 5120 |  |  | 102,00 |  | 72,8 |  |  |  | 110,8 |  |  |
|  |  | 2 |  | 11520 |  |  | 229,50 |  | 163,8 |  |  |  | 249,3 |  |  |
|  |  | 3 |  | 17920 |  |  | 357,00 |  | 254,8 |  |  |  | 387,8 |  |  |
| 25 |  | 1 |  | 6400 |  |  | 114,37 |  | 84,5 |  |  |  | 122,5 |  |  |
|  |  | 2 |  | 14400 |  |  | 257,34 |  | 190,12 |  |  |  | 275,62 |  |  |
|  |  | 3 |  | 22400 |  |  | 400,30 |  | 295,75 |  |  |  | 428,75 |  |  |
| 30 |  | 1 |  | 7680 |  |  | 129,50 |  | 98,8 |  |  |  | 136,8 |  |  |
|  |  | 2 |  | 17280 |  |  | 291,38 |  | 222,3 |  |  |  | 307,8 |  |  |
|  |  | 3 |  | 26880 |  |  | 453,25 |  | 345,8 |  |  |  | 478,8 |  |  |
| 35 |  | 1 |  | 8960 |  |  | 147,37 |  | 115,7 |  |  |  | 153,7 |  |  |
|  |  | 2 |  | 20160 |  |  | 331,59 |  | 260,32 |  |  |  | 345,82 |  |  |
|  |  | 3 |  | 31360 |  |  | 515,80 |  | 404,95 |  |  |  | 537,95 |  |  |
| 40 |  | 1 |  | 10240 |  |  | 168,00 |  | 135,2 |  |  |  | 173,2 |  |  |
|  |  | 2 |  | 23040 |  |  | 378,00 |  |  | 304,2 |  |  |  |  | 389,7 |
|  |  | 3 |  | 35840 |  |  | 588,00 |  |  | 473,2 |  |  |  |  | 606,2 |
| 45 |  | 1 |  | 11520 |  |  | 191,37 |  |  | 157,3 |  |  |  |  | 195,3 |
|  |  | 2 |  | 25920 |  |  | 430,59 |  |  | 353,93 |  |  |  |  | 439,43 |
|  |  | 3 |  | 40320 |  |  | 669,80 |  |  | 550,55 |  |  |  |  | 683,55 |
| 50 |  | 1 |  | 12800 |  |  |  | 217,50 |  | 182,0 |  |  |  |  | 220 |
|  |  | 2 |  | 28800 |  |  |  | 489,38 |  | 409,5 |  |  |  |  | 495 |
|  |  | 3 |  | 44800 |  |  |  | 761,25 |  | 637,0 |  |  |  |  | 770 |
| 55 | 1 |  | 14080 |  | 246,37 |  |  |  |  |  | 209,3 | 247,3 |  |  |  |
|  | 2 |  | 31680 |  | 554,34 |  |  |  |  |  | 470,93 | 556,42 |  |  |  |
|  | 3 |  | 49280 |  | 862,30 |  |  |  |  |  | 732,55 | 865,55 |  |  |  |
| 60 | 1 |  | 15360 |  | 278,00 |  |  |  |  |  | 239,2 | 277,2 |  |  |  |
|  | 2 |  | 34560 |  | 625,50 |  |  |  |  |  | 538,2 | 623,7 |  |  |  |
|  | 3 |  | 53760 |  | 973,00 |  |  |  |  |  | 837,2 | 970,2 |  |  |  |
| 65 | 1 |  | 16640 |  | 311,00 |  |  |  |  |  | 271,7 | 309,7 |  |  |  |
|  | 2 |  | 37440 |  | 699,75 |  |  |  |  |  | 611,33 | 696,83 |  |  |  |
|  | 3 |  | 58240 |  | 1088,50 |  |  |  |  |  | 950,95 | 1083,95 |  |  |  |
| 70 | 1 |  | 17920 |  | 349,50 |  |  |  |  |  | 306,8 | 344,8 |  |  |  |
|  | 2 |  | 40320 |  | 786,38 |  |  |  |  |  | 690,3 | 775,8 |  |  |  |
|  | 3 |  | 62720 |  | 1223,25 |  |  |  |  |  | 1073,8 | 1206,8 |  |  |  |
| 75 | 1 |  | 19200 |  | 389,37 |  |  |  |  |  | 344,5 | 382,5 |  |  |  |
|  | 2 |  | 43200 |  | 876,09 |  |  |  |  |  | 775,12 | 860,62 |  |  |  |
|  | 3 |  | 67200 |  | 1362,80 |  |  |  |  |  | 1205,75 | 1338,75 |  |  |  |
| 80 | 1 |  | 20480 |  | 432,00 |  |  |  |  |  | 384,8 | 422,8 |  |  |  |
|  | 2 |  | 46080 |  | 972,00 |  |  |  |  |  | 865,8 | 951,3 |  |  |  |
|  | 3 |  | 71680 |  | 1512,00 |  |  |  |  |  | 1346,8 | 1479,8 |  |  |  |
| 85 | 1 |  | 21760 |  | 477,37 |  |  |  |  |  | 427,7 | 465,7 |  |  |  |
|  | 2 |  | 48960 |  | 1074,09 |  |  |  |  |  | 962,33 | 1047,83 |  |  |  |
|  | 3 |  | 76160 |  | 1670,81 |  |  |  |  |  | 1496,95 | 1629,95 |  |  |  |
| 90 | 1 |  | 23040 |  | 525,50 |  |  |  |  |  | 473,2 | 511,2 |  |  |  |
|  | 2 |  | 51840 |  | 1182,38 |  |  |  |  |  | 1064,7 |  |  | 1150,2 |  |
|  | 3 |  | 80640 |  | 1839,25 |  |  |  |  |  | 1656,2 |  |  | 1789,2 |  |
| 95 | 1 |  | 24320 |  | 576,37 |  |  |  |  |  | 521,3 |  |  | 559,3 |  |
|  | 2 |  | 54720 |  | 1296,84 |  |  |  |  |  | 1172,92 |  |  | 1258,42 |  |
|  | 3 |  | 85120 |  | 2017,30 |  |  |  |  |  | 1824,55 |  |  | 1957,55 |  |
| 100 | 1 |  | 25600 |  |  | 630,00 |  |  |  |  | 572,0 |  |  | 610 |  |
|  | 2 |  | 57600 |  |  | 1417,50 |  |  |  |  | 1287,0 |  |  | 1372,5 |  |
|  | 3 |  | 89600 |  |  | 2205,00 |  |  |  |  | 2002,0 |  |  | 2135 |  |

Таблица 6

Силовой трансформатор 250 кВА

| 5 |  | 1 |  | 2000 |  |  | 109,9 |  | 73,85 | 141,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | 4500 |  |  | 247,3 |  | 166,16 | 318,94 |  |
|  |  | 3 |  | 7000 |  |  | 384,6 |  | 258,48 | 496,12 |  |
| 10 |  | 1 |  | 4000 |  |  | 115,8 |  | 79,4 | 147,0 |  |
|  |  | 2 |  | 9000 |  |  | 260,6 |  | 178,65 | 330,75 |  |
|  |  | 3 |  | 14000 |  |  | 405,3 |  | 277,9 | 514,5 |  |
| 15 |  | 1 |  | 6000 |  |  | 125,7 |  | 88,65 | 155,75 |  |
|  |  | 2 |  | 13500 |  |  | 282,9 |  | 199,46 | 350,44 |  |
|  |  | 3 |  | 21000 |  |  | 440,0 |  | 310,27 | 545,12 |  |
| 20 |  | 1 |  | 8000 |  |  | 139,6 |  | 101,6 | 168 |  |
|  |  | 2 |  | 18000 |  |  | 314,1 |  | 228,6 | 378 |  |
|  |  | 3 |  | 28000 |  |  | 488,6 |  | 355,6 | 588 |  |
| 25 |  | 1 |  | 10000 |  |  | 156,12 |  | 118,25 | 183,75 |  |
|  |  | 2 |  | 22500 |  |  | 351,27 |  | 266,06 | 413,44 |  |
|  |  | 3 |  | 35000 |  |  | 546,43 |  | 413,88 | 643,12 |  |
| 30 |  | 1 |  | 12000 |  |  | 177,2 |  | 138,6 | 203 |  |
|  |  | 2 |  | 27000 |  |  | 398,7 |  | 311,85 | 456,75 |  |
|  |  | 3 |  | 42000 |  |  | 620,1 |  | 485,1 | 710,5 |  |
| 35 |  | 1 |  | 14000 |  |  | 202,32 |  | 162,65 | 225,75 |  |
|  |  | 2 |  | 31500 |  |  | 455,22 |  | 365,96 | 507,94 |  |
|  |  | 3 |  | 49000 |  |  | 708,13 |  | 569,27 | 790,12 |  |
| 40 |  | 1 |  | 16000 |  |  | 228,8 |  | 190,4 | 252 |  |
|  |  | 2 |  | 36000 |  |  | 514,8 |  | 428,4 | 567 |  |
|  |  | 3 |  | 56000 |  |  | 800,8 |  | 666,4 | 882 |  |
| 45 |  | 1 |  | 18000 |  |  | 263,92 |  | 221,85 | 281,75 |  |
|  |  | 2 |  | 40500 |  |  | 593,82 |  | 199,16 | 633,94 |  |
|  |  | 3 |  | 63000 |  |  | 923,73 |  | 776,48 | 986,12 |  |
| 50 |  | 1 |  | 20000 |  |  |  | 300,5 | 257,0 | 315 |  |
|  |  | 2 |  | 45000 |  |  |  | 676,1 | 578,25 | 708,75 |  |
|  |  | 3 |  | 70000 |  |  |  | 1051,8 | 899,5 | 1102,5 |  |
| 55 | 1 |  | 22000 |  | 340,92 |  |  |  | 295,85 | 351,75 |  |
|  | 2 |  | 49500 |  | 767,07 |  |  |  | 665,66 | 791,44 |  |
|  | 3 |  | 77000 |  | 1193,23 |  |  |  | 1035,48 | 1231,13 |  |
| 60 | 1 |  | 24000 |  | 392,8 |  |  |  | 338,4 | 392 |  |
|  | 2 |  | 54000 |  | 883,8 |  |  |  | 761,4 | 882 |  |
|  | 3 |  | 84000 |  | 1374,8 |  |  |  | 1184,4 | 1372 |  |
| 65 | 1 |  | 26000 |  | 431,40 |  |  |  | 384,65 | 435,75 |  |
|  | 2 |  | 58500 |  | 970,65 |  |  |  | 865,46 | 980,44 |  |
|  | 3 |  | 91000 |  | 1509,90 |  |  |  | 1346,28 | 1525,12 |  |
| 70 | 1 |  | 28000 |  | 485,5 |  |  |  | 434,6 | 483 |  |
|  | 2 |  | 63000 |  | 1092,4 |  |  |  | 977,85 | 1086,75 |  |
|  | 3 |  | 98000 |  | 1699,3 |  |  |  | 1521,1 | 1690,5 |  |
| 75 | 1 |  | 30000 |  | 539,20 |  |  |  | 488,25 | 533,75 |  |
|  | 2 |  | 67500 |  | 1213,20 |  |  |  | 1098,56 | 1200,94 |  |
|  | 3 |  | 105000 |  | 1887,20 |  |  |  | 1708,88 | 1868,12 |  |
| 80 | 1 |  | 32000 |  | 596,8 |  |  |  | 545,6 | 588 |  |
|  | 2 |  | 72000 |  | 1342,8 |  |  |  | 1227,6 | 1323 |  |
|  | 3 |  | 112000 |  | 2088,8 |  |  |  | 1909,6 | 2058 |  |
| 85 | 1 |  | 34000 |  | 664,32 |  |  |  | 606,65 | 645,75 |  |
|  | 2 |  | 76500 |  | 1494,72 |  |  |  | 1364,96 | 1452,94 |  |
|  | 3 |  | 119000 |  | 2325,13 |  |  |  | 2123,27 | 2260,12 |  |
| 90 | 1 |  | 36000 |  | 727,6 |  |  |  | 671,4 | 707 |  |
|  | 2 |  | 81000 |  | 1637,1 |  |  |  | 1510,65 |  | 1590,75 |
|  | 3 |  | 126000 |  | 2546,6 |  |  |  | 2349,9 |  | 2474,5 |
| 95 | 1 |  | 38000 |  | 802,92 |  |  |  | 739,85 |  | 771,75 |
|  | 2 |  | 85500 |  | 1806,57 |  |  |  | 1664,66 |  | 7136,44 |
|  | 3 |  | 133000 |  | 2810,24 |  |  |  | 2589,47 |  | 2701,12 |
| 100 | 1 |  | 40000 |  |  | 878,0 |  |  | 812,0 |  | 840 |
|  | 2 |  | 90000 |  |  | 1975,5 |  |  | 1827,0 |  | 1890 |
|  | 3 |  | 140000 |  |  | 3073,0 |  |  | 2842,0 |  | 2940 |

Таблица 7

Силовой трансформатор 400 кВА

| (в %) |  | (смена) |  | (кВтч) |  |  | 1996-2000,ТМ | 2015до н.в,ТМГ |  | Сухой трансформатор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 1 |  | 3200 |  |  | 156,6 | 106,7 |  | 232,13 |  |
|  |  | 2 |  | 7200 |  |  | 352,4 | 240,07 |  | 522,29 |  |
|  |  | 3 |  | 11200 |  |  | 548,1 | 373,45 |  | 812,46 |  |
| 10 |  | 1 |  | 6400 |  |  | 165,2 | 114,8 |  | 238,52 |  |
|  |  | 2 |  | 14400 |  |  | 371,7 | 258,3 |  | 536,67 |  |
|  |  | 3 |  | 22400 |  |  | 578,2 | 401,8 |  | 834,82 |  |
| 15 |  | 1 |  | 9600 |  |  | 179,5 | 128,3 |  | 249,17 |  |
|  |  | 2 |  | 21600 |  |  | 403,9 | 288,68 |  | 560,63 |  |
|  |  | 3 |  | 33600 |  |  | 628,2 | 449,05 |  | 872,09 |  |
| 20 |  | 1 |  | 12800 |  |  | 199,4 | 147,2 |  | 264,08 |  |
|  |  | 2 |  | 28800 |  |  | 448,7 | 331,2 |  | 594,18 |  |
|  |  | 3 |  | 44800 |  |  | 698,0 | 515,2 |  | 924,28 |  |
| 25 |  | 1 |  | 16000 |  |  | 224 | 171,5 |  | 283,25 |  |
|  |  | 2 |  | 36000 |  |  | 504 | 385,88 |  | 637,31 |  |
|  |  | 3 |  | 56000 |  |  | 784 | 600,25 |  | 991,38 |  |
| 30 |  | 1 |  | 19200 |  |  | 254,8 | 201,2 |  | 306,68 |  |
|  |  | 2 |  | 43200 |  |  | 573,3 | 452,7 |  | 690,03 |  |
|  |  | 3 |  | 67200 |  |  | 891,8 | 704,2 |  | 1073,38 |  |
| 35 |  | 1 |  | 22400 |  |  | 291,2 | 236,3 |  | 334,37 |  |
|  |  | 2 |  | 50400 |  |  | 655,2 | 531,67 |  | 752,33 |  |
|  |  | 3 |  | 78400 |  |  | 1019,2 | 827,05 |  | 1170,3 |  |
| 40 |  | 1 |  | 25600 |  |  | 332,2 | 276,8 |  | 366,32 |  |
|  |  | 2 |  | 57600 |  |  | 747,4 |  | 622,8 |  | 824,22 |
|  |  | 3 |  | 89600 |  |  | 1162,7 |  | 968,8 |  | 1282,12 |
| 45 |  | 1 |  | 28800 |  |  | 380,8 |  | 322,7 |  | 402,53 |
|  |  | 2 |  | 64800 |  |  | 856,8 |  | 726,08 |  | 905,69 |
|  |  | 3 |  | 100800 |  |  | 1332,8 |  | 1129,45 |  | 1408,86 |
| 50 |  | 1 |  | 32000 | 434,0 |  |  |  | 374,0 |  | 443 |
|  |  | 2 |  | 72000 | 976,5 |  |  |  | 841,5 |  | 996,75 |
|  |  | 3 |  | 112000 | 1519,0 |  |  |  | 1309,0 |  | 1550,5 |
| 55 | 1 |  | 35200 |  | 420,56 |  |  |  | 430,7 |  | 487,77 |
|  | 2 |  | 79200 |  | 946,26 |  |  |  | 969,08 |  | 1097,39 |
|  | 3 |  | 123200 |  | 1471,96 |  |  |  | 1507,45 |  | 1707,06 |
| 60 | 1 |  | 38400 |  | 560,2 |  |  |  | 492,8 |  | 536,72 |
|  | 2 |  | 86400 |  | 1260,4 |  |  |  | 1108,8 |  | 1207,62 |
|  | 3 |  | 134400 |  | 1960,7 |  |  |  | 1724,8 |  | 1878,52 |
| 65 | 1 |  | 41600 |  | 624,0 |  |  |  | 560,3 |  | 589,97 |
|  | 2 |  | 93600 |  | 1404,9 |  |  |  | 1260,68 |  | 1327,43 |
|  | 3 |  | 145600 |  | 2185,4 |  |  |  | 1961,05 |  | 2064,9 |
| 70 | 1 |  | 44800 |  | 702,8 |  |  |  | 633,2 |  | 647,48 |
|  | 2 |  | 100800 |  | 1581,3 |  |  |  | 1424,7 |  | 1456,83 |
|  | 3 |  | 156800 |  | 2459,8 |  |  |  | 2216,2 |  | 2266,18 |
| 75 | 1 |  | 48000 |  | 784,0 |  |  |  | 711,5 |  | 709,25 |
|  | 2 |  | 108000 |  | 1764,0 |  |  |  | 1600,88 |  | 1595,81 |
|  | 3 |  | 168000 |  | 2744,0 |  |  |  | 2490,25 |  | 2482,38 |
| 80 | 1 |  | 51200 |  | 883,8 |  |  |  | 795,2 |  | 775,28 |
|  | 2 |  | 115200 |  | 1988,6 |  |  |  | 1789,2 |  | 1744,38 |
|  | 3 |  | 179200 |  | 3093,3 |  |  |  | 2783,2 |  | 2713,48 |
| 85 | 1 |  | 54400 |  | 963,2 |  |  |  | 884,3 |  | 845,57 |
|  | 2 |  | 122400 |  | 2167,2 |  |  |  | 1989,67 |  | 1902,53 |
|  | 3 |  | 190400 |  | 3371,2 |  |  |  | 3095,05 |  | 2959,49 |
| 90 | 1 |  | 57600 |  | 1073,2 |  |  |  | 978,8 |  | 920,12 |
|  | 2 |  | 129600 |  | 2414,7 |  |  |  | 2202,3 |  | 2070,12 |
|  | 3 |  | 201600 |  | 3756,2 |  |  |  | 3425,8 |  | 3220,42 |
| 95 | 1 |  | 60800 |  | 1164,8 |  |  |  | 1078,7 |  | 998,93 |
|  | 2 |  | 136800 |  | 2620,8 |  |  |  | 2427,07 |  | 2247,59 |
|  | 3 |  | 212800 |  | 4076,8 |  |  |  | 3775,45 |  | 3496,25 |
| 100 | 1 |  | 64000 |  |  | 1260,0 |  |  | 1184,0 |  | 1082 |
|  | 2 |  | 144000 |  |  | 2835,0 |  |  | 2664,0 |  | 2434,5 |
|  | 3 |  | 224000 |  |  | 4410,0 |  |  | 4144,0 |  | 3787 |

Таблица 8

Силовой трансформатор 630 кВА

| 5 |  | 1 |  | 5040 | 212,9 |  | 147,8 |  | 323,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | 11340 | 479,0 |  | 332,55 |  | 727,31 |
|  |  | 3 |  | 17640 | 745,0 |  | 517,3 |  | 1131,38 |
| 10 |  | 1 |  | 10080 | 225,2 |  | 159,2 |  | 333 |
|  |  | 2 |  | 22680 | 506,7 |  | 358,2 |  | 749,25 |
|  |  | 3 |  | 35280 | 788,2 |  | 557,2 |  | 1165,5 |
| 15 |  | 1 |  | 15120 | 245,7 |  | 178,2 |  | 349,25 |
|  |  | 2 |  | 34020 | 552,9 |  | 400,95 |  | 785,81 |
|  |  | 3 |  | 52920 | 860,0 |  | 623,7 |  | 1222,38 |
| 20 |  | 1 |  | 20160 | 274,8 |  | 204,8 |  | 372 |
|  |  | 2 |  | 45360 | 618,3 |  | 460,8 |  | 837 |
|  |  | 3 |  | 70560 | 961,8 |  | 716,8 |  | 1302 |
| 25 |  | 1 |  | 25200 | 305 |  | 239,0 |  | 401,25 |
|  |  | 2 |  | 56700 | 686,25 |  | 537,75 |  | 902,81 |
|  |  | 3 |  | 88200 | 1067,5 |  | 836,5 |  | 1404,38 |
| 30 |  | 1 |  | 30240 | 346,8 |  | 280,8 |  | 437 |
|  |  | 2 |  | 68040 | 780,3 |  | 631,8 |  | 983,25 |
|  |  | 3 |  | 105840 | 1213,8 |  | 982,8 |  | 1529,5 |
| 35 |  | 1 |  | 35280 | 396,2 |  | 330,2 |  | 479,25 |
|  |  | 2 |  | 79380 | 891,45 |  | 742,95 |  | 1078,31 |
|  |  | 3 |  | 123480 | 1386,7 |  | 1155,7 |  | 1677,38 |
| 40 |  | 1 |  | 40320 | 446,2 |  | 387,2 |  | 528 |
|  |  | 2 |  | 90720 | 1003,9 |  | 871,2 | 1188 |  |
|  |  | 3 |  | 141120 | 1561,7 |  | 1355,2 | 1848 |  |
| 45 |  | 1 |  | 45360 | 517,8 |  | 451,8 | 583,25 |  |
|  |  | 2 |  | 102060 | 1165,1 |  | 1016,55 | 1312,31 |  |
|  |  | 3 |  | 158760 | 1812,3 |  | 1581,3 | 2041,38 |  |
| 50 |  | 1 |  | 50400 | 590,0 |  | 524,0 | 645 |  |
|  |  | 2 |  | 113400 | 1327,5 |  | 1179,0 | 1451,25 |  |
|  |  | 3 |  | 176400 | 2065,0 |  | 1834,0 | 2257,5 |  |
| 55 | 1 |  | 55440 |  | 669,8 |  | 603,8 | 713,25 |  |
|  | 2 |  | 124740 |  | 1507,1 |  | 1358,33 | 1604,81 |  |
|  | 3 |  | 194040 |  | 2344,3 |  | 2113,3 | 2496,38 |  |
| 60 | 1 |  | 60480 |  | 734,8 |  | 691,2 | 788 |  |
|  | 2 |  | 136080 |  | 1653,3 |  | 1555,2 | 1773 |  |
|  | 3 |  | 211680 |  | 2571,8 |  | 2419,2 | 2758 |  |
| 65 | 1 |  | 65520 |  | 848,4 |  | 786,2 | 869,25 |  |
|  | 2 |  | 147420 |  | 1908,9 |  | 1768,95 | 1955,81 |  |
|  | 3 |  | 229320 |  | 2969,4 |  | 2751,7 | 3042,38 |  |
| 70 | 1 |  | 70560 |  | 954,8 |  | 888,8 | 957 |  |
|  | 2 |  | 158760 |  | 2148,3 |  | 1999,8 | 2153,25 |  |
|  | 3 |  | 146960 |  | 3341,8 |  | 3110,8 | 3349,5 |  |
| 75 | 1 |  | 75600 |  | 1710 |  | 999,0 | 1051,25 |  |
|  | 2 |  | 170100 |  | 3847,5 | 2247,75 |  | 2365,31 |  |
|  | 3 |  | 264600 |  | 5985,0 | 3496,5 |  | 3679,38 |  |
| 80 | 1 |  | 80640 |  | 1186,8 | 1116,8 |  | 1152 |  |
|  | 2 |  | 181440 |  | 2670,3 | 2512,8 |  | 2592 |  |
|  | 3 |  | 282240 |  | 4153,8 | 3908,8 |  | 4032 |  |
| 85 | 1 |  | 85680 |  | 1308,2 | 1242,2 |  | 1259,25 |  |
|  | 2 |  | 192780 |  | 2943,45 | 2794,95 |  | 2833,31 |  |
|  | 3 |  | 299880 |  | 4578,7 | 4347,7 |  | 4407,37 |  |
| 90 | 1 |  | 90720 |  | 1384,8 | 1375,2 |  | 1373 |  |
|  | 2 |  | 204120 |  | 3115,8 | 3094,2 |  | 3089,81 |  |
|  | 3 |  | 317520 |  | 4846,8 | 4813,2 |  | 4805,5 |  |
| 95 | 1 |  | 95760 |  | 1581,8 | 1515,8 |  | 1493,25 |  |
|  | 2 |  | 215460 |  | 3559,05 | 3410,55 |  | 3359,81 |  |
|  | 3 |  | 335160 |  | 5536,3 | 5305,3 |  | 5626,38 |  |
| 100 | 1 |  | 100800 |  | 1730,0 | 1664,0 |  | 1620 |  |
|  | 2 |  | 226800 |  | 3892,5 | 3744,0 |  | 3645 |  |
|  | 3 |  | 352800 |  | 6055,0 | 5824,0 |  | 5670 |  |

Таблица 9

Силовой трансформатор 1000 кВА

| 5 | 1 | 8000 | 306,5 |  |  | 205,25 | 445,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 18000 | 689,6 |  |  | 461,81 | 1001,81 |
|  | 3 | 28000 | 1072,8 |  |  | 718,38 | 1558,38 |
| 10 | 1 | 16000 | 321,0 |  |  | 221,0 | 461 |
|  | 2 | 36000 | 722,3 |  |  | 497,25 | 1037,25 |
|  | 3 | 56000 | 1123,5 |  |  | 773,5 | 1613,5 |
| 15 | 1 | 24000 | 345,0 |  |  | 247,25 | 487,25 |
|  | 2 | 54000 | 776,3 |  |  | 556,31 | 1096,31 |
|  | 3 | 84000 | 1207,5 |  |  | 865,38 | 1705,38 |
| 20 | 1 | 32000 | 378,0 |  |  | 284,0 | 524 |
|  | 2 | 72000 | 850,5 |  |  | 639,0 | 1179 |
|  | 3 | 112000 | 1323,0 |  |  | 994,0 | 1834 |
| 25 | 1 | 40000 | 431,25 |  |  | 331,25 | 571,25 |
|  | 2 | 90000 | 970,31 |  |  | 745,31 | 1285,31 |
|  | 3 | 140000 | 1509,37 |  |  | 1159,38 | 1999,38 |
| 30 | 1 | 48000 | 489,0 |  |  | 389,0 | 629 |
|  | 2 | 108000 | 1100,3 |  |  | 875,25 | 1415,25 |
|  | 3 | 168000 | 1711,5 |  |  | 1361,5 | 2201,5 |
| 35 | 1 | 56000 | 557,25 |  |  | 457,25 | 697,25 |
|  | 2 | 126000 | 1253,81 |  |  | 1028,81 | 1568,81 |
|  | 3 | 196000 | 1950,37 |  |  | 1600,38 | 2440,38 |
| 40 | 1 | 64000 | 618,0 |  |  | 536,0 | 776 |
|  | 2 | 144000 | 1390,5 |  |  | 1206,0 | 1746 |
|  | 3 | 224000 | 2163,0 |  |  | 1876,0 | 2716 |
| 45 | 1 | 72000 | 725,25 |  |  | 625,25 | 865,25 |
|  | 2 | 162000 | 1631,81 |  |  | 1406,81 | 1946,81 |
|  | 3 | 252000 | 2538,37 |  |  | 2188,38 | 3028,38 |
| 50 | 1 | 80000 |  | 825,0 |  | 725,0 | 965 |
|  | 2 | 180000 |  | 1856,3 |  | 1631,25 | 2171,25 |
|  | 3 | 280000 |  | 2887,5 |  | 2537,5 | 337,5 |
| 55 | 1 | 88000 | 935,25 |  | 835,75 |  | 1075,25 |
|  | 2 | 198000 | 2104,31 |  | 1879,31 |  | 2419,31 |
|  | 3 | 308000 | 3273,37 |  | 2923,38 |  | 3768,38 |
| 60 | 1 | 96000 | 1038,0 |  | 956,0 |  | 1196 |
|  | 2 | 216000 | 2335,5 |  | 2151,0 |  | 2691 |
|  | 3 | 336000 | 3633,0 |  | 3346,0 |  | 4186 |
| 65 | 1 | 104000 | 1182,0 |  | 1087,25 |  | 1327,25 |
|  | 2 | 234000 | 2659,5 |  | 2446,31 |  | 2986,31 |
|  | 3 | 364000 | 4137,0 |  | 3805,38 |  | 4645,38 |
| 70 | 1 | 112000 | 1329,0 |  | 1229,0 |  | 1469 |
|  | 2 | 252000 | 1990,3 |  | 2765,25 |  | 3305,25 |
|  | 3 | 392000 | 4651,5 |  | 4301,5 |  | 5141,5 |
| 75 | 1 | 120000 | 1481,25 |  | 1381,25 |  | 1621,5 |
|  | 2 | 270000 | 3332,81 |  | 3107,81 |  | 3647,81 |
|  | 3 | 420000 | 5184,37 |  | 4834,38 |  | 5674,38 |
| 80 | 1 | 128000 | 1638,0 |  | 1544,0 |  | 1784 |
|  | 2 | 288000 | 3685,5 |  | 3474,0 |  | 4014 |
|  | 3 | 448000 | 5733,0 |  | 5404,0 |  | 6244 |
| 85 | 1 | 136000 | 1817,25 |  | 1717,25 |  | 1957,25 |
|  | 2 | 306000 | 4088,81 |  | 3863,81 |  | 4403,81 |
|  | 3 | 476000 | 6360,37 |  | 6010,38 |  | 6850,38 |
| 90 | 1 | 144000 | 1917,0 |  | 1901,0 |  | 2141 |
|  | 2 | 324000 | 4313,3 |  | 4277,25 |  | 4817,25 |
|  | 3 | 504000 | 6709,5 |  | 6653,5 |  | 7493,5 |
| 95 | 1 | 152000 | 2195,25 |  | 2095,25 |  | 2335,25 |
|  | 2 | 342000 | 4939,31 |  | 4714,31 |  | 5254,31 |
|  | 3 | 532000 | 7683,37 |  | 7333,38 |  | 8173,38 |
| 100 | 1 | 160000 |  | 2400,0 | 2300,0 |  | 2540 |
|  | 2 | 360000 |  | 5400,0 | 5175,0 |  | 5715 |
|  | 3 | 560000 |  | 8400,0 | 8050,0 |  | 8890 |

Таблица 10

Силовой трансформатор 1600 кВА

| 5 |  | 1 |  | 12800 |  |  | 447,5 |  | 327,5 |  |  | 607,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | 28800 |  |  | 1006,9 |  | 736,88 |  |  | 1366,88 |
|  |  | 3 |  | 44800 |  |  | 1566,3 |  | 1146,25 |  |  | 2126,25 |
| 10 |  | 1 |  | 25600 |  |  | 494 |  | 350,0 |  |  | 630 |
|  |  | 2 |  | 57600 |  |  | 1111,5 |  | 787,5 |  |  | 1417,5 |
|  |  | 3 |  | 89600 |  |  | 1729,0 |  | 1225,0 |  |  | 630 |
| 15 |  | 1 |  | 38400 |  |  | 522,5 |  | 387,5 |  |  | 667,5 |
|  |  | 2 |  | 86400 |  |  | 1175,6 |  | 871,88 |  |  | 1501,88 |
|  |  | 3 |  | 134400 |  |  | 1828,8 |  | 1356,25 |  |  | 2336,25 |
| 20 |  | 1 |  | 51200 |  |  | 560,0 |  | 440,0 |  |  | 720 |
|  |  | 2 |  | 115200 |  |  | 1260,0 |  | 990,0 |  |  | 1620 |
|  |  | 3 |  | 179200 |  |  | 1960,0 |  | 1540,0 |  |  | 2520 |
| 25 |  | 1 |  | 64000 |  |  | 610,0 |  | 507,5 |  |  | 787,5 |
|  |  | 2 |  | 144000 |  |  | 1372,5 |  | 1141,88 |  |  | 1771,88 |
|  |  | 3 |  | 244000 |  |  | 2135,0 |  | 1776,25 |  |  | 2756,25 |
| 30 |  | 1 |  | 76800 |  |  | 710,0 |  | 590,0 |  |  | 870 |
|  |  | 2 |  | 172800 |  |  | 1597,5 |  | 1327,5 |  |  | 1957,5 |
|  |  | 3 |  | 268800 |  |  | 2485,0 |  | 2065,0 |  |  | 3045 |
| 35 |  | 1 |  | 89600 |  |  | 843,8 |  | 687,5 |  |  | 967,5 |
|  |  | 2 |  | 201600 |  |  | 1898,4 |  | 1546,88 |  |  | 2176,88 |
|  |  | 3 |  | 313600 |  |  | 2953,1 |  | 2406,25 |  |  | 3386,25 |
| 40 |  | 1 |  | 102400 |  |  | 940,0 |  | 800,0 |  |  | 1080 |
|  |  | 2 |  | 230400 |  |  | 2115,0 |  |  | 1800,0 | 2430 |  |
|  |  | 3 |  | 358400 |  |  | 3290,0 |  |  | 2800,0 | 3780 |  |
| 45 |  | 1 |  | 115200 |  |  | 1112,5 |  |  | 927,5 | 1207,5 |  |
|  |  | 2 |  | 259200 |  |  | 2503,1 |  |  | 2086,88 | 2716,88 |  |
|  |  | 3 |  | 403200 |  |  | 3893,8 |  |  | 3246,25 | 4226,25 |  |
| 50 |  | 1 |  | 128000 |  |  |  | 1150,0 |  | 1070,0 | 1350 |  |
|  |  | 2 |  | 288000 |  |  |  | 2587,5 |  | 2407,5 | 3037,5 |  |
|  |  | 3 |  | 448000 |  |  |  | 4025,0 |  | 3745,0 | 4725 |  |
| 55 | 1 |  | 140800 |  | 1268,8 |  |  |  |  | 1227,5 | 1507,5 |  |
|  | 2 |  | 316800 |  | 2854,7 |  |  |  |  | 2761,88 | 3391,88 |  |
|  | 3 |  | 492800 |  | 4440,6 |  |  |  |  | 4296,25 | 5276,25 |  |
| 60 | 1 |  | 153600 |  | 1500,0 |  |  |  |  | 1400,0 | 1680 |  |
|  | 2 |  | 345600 |  | 3375,0 |  |  |  |  | 3150,0 | 3780 |  |
|  | 3 |  | 537600 |  | 5250,0 |  |  |  |  | 4900,0 | 5880 |  |
| 65 | 1 |  | 166400 |  | 1733,8 |  |  |  |  | 1587,5 | 1867,5 |  |
|  | 2 |  | 374400 |  | 3901,0 |  |  |  |  | 3571,88 | 4201,88 |  |
|  | 3 |  | 582400 |  | 6068,1 |  |  |  |  | 5556,25 | 6536,25 |  |
| 70 | 1 |  | 179200 |  | 1910,0 |  |  |  |  | 1790,0 | 2070 |  |
|  | 2 |  | 403200 |  | 4297,5 |  |  |  |  | 4027,5 | 4657,5 |  |
|  | 3 |  | 627200 |  | 6685,0 |  |  |  |  | 6265,0 | 7245 |  |
| 75 | 1 |  | 192000 |  | 2127,5 |  |  |  |  | 2007,5 | 2287,5 |  |
|  | 2 |  | 432000 |  | 4786,8 |  |  |  |  | 4516,88 | 5146,88 |  |
|  | 3 |  | 672000 |  | 7446,25 |  |  |  |  | 7026,25 | 8006,25 |  |
| 80 | 1 |  | 204800 |  | 2360,0 |  |  |  |  | 2240,0 | 2520 |  |
|  | 2 |  | 460800 |  | 5310,0 |  |  |  |  | 5040,0 | 5670 |  |
|  | 3 |  | 716800 |  | 8260,0 |  |  |  |  | 7840,0 | 8820 |  |
| 85 | 1 |  | 217600 |  | 2607,5 |  |  |  |  | 2487,5 | 2767,5 |  |
|  | 2 |  | 489600 |  | 5866,8 |  |  |  |  | 5596,87 | 6226,87 |  |
|  | 3 |  | 761600 |  | 9126,25 |  |  |  |  | 8706,25 | 9686,25 |  |
| 90 | 1 |  | 230400 |  | 2870,0 |  |  |  |  | 2750,0 | 3030 |  |
|  | 2 |  | 518400 |  | 6457,5 |  |  |  |  | 6187,5 | 6817,5 |  |
|  | 3 |  | 806400 |  | 10045,0 |  |  |  |  | 9625,0 | 10605 |  |
| 95 | 1 |  | 243200 |  | 3147,5 |  |  |  |  | 3027,5 | 3307,5 |  |
|  | 2 |  | 547200 |  | 7081,8 |  |  |  |  | 6811,88 | 7441,88 |  |
|  | 3 |  | 851200 |  | 11016,2 |  |  |  |  | 10596,25 | 11576,25 |  |
| 100 | 1 |  | 256000 |  |  | 3440,0 |  |  |  | 3320,0 | 3600 |  |
|  | 2 |  | 576000 |  |  | 7740,0 |  |  |  | 7470,0 | 8100 |  |
|  | 3 |  | 896000 |  |  | 12040,0 |  |  |  | 11620,0 | 12600 |  |

Таблица 11

Силовой трансформатор 2500 кВА

| 5 |  | 1 |  | 20000 |  | 651,0 |  |  | 471,0 | 911 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | 45000 |  | 1464,7 |  |  | 1059,75 | 2049,75 |  |
|  |  | 3 |  | 70000 |  | 2278,5 |  |  | 1648,5 | 3188,5 |  |
| 10 |  | 1 |  | 40000 |  | 684,0 |  |  | 504,0 | 944 |  |
|  |  | 2 |  | 90000 |  | 1539,0 |  |  | 1134,0 | 2124 |  |
|  |  | 3 |  | 140000 |  | 2394,0 |  |  | 1764,0 | 3304 |  |
| 15 |  | 1 |  | 60000 |  | 739,0 |  |  | 559,0 | 999 |  |
|  |  | 2 |  | 135000 |  | 1662,75 |  |  | 1257,75 | 2247,75 |  |
|  |  | 3 |  | 210000 |  | 2586,5 |  |  | 1956,5 | 3496,5 |  |
| 20 |  | 1 |  | 80000 |  | 657,6 |  |  | 636,0 | 1076 |  |
|  |  | 2 |  | 180000 |  | 1836,0 |  |  | 1431,0 | 2421 |  |
|  |  | 3 |  | 280000 |  | 2856,0 |  |  | 2226,0 | 3766 |  |
| 25 |  | 1 |  | 100000 |  | 915,0 |  |  | 735,0 | 1175 |  |
|  |  | 2 |  | 225000 |  | 2058,75 |  |  | 1653,75 | 2643,75 |  |
|  |  | 3 |  | 350000 |  | 3202,5 |  |  | 2572,5 | 4112,5 |  |
| 30 |  | 1 |  | 120000 |  | 1036,0 |  |  | 856,0 | 1296 |  |
|  |  | 2 |  | 270000 |  | 2331,0 |  |  | 1926,0 | 2916 |  |
|  |  | 3 |  | 420000 |  | 3626,0 |  |  | 2996,0 | 4536 |  |
| 35 |  | 1 |  | 140000 |  | 1179,0 |  |  | 999,0 | 1439 |  |
|  |  | 2 |  | 315000 |  | 2652,7 |  |  | 2247,75 | 3237,75 |  |
|  |  | 3 |  | 490000 |  | 4126,5 |  |  | 3496,5 | 5036,5 |  |
| 40 |  | 1 |  | 160000 |  | 1344,0 |  |  | 1164,0 | 1604 |  |
|  |  | 2 |  | 360000 |  | 3024,0 |  | 2619,0 |  | 3609 |  |
|  |  | 3 |  | 560000 |  | 4704,0 |  | 4074,0 |  | 5604 |  |
| 45 |  | 1 |  | 180000 |  | 1531,0 |  | 1351,0 |  | 1791 |  |
|  |  | 2 |  | 405000 |  | 3444,75 |  | 3039,75 |  | 4029,75 |  |
|  |  | 3 |  | 630000 |  | 5358,5 |  | 4728,5 |  | 6268,5 |  |
| 50 |  | 1 |  | 200000 |  |  | 1740,0 | 1560 |  | 2000 |  |
|  |  | 2 |  | 450000 |  |  | 3915,0 | 3510 |  | 4500 |  |
|  |  | 3 |  | 700000 |  |  | 6090,0 | 5460 |  | 7000 |  |
| 55 | 1 |  | 220000 |  | 1971,0 |  |  |  | 1791,0 |  | 2231 |
|  | 2 |  | 495000 |  | 4434,75 |  |  |  | 4029,75 |  | 5019,75 |
|  | 3 |  | 770000 |  | 6898,5 |  |  |  | 6268,5 |  | 7808,5 |
| 60 | 1 |  | 240000 |  | 2224,0 |  |  |  | 2044 |  | 2484 |
|  | 2 |  | 540000 |  | 5004,0 |  |  |  | 4599 |  | 5589 |
|  | 3 |  | 840000 |  | 7784,0 |  |  |  | 7154 |  | 8694 |
| 65 | 1 |  | 260000 |  | 2488,0 |  |  |  | 2319 |  | 2759 |
|  | 2 |  | 585000 |  | 5598,0 |  |  |  | 5217,75 |  | 6207,75 |
|  | 3 |  | 910000 |  | 8708,0 |  |  |  | 8116,5 |  | 9656,5 |
| 70 | 1 |  | 280000 |  | 2796,0 |  |  |  | 2616 |  | 3056 |
|  | 2 |  | 630000 |  | 6291,0 |  |  |  | 5886 |  | 6876 |
|  | 3 |  | 980000 |  | 9786,0 |  |  |  | 9156 |  | 10696 |
| 75 | 1 |  | 300000 |  | 3115,0 |  |  |  | 2935 |  | 3375 |
|  | 2 |  | 675000 |  | 7008,75 |  |  |  | 6603,75 |  | 7593,75 |
|  | 3 |  | 1050000 |  | 10902,5 |  |  |  | 10272,5 |  | 11812,5 |
| 80 | 1 |  | 320000 |  | 3456,0 |  |  |  | 3276 |  | 3716 |
|  | 2 |  | 720000 |  | 7776,0 |  |  |  | 7371 |  | 8361 |
|  | 3 |  | 1120000 |  | 12096,0 |  |  |  | 11466 |  | 13006 |
| 85 | 1 |  | 340000 |  | 3819,0 |  |  |  | 3639 |  | 4079 |
|  | 2 |  | 765000 |  | 8642,25 |  |  |  | 8187,75 |  | 9177,75 |
|  | 3 |  | 1190000 |  | 13366,5 |  |  |  | 12736,5 |  | 14276,5 |
| 90 | 1 |  | 360000 |  | 4204,0 |  |  |  | 4024 |  | 4464 |
|  | 2 |  | 810000 |  | 9459,0 |  |  |  | 9054 | 10044 |  |
|  | 3 |  | 1260000 |  | 14714,0 |  |  |  | 14084 | 15624 |  |
| 95 | 1 |  | 380000 |  | 4611,0 |  |  |  | 4431 | 4871 |  |
|  | 2 |  | 855000 |  | 10374,75 |  |  |  | 9969,75 | 10959,75 |  |
|  | 3 |  | 1330000 |  | 16138,5 |  |  |  | 15518,5 | 17048,5 |  |
| 100 | 1 |  | 400000 |  | 5040 |  |  |  | 4860 | 5300 |  |
|  | 2 |  | 900000 |  | 11340 |  |  |  | 10935 | 11925 |  |
|  | 3 |  | 1400000 |  | 17640 |  |  |  | 17010 | 18550 |  |