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Утверждено

Правила
приема производственных сточных вод в канализацию г. Кара-Балта

1. Основные положения
2. Требования, предъявляемые к производственным сточным водам, сбрасываемым в городскую систему канализации
3. Контроль за сбросом производственных сточных вод в городскую систему канализации
1. Основные положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают требования к приему производственных сточных вод в канализацию города Бишкек.
1.2. Правила разработаны на основании:
- Правил приема сточных вод в систему канализации, утвержденных приказом Государственного комитета по охране природы Кыргызской Республики от 5 сентября 1994 года;
- Правил охраны поверхностных вод Кыргызской Республики, утвержденных Государственным комитетом по охране природы Кыргызской Республики от 9 августа 1993 года.
1.3. Правила являются обязательными для всех промышленных предприятий, организаций и иных юридических лиц независимо от их ведомственной принадлежности, производственные сточные воды которых сбрасываются в городскую канализационную сеть.
1.4. МП «Кара-Балтинский водоканал» обязано осуществлять контроль за соблюдением предприятиями требований настоящих Правил и при их нарушении имеет право привлекать виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
2. Требования, предъявляемые к производственным сточным водам, сбрасываемым в городскую систему канализации
2.1. В городскую канализацию разрешается принимать только такие производственные сточные воды, которые не приведут к нарушению работы канализационных сетей и сооружений, не представляют опасности для обслуживающего персонала и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в соответствии с требованиями "Правил охраны поверхностных вод".
2.2. Запрещается сбрасывать в городскую канализацию производственные сточные воды содержащие:
- соединения, которые могут выделять опасные для человека газы (сероводород, окись углерода, цианистый водород, сероуглерод, пар легколетучих ароматических углеводородов и др.);
- горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси;
- радиоактивные вещества;
- опасные бактериальные загрязнения;
- вещества, оказывающие разрушающее воздействие на сооружения городской канализации;
- загрязнения, засоряющие сооружения городской канализации (трубы, колодцы, решетки и т.п.) или откладывающиеся на них окалину, известь, песок, гипс, металлические стружки, волокна и т.п.;
- вещества, ухудшающие биологическую очистку сточных вод;
- нерастворимые масла, смолы и мазут;
- биологические трудноокисляемые органические вещества;
- биологические (жесткие) поверхностно-активные вещества (ПАВ);
- вещества, для которых не установлены предельно-допустимые концентрации (далее - ПДК) в воде водоемов рыбохозяйственного водопользования;
- производственные сточные воды, имеющие температуру свыше +40 градусов С, pH ниже 6,5 и выше 9, ХПК (химическая потребность кислорода) выше БПК5 (биологическая потребность кислорода) более чем в 2,5 раза или БПК полн. более чем в 1,5 раза.
2.3. Не подлежат сбросу в городскую канализацию:
- концентрированные маточные и кубовые растворы;
- дренажные воды и нормативно-чистые производственные сточные воды;
- поверхностный сток с территорий промышленных предприятий (дождевые, талые и др.);
- осадки из локальных очистных сооружений, грунт, строительный и бытовой мусор, отходы производства;
- производственные сточные воды, содержащие только минеральные вещества или механические загрязнения (в том числе и воды от установок водоподготовки ТЭЦ и котельных).
2.4. Сброс производственных сточных вод в системы канализации должен осуществляться самостоятельным выпуском с обязательным устройством контрольного колодца, размещаемого за пределами предприятия. Указанные выпуски промышленные предприятия и другие абоненты должны оборудовать приспособлениями: автоматическими пробоотборниками, расходомерами, пломбируемыми запорными устройствами для перекрытия поступления стоков в городскую канализацию и постоянного контроля за расходом и качеством сточных вод.
2.5. Производственные сточные воды могут быть приняты в городскую канализацию, если содержание в них вредных веществ не превышает ПДК (приложения 1). Сброс веществ не указанных в приложении 1 запрещен.
2.6. Достижение ПДК веществ в производственных сточных водах путем разбавления их чистыми, нормативно-чистыми и другими водами категорически запрещается.
2.7. В случаях, когда количество и состав производственных сточных вод изменяется в течение суток, на промышленных предприятиях и абонентах должны устанавливаться усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток, сброс производственных сточных вод.
2.8. ПДК вредных веществ в производственных сточных водах определены с учетом:
- разбавления промышленных стоков с хозяйственно-бытовыми;
- задержания загрязняющих веществ очистными сооружениями;
- условий сброса очищенных сточных вод в р. Ток-Таш.
2.9. В исключительных случаях МП «Кара-Балтинский водоканал» имеет право согласовать прием производственных сточных вод с отклонениями ПДК от значений, приведенных в приложении 1.
2.10. Для производственных стоков, которые поступают в городскую канализацию, но отводятся не на городские очистные сооружения, а водоемы без очистки, разрабатываются и утверждаются повышенные нормативы в соответствии с требованиями по выпуску стоков в водоемы
3. Контроль за сбросом производственных сточных вод в городскую систему канализации
3.1. Предприятие обязано:
- обеспечивать надежную работу всех канализационных сооружений, находящихся у него на балансе, не допускать утечки сточных вод;
- своевременно обезвреживать и вывозить осадок из локальных очистных сооружений;
- обеспечивать в любое время суток возможность проведения работниками МП «Кара-Балтинский водоканал» контрольных проверок работы канализационных сооружений предприятий и соблюдения требований настоящих Правил;
- вывозить производственные отходы 4-го класса на городскую свалку, отходы с сооружений предварительной очистки 1, 2, 3 класса опасности временно складировать на своих территориях по согласованию с Жайылским районным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3.2. Предприятие должно производить анализ производственных сточных вод до и после комплекса локальных очистных сооружений и в контрольных колодцах перед выпуском их в городскую канализацию и представлять эти сведения в МП «Кара-Балтинский водоканал». Порядок выполнения этих работ, места и периодичность отбора проб, перечень веществ, подлежащих определению, периодичность представления сведений об объемах и качестве производственных сточных вод должно согласовываться с МП «Кара-Балтинский водоканал».
3.3. МП «Кара-Балтинский водоканал»:
- может потребовать от предприятий любые сведения об объемах потребляемой воды, работе собственных источников водоснабжения, режиме работы предприятия, применяемого в производстве веществах, работе локальных очистных сооружений;
- с промышленных предприятий, организаций и иных юридических лиц, допустивших сброс производственных сточных вод в городскую канализацию с превышением ПДК (предельно-допустимых концентраций) вредных веществ взимать оплату в 3-х кратном размере, при обнаружении залповых сбросов - в 5-ти кратном размере (залповым сбросом считать сброс вредных веществ, превышающих концентрации, указанные в приложении 2 и 3 более чем в 10 раз). Взимаемые средства с нарушителей направлять в фонд развития производства МП «Кара-Балтинский водоканал», для выполнения капитального ремонта сетей канализации и очистных сооружений;
- при грубом нарушении Правил приема производственных сточных вод в канализацию города Бишкек промышленными предприятиями, организациями и иными юридическими лицами передавать материалы в прокуратуру города Кара-Балта для привлечения виновных к ответственности и возмещению убытков.


Общие требования, 
предъявляемые к производственным сточным водам, принимаемым в городскую канализацию

Показатели состава и свойств сточных вод 	Допустимая концентрация
Взвешенные вещества, г/м³ 	350
Зольность, %	30
БПК5, г/м³	300
ХПК, мг/л	450
Активная реакция среды, pH	6,5 - 8,5
Температура, град. Цельсия	40
Плотный остаток, мг/л, в том числе:	1000
Хлориды	350
Сульфаты	500
Фосфаты	5,0

НОРМЫ
предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ,
принимаемых в городскую систему канализации

Наименование веществ 	ПДК, в мг/л 
Эфирорастворимые	15
Нефтепродукты	0,3
Фенолы	0,001
СПАВ	4,00
Кадмий	0,0008
Медь	1,0
Цинк	1,0
Никель	0,1
Цианиды	0,005
Хром6+	0,4
Хром3+	4,0
Железо	5,0



Директор
МП «Кара-Балтинский водоканал»                                                                  В.Алеев
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