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                    ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

            в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года N 241

        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано  в  Министерстве юстиции Кыргызской  Республики  19 марта 2004 года. Регистрационный номер 34-04                                Утверждены                        постановлением Главного                     государственного санитарного                      врача Кыргызской Республики                      от 20 февраля 2004 года № 9            МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                           РАЗДЕЛ: ГИГИЕНА ТРУДА                 Физические факторы производственной среды          "Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)                     в производственных условиях"          "Power frequency magnetic field (50 Hz) in occupational                             environment"                        Санитарные правила и нормы                            СанПиН 2.2.4.002-03    1. Область применения  2. Нормируемые параметры и единицы измерения  3. Предельно допустимые уровни воздействия магнитных     полей на человека  4. Требования к проведению контроля МП на рабочих     местах  5. Мероприятия по защите работающих от неблагоприятного     влияния магнитных полей  6. Лечебно-профилактические мероприятия  Приложение 1. Общие сведения о магнитном поле, создаваемом                электроустановками, и характере его биологического                действия  Приложение 2. ПДУ производственных воздействий МП ПЧ в зависимости                от времени пребывания персонала для условий общего                воздействия  Приложение 3. Основные характеристики средств измерения уровней                магнитных полей  Приложение 4. Термины и определения    Настоящие  Санитарные  правила и нормы  (далее  санитарные  правила)переработаны      Департаментом     госсанэпиднадзора     Министерстваздравоохранения  Кыргызской  Республики  в  соответствии   с   ЗакономКыргызской  Республики  "О  санитарно-эпидемиологическом  благополучиинаселения",  Положений "О государственной санитарно-эпидемиологическойслужбе"     и    "О    государственном    санитарно-эпидемиологическомнормировании",  утвержденных постановлением  Правительства  КыргызскойРеспублики  от  10.12.2001  г. N 778 "О реализации  Закона  КыргызскойРеспублики "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",  сучетом     СанПин     2.2.4.723-98,    разработанного    Министерствомздравоохранения Российской Федерации.  Государственный   санитарный   надзор   за   соблюдением   настоящихсанитарных  правил  осуществляют  органы  санитарно-эпидемиологическойслужбы Кыргызской Республики.                           1. Область применения    Санитарные  правила и нормы "Переменные магнитные поля  промышленнойчастоты   (50  Гц)  в  производственных  условиях"  (далее  -  СанПиН)устанавливают требования к условиям труда работающих, подвергающихся впроцессе  трудовой  деятельности  воздействиям  непрерывных  магнитныхonkei  (МП)  частотой 50 Гц. Требования к воздействиям прерывистых  МПчастотой  50 Гц устанавливаются другими нормативными правовыми  актамиКыргызской Республики.  1.2.   Требования  настоящих  СанПиН  не  распространяются  на  лиц,профессионально  не  связанных с эксплуатацией электроустановок,  т.е.население,  сельскохозяйственных рабочих,  строителей,  монтажников  ит.п.               2. Нормируемые параметры и единицы измерения    2.1.  Оценка  воздействия МП на человека производится  на  основаниидвух   параметров   -   интенсивности  и  времени  (продолжительности)воздействия.  2.2.  Интенсивность  воздействия МП определяется напряженностью  (Н)или    магнитной   индукцией   (В)   (их   эффективными   значениями).Напряженность  МП выражается в А/м (кратная величина кА/м);  магнитнаяиндукция   в  Тл  (дольные  величины  мТл,  мкТл,  нТл).  Индукция   инапряженность МП связаны следующим соотношением:                            В = (мю)0 х Н, где  (мю)0  =  4  х  (пи)  х 10(-7) Гн/м - магнитная постоянная.  Если  Визмеряется в мкТл, то 1 [А/м] ~ 1,25 [мкТл].  2.3. Продолжительность воздействия (7) измеряется в часах (ч).                3. Предельно допустимые уровни воздействия                      магнитных полей на человека    3.1.   Предельно  допустимые  уровни  (ПДУ)  МП  устанавливаются   взависимости от времени пребывания персонала для условий общего (на всетело) и локального (на конечности) воздействия (см. табл.).                                  Таблица                      Предельно допустимые уровни МП  -----------------------------------------------------------------------|     Время      |    Допустимые уровни МП, Н [А/м]/В [мкТл] при||пребывания (ч)  |----------------------------------------------------||                |         общем          |         локальном||----------------|------------------------|---------------------------||(<=) 1="" |="" 1600/2000="" |="" 6400/8000="" |="" |="" 2="" |="" 800/1000="" |="" 3200/4000="" |="" |="" 4="" |="" 400/500="" |="" 1600/2000="" |="" |="" 8="" |="" 80/100="" |="" 800/1000="" |="" ----------------------------------------------------------------------="" -="" 3.2.="" допустимая="" напряженность="" мп="" внутри="" временных="" интервалов="" определяется="" интерполяцией="" (см.="" приложение="" 2);="" 3.3.="" при="" необходимости="" пребывания="" персонала="" в="" зонах="" с="" различной="" напряженностью="" мп="" общее="" время="" выполнения="" работ="" в="" этих="" зонах="" не="" должно="" превышать="" предельно="" допустимое="" для="" зоны="" с="" максимальной="" напряженностью.="" 3.4.="" допустимое="" время="" пребывания="" в="" мп="" может="" быть="" реализовано="" одноразово="" или="" дробно="" в="" течение="" рабочего="" дня="" ((1)="" см.="" примечание).="" 4.="" требования="" к="" проведению="" контроля="" мп="" на="" рабочих="" местах="" 4.1.="" требования="" настоящих="" санпин="" должны="" соблюдаться="" при="" проектировании="" и="" эксплуатации="" электроустановок,="" являющихся="" источником="" мп,="" а="" также="" после="" ремонта,="" изменения="" технологических="" режимов="" эксплуатации.="" 4.2.="" при="" проведении="" контроля="" должны="" соблюдаться="" требования="" правил="" техники="" безопасности="" при="" эксплуатации="" электроустановок.="" 4.3.="" измерение="" напряженности="" (индукции)="" мп="" должно="" производиться="" на="" всех="" рабочих="" местах="" эксплуатационного="" персонала="" электроустановок,="" в="" местах="" прохода="" персонала="" (в="" т.ч.="" вблизи="" экранированных="" токопроводов,="" под="" шинными="" мостами="" и="" т.п.),="" а="" также="" в="" производственных="" помещениях="" с="" постоянным="" пребыванием="" персонала,="" расположенных="" на="" расстоянии="" менее="" 20="" м="" от="" токоведущих="" частей="" электроустановок,="" в="" т.ч.="" отделенных="" от="" них="" стеной.="" 4.4.="" напряженность="" мп="" должна="" определяться:="" -="" в="" действующих="" электроустановках="" -="" по="" результатам="" измерений;="" -="" при="" проектировании="" -="" по="" результатам="" измерений="" в="" аналогичных="" электроустановках="" с="" оборудованием="" того="" же="" типа.="" при="" отсутствии="" аналогов="" напряженность="" мп="" определяется="" расчетом,="" с="" последующим="" проведением="" измерений="" после="" ввода="" установки="" в="" эксплуатацию.="" 4.5.="" напряженность="" (индукция)="" мп="" на="" рабочих="" местах="" должна="" измеряться="" при:="" -="" приемке="" в="" эксплуатацию="" новых="" электроустановок;="" -="" расширении="" действующих="" электроустановок;="" -="" оборудовании="" помещений="" для="" постоянного="" или="" временного="" пребывания="" персонала,="" находящегося="" вблизи="" электроустановок="" (лаборатории,="" кабинеты="" аул,="" мастерские,="" узлы="" связи="" и="" т.п.);="" -="" аттестации="" рабочих="" мест.="" 4.6.="" расчет="" напряженности="" (индукции)="" мп="" должен="" производиться="" с="" погрешностью="" не="" более="" 10%.="" 4.7.="" измерения="" должны="" производиться="" на="" рабочих="" местах="" персонала="" на="" высоте="" 0,5;="" 1,7="" и="" 1,8="" от="" поверхности="" земли="" (пола).="" при="" нахождении="" источника="" мп="" под="" рабочим="" местом="" измерения="" должны="" проводиться="" также="" на="" уровне="" пола="" помещения,="" земли.="" определяющим="" является="" наибольшее="" зарегистрированное="" значение.="" 4.8.="" измеряется="" напряженность="" (индукция)="" мп,="" не="" искаженного="" находящимися="" вблизи="" рабочего="" места="" посторонними="" железосодержащими="" предметами="" ((2)="" см.="" примечание).="" 4.9.="" не="" допускается="" проведение="" измерений="" при="" наличии="" осадков,="" температуре="" и="" влажности,="" выходящих="" за="" предельные="" рабочие="" параметры="" средств="" измерений.="" 4.10.="" измерения="" и="" расчет="" напряженности="" (индукции)="" мп="" должны="" производиться="" при="" максимальном="" рабочем="" токе="" электроустановки,="" или="" измеренные="" значения="" должны="" пересчитываться="" на="" максимальный="" рабочий="" ток="" (imax)="" путем="" умножения="" измеренных="" значений="" на="" отношение="" imax/i,="" где="" i="" -="" ток="" в="" источнике="" мп="" при="" измерениях.="" 4.11.="" измерение="" напряженности="" (индукции)="" мп="" должно="" производиться="" средствами="" измерения,="" имеющими="" основную="" погрешность="" измерения="" не="" более="" (+-)="" 10%="" и="" поверочный="" сертификат.="" рекомендуется="" использовать="" приборы="" с="" трехкоординатным="" индукционным="" датчиком,="" обеспечивающим="" автоматическое="" измерение="" максимального="" модуля="" напряженности="" мп="" при="" любой="" ориентации="" датчика="" в="" пространстве.="" 4.12.="" при="" использовании="" средств="" измерения="" с="" однокоординатным="" индукционным="" датчиком="" (преобразователем="" холла="" и="" т.п.)="" необходимо="" осуществлять="" поиск="" максимального="" регистрируемого="" значения="" путем="" ориентации="" датчика="" в="" каждой="" точке="" измерения="" в="" разных="" плоскостях.="" 4.13.="" результаты="" измерений,="" пересчитанные="" на="" максимальный="" рабочий="" ток,="" следует="" наносить="" на="" план="" помещения="" или="" электроустановки.="" при="" измерениях="" вблизи="" вл="" следует="" определять="" поперечный="" профиль="" распределения="" напряженности="" мп="" в="" характерных="" пролетах.="" 4.14.="" измерения="" могут="" проводиться="" лицами,="" имеющими="" специальную="" подготовку="" и="" назначенными="" администрацией="" предприятия.="" измерения="" в="" рамках="" аттестации="" рабочих="" мест="" должны="" проводиться="" специалистами="" органов="" госсанэпиднадзора="" или="" специалистами="" организаций,="" имеющих="" аттестат="" на="" техническую="" компетентность="" проведения="" измерений="" уровней="" мп,="" оснащенных="" соответствующими="" средствами="" измерений="" и="" аккредитованных="" в="" системах,="" в="" установленном="" действующим="" законодательством="" кыргызской="" республики="" порядке.="" 4.15.="" результаты="" измерений="" должны="" оформляться="" протоколом.="" в="" протокол="" вносятся="" следующие="" данные:="" -="" наименование="" объекта;="" -="" реквизиты="" организации,="" проводящей="" измерения;="" -="" дата="" проведения="" измерений;="" -="" характеристика="" средства="" измерения="" (тип,="" зав.="" n,="" пределы="" измерений,="" основная="" погрешность,="" дата="" последней="" поверки);="" -="" ф.="" и.="" о.,="" должность="" представителя="" организации="" -="" владельца="" электроустановки;="" -="" план="" размещения="" оборудования="" с="" указанием="" расположения="" рабочих="" мест="" точек="" измерения;="" -="" рабочий="" ток="" в="" источнике="" мп="" во="" время="" проведения="" измерений;="" -="" сведения="" о="" методике="" измерений;="" -="" температура="" и="" относительная="" влажность="" воздуха;="" -="" результаты="" измерений;="" -="" заключение="" (выводы)="" с="" оценкой="" соответствия="" измеренных="" уровней="" мп="" предельно="" допустимым;="" -="" рекомендации="" по="" защите="" персонала;="" -="" фамилии="" и="" должности="" лиц,="" производивших="" измерения;="" -="" подписи.="" 4.16.="" протоколы="" измерений="" уровней="" мп="" предоставляются="" органам="" госсанэпиднадзора.="" 4.17.="" для="" контроля="" уровней="" мп="" на="" рабочих="" местах="" персонала="" рекомендуются="" приборы,="" указанные="" в="" приложении="" 3.="" 5.="" мероприятия="" по="" защите="" работающих="" от="" неблагоприятного="" влияния="" магнитных="" полей="" 5.1.="" обеспечение="" защиты="" работающих="" от="" неблагоприятного="" влияния="" мп="" осуществляется="" путем="" проведения="" организационных="" и="" технических="" мероприятий.="" 5.2.="" к="" организационным="" относятся="" мероприятия,="" обеспечивающие="" соблюдение="" требований="" ограничения="" продолжительности="" пребывания="" персонала="" в="" условиях="" воздействия="" мп="" (без="" нарушения="" сложившейся="" системы="" эксплуатационного="" обслуживания="" электрооборудования)="" и="" организации="" рабочих="" мест="" на="" расстояниях="" от="" токоведущих="" частей="" оборудования,="" обеспечивающих="" соблюдение="" пду.="" 5.3.="" при="" проектировании="" электроустановок="" организационные="" мероприятия="" включают:="" -="" отказ="" от="" размещения="" производственных="" помещений,="" рассчитанных="" на="" постоянное="" пребывание="" персонала="" вблизи="" токоведущих="" частей="" электроустановок,="" а="" также="" под="" и="" над="" токоведущими="" частями="" оборудования="" (например,="" токопроводами),="" за="" исключением="" случаев,="" когда="" уровни="" мп="" по="" результатам="" расчета="" не="" превышают="" предельно="" допустимые;="" -="" расположение="" путей="" передвижения="" обслуживающего="" персонала="" на="" расстояниях="" от="" экранированных="" токопроводов="" и="" (или)="" шинных="" мостов,="" обеспечивающих="" соблюдение="" пду;="" -="" исключение="" расположения="" токоограничивающих="" реакторов="" и="" выключателей="" в="" соседних="" ячейках="" ру="" 6-10="" кв.="" при="" проектировании="" вл="" предпочтение="" должно="" отдаваться="" двухцепным="" вл="" с="" расположением="" фазных="" проводов,="" обеспечивающим="" максимальную="" компенсацию="" мп="" фазных="" проводов="" обеих="" цепей.="" при="" проектировании="" кл="" их="" расположение="" должно="" обеспечивать="" соблюдение="" допустимых="" значений="" мп="" у="" поверхности="" земли.="" 5.4.="" при="" эксплуатации="" электроустановок="" организационные="" мероприятия="" включают="" следующее:="" -="" зоны="" с="" уровнями="" мп,="" превышающими="" предельно="" допустимые,="" где="" по="" условиям="" эксплуатации="" не="" требуется="" даже="" кратковременное="" пребывание="" персонала="" (например,="" камеры="" выводов="" турбогенераторов),="" должны="" ограждаться="" и="" обозначаться="" соответствующими="" предупредительными="" знаками;="" -="" осмотр="" электрооборудования,="" находящегося="" под="" напряжением,="" должен="" осуществляться="" из="" зон="" с="" уровнями="" мп,="" удовлетворяющими="" нормативным="" требованиям»="" -="" ремонт="" электрооборудования="" следует="" производить="" вне="" зоны="" влияния="" мп.="" 5.5.="" к="" техническим="" относятся="" мероприятия,="" снижающие="" уровни="" мп="" на="" рабочих="" местах="" путем="" экранирования="" источников="" мп="" или="" рабочих="" мест.="" экранирование="" должно="" осуществляться="" посредством="" материалов="" с="" высокой="" магнитной="" постоянной="" или="" активных="" экранов.="" 6.="" лечебно-профилактические="" мероприятия="" 6.1.="" в="" целях="" предупреждения="" и="" раннего="" обнаружения="" изменений="" состояния="" здоровья="" все="" лица,="" подвергающиеся="" производственным="" воздействиям="" мп,="" должны="" проходить="" предварительный="" и="" периодические="" медосмотры="" в="" соответствии="" с="" действующим="" законодательством="" кыргызской="" республики="" в="" порядке,="" установленном="" министерством="" здравоохранения="" кыргызской="" республики,="" аналогично="" лицам,="" подвергающимся="" производственным="" воздействиям="" эп="" частотой="" 50="" гц.="" 6.2.="" лица,="" не="" достигшие="" 18-летнего="" возраста,="" к="" работе="" в="" условиях="" воздействия="" мп="" не="" допускаются.="" приложение="" 1="" (справочное)="" общие="" сведения="" о="" магнитном="" поле,="" создаваемом="" электроустановками,="" и="" характере="" его="" биологического="" действия="" 1.="" электроустановки="" электроэнергетических="" и="" промышленных="" предприятий,="" исследовательских="" лабораторий="" и="" лечебных="" учреждений="" являются="" источником="" электромагнитного="" поля="" (эмп)="" частотой="" 50="" гц.="" персонал,="" осуществляющий="" ремонт="" и="" эксплуатацию="" электроустановок,="" подвергается="" воздействию="" электрического="" и="" магнитного="" поля="" (эп="" и="" мп)="" 50="" гц.="" гигиеническая="" регламентация="" эп,="" обеспечивающая="" защиту="" работающих,="" осуществляется="" в="" соответствии="" с="" "санитарными="" нормами="" и="" правилами="" выполнения="" работ="" в="" условиях="" воздействия="" электрических="" полей="" промышленной="" частоты="" (50="" гц)"="" n="" 5802-91.="" 2.="" мп="" -="" одна="" из="" составляющих="" электромагнитного="" поля.="" мп="" создается="" током,="" протекающим="" через="" проводник.="" в="" трехфазных="" электроустановках="" мп="" за="" счет="" фазового="" сдвига="" токов="" в="" токоведущих="" частях="" является="" вращающимся,="" эллиптически="" поляризованным,="" т.е.="" вектор="" напряженности="" (н)="" в="" каждой="" точке="" изменяется="" в="" пространстве="" и="" во="" времени="" по="" закону="" эллипса,="" проходя="" через="" максимальное="" (нmax)="" и="" минимальное="" (нmin)="" значения.="" за="" нормируемое="" значение="" напряженности="" вращающегося="" мп="" принято="" эффективное="" значение="" синусоиды,="" имеющей="" амплитуду,="" равную="" большой="" полуоси="" эллипса,="" описываемого="" вектором="" напряженности="" в="" данной="" точке,="" т.е.="" нmax/2.="" это="" же="" значение="" напряженности="" измеряют="" и="" рассчитывают="" в="" зоне="" нахождения="" персонала="" при="" выполнении="" работ.="" 3.="" мп="" имеет="" место="" в="" электроустановках="" всех="" напряжений.="" его="" интенсивность="" выше="" вблизи="" выводов="" генераторов,="" токопроводов,="" блочных="" силовых="" трансформаторов="" и="" автотрансформаторов="" связи="" ору="" разных="" напряжений="" (особенно="" на="" уровне="" разъема="" бака),="" а="" также="" зру="" 6-10="" кв="" и="" вблизи="" них.="" в="" помещениях="" вблизи="" кру,="" у="" токопроводов,="" вблизи="" электродвигателей,="" ору,="" кл,="" вл="" всех="" напряжений="" интенсивность="" мп="" существенно="" ниже.="" 4.="" воздействие="" мп="" на="" персонал="" может="" быть="" как="" общим,="" так="" и="" преимущественно="" локальным="" (на="" конечности).="" 5.="" мп="" индуцирует="" в="" теле="" человека="" вихревые="" токи.="" согласно="" современным="" представлениям,="" индицирование="" вихревых="" токов="" является="" основным="" механизмом="" биологического="" действия="" мп.="" основным="" параметром,="" его="" характеризующим,="" является="" плотность="" вихревых="" токов.="" допустимое="" значение="" плотности="" вихревого="" тока="" в="" организме="" положено="" в="" основу="" настоящих="" санпин="" и="" всех="" действующих="" в="" мире="" гигиенических="" регламентов="" мп="" (с="" разными="" коэффициентами="" гигиенического="" запаса).="" 6.="" биологическая="" эффективность="" мп="" зависит="" от="" интенсивности="" и="" продолжительности="" воздействия.="" показана="" возможность="" неблагоприятного="" влияния="" мп="" на="" здоровье="" человека.="" реакции="" организма="" имеют="" неспецифический="" характер.="" при="" длительном="" систематическом="" пребывании="" человека="" в="" мп="" могут="" возникать="" изменения="" функционального="" состояния="" нервной,="" сердечно-сосудистой,="" иммунной="" систем.="" имеется="" вероятность="" увеличения="" риска="" развития="" лейкозов="" и="" злокачественных="" новообразований="" центральной="" нервной="" системы.="" приложение="" 2="" (справочное)="" пду="" производственных="" воздействий="" мп="" пч="" в="" зависимости="" от="" времени="" пребывания="" персонала="" для="" условий="" общего="" воздействия="" ((*)="" см.="" примечание)="" приложение="" 3="" (справочное)="" основные="" характеристики="" средств="" измерения="" уровней="" магнитных="" полей="" 1.="" анализатор="" переменного="" магнитного="" поля="" типа="" efa-1:="" -="" имеет="" трехкоординатный="" датчик,="" встроенный="" в="" корпус="" прибора="" и="" позволяющий="" автоматически="" определять="" максимальный="" модуль="" индукции="" мп="" при="" любом="" положении="" в="" данной="" точке="" пространства;="" -="" имеет="" встроенный="" частотомер="" и="" позволяет="" проводить="" измерения="" индукции="" мп="" в="" диапазоне="" частот="" 5-30="" кгц,="" в="" т.ч.="" при="" фиксированной="" частоте="" 50="" (+-)="" 5%="" гц;="" -="" имеет="" цифровое="" и="" аналоговое="" отсчетное="" устройство,="" работающие="" одновременно.="" отсчет="" показаний="" возможен="" в="" действующих="" и="" максимальных="" значениях;="" -="" имеет="" многофункциональный="" жидкокристаллический="" индикатор="" с="" подсветкой,="" позволяющий="" осуществлять="" работу="" при="" малой="" освещенности;="" -="" имеется="" меню="" пользователя,="" позволяющее="" устанавливать="" требуемый="" предел="" измерений,="" частоту="" (фиксированную="" или="" диапазон),="" режим="" работы="" (непрерывный="" отсчет="" показаний="" или="" выделение="" наибольшего="" значения="" в="" данной="" точке="" измерений),="" измеряемое="" значение="" (действующее="" или="" максимальное);="" -="" возможно="" использование="" как="" индикатора="" при="" установке="" (через="" меню)="" значения="" пду.="" индикация="" -="" световой="" и="" звуковой="" сигнал.="" технические="" характеристики:="" -="" пределы="" измерений="" индукции="" мп="" -="" 5="" нтл-10="" мтл;="" -="" погрешность="" измерений="" -="" (+-)="" 3="" или="" (+-)="" 5%="" (в="" зависимости="" от="" типа="" датчика);="" -="" питание="" -="" 5="" стандартных="" гальванических="" элементов="" (непрерывная="" работа="" 20="" ч).="" укомплектован="" зарядным="" устройством;="" -="" габариты="" -="" 110="" х="" 200="" х="" 60="" мм;="" -="" масса="" (с="" элементами="" питания)="" -="" 1000="" г.;="" -="" допустимая="" температура="" окружающей="" среды="" -="" 0-50="" град.="" цельсия;="" относительная="" влажность="" воздуха="" -="" до="" 95%;="" -="" имеется="" возможность="" подключения="" к="" пэвм;="" -="" соответствует="" международным="" стандартам="" iso="" 9001="" и="" senelec="" 50166;="" -="" серийно="" выпускается="" компанией="" вандель="" и="" гольтерманн="" (германия).="" 2.="" измеритель="" напряженности="" магнитного="" поля="" инмп-50:="" -="" имеет="" измерительный="" блок="" и="" выносной="" трехкоординатный="" датчик="" мп="" из="" секционированных="" катушек,="" смонтированных="" в="" ортогональных="" плоскостях,="" закрепленный="" на="" штанге="" с="" рукояткой;="" -="" пределы="" измерения="" -="" 10;="" 100;="" 1000;="" 10000="" а/м="" (выбор="" предела="" измерения="" осуществляется="" автоматически);="" -="" отсчетное="" устройство="" -="" цифровое;="" -="" погрешность="" измерения="" -="">< 10%;="" -="" питание="" -="" комбинированное.="" основные="" эксплуатационные="" характеристики:="" -="" возможность="" работы="" в="" условиях="" воздействия="" эп="" частотой="" 50="" гц="" (при="" е="">< 50="" кв/м);="" -="" допустимая="" температура="" окружающей="" среды="" -="" 10-30="" град.="" цельсия;="" -="" относительная="" влажность="" воздуха="" -="" не="" более="" 90%;="" -="" изготовитель="" -="" сибнииэ="" (г.новосибирск).="" 3.="" миллитесламетр="" портативный="" модульный="" мпм-2:="" -="" измеряет="" действующее="" значение="" индукции="" постоянного="" и="" переменного="" мп;="" -="" частотный="" диапазон="" -="" 0;="" 40-200="" гц;="" -="" диапазон="" измерений="" -="" 0,01-199,9="" мтл;="" -="" погрешность="" измерений="" -="" 0="" гц="" (+-)="" (2,5-5)%,="" 40-200="" гц="" (+-)="" (5-7)%;="" -="" датчик="" однокоординатный;="" -="" изготовитель="" -="" вниифтри="" (г.москва).="" 4.="" измеритель="" магнитной="" индукции="" промышленной="" частоты="" имп-50:="" -="" измеряет="" действующее="" значение="" индукции="" переменного="" мп;="" -="" датчик="" трехкоординатный;="" -="" частотный="" диапазон="" -="" 50="" (+-)="" 1="" гц;="" -="" диапазон="" измерений="" -="" 0,01="" мктл-10="" мтл;="" -="" погрешность="" измерения="" -="">< 10%;="" -="" относительная="" влажность="" -="" до="" 98%;="" -="" питание="" -="" автономное;="" -="" изготовитель="" -="" внииофи="" (г.москва).="" 5.="" миллитесламетр="" типа="" ф="" 4356="" (выпуск="" прекращен):="" -="" измеряет="" действующее="" значение="" индукции="" переменного="" мп;="" -="" диапазон="" измерений="" -="" 0,01-100="" мтл;="" -="" погрешность="" измерений="" (+-)="" 5%;="" -="" датчик="" -="" однокоординатный;="" -="" питание="" -="" сетевое.="" 6.="" микротесламетр="" г-79="" (выпуск="" прекращен):="" -="" измеряет="" действующее="" значение="" индукции="" переменного="" мп;="" -="" диапазон="" измерений="" -="" 0,02-1000="" мктл;="" -="" погрешность="" измерений="" (+-)="" 5%;="" -="" датчик="" -="" однокоординатный;="" -="" питание="" -="" комбинированное.="" приложение="" 4="" (справочное)="" термины="" и="" определения="" 1.="" электроустановка="" -="" совокупность="" машин,="" аппаратов,="" линий="" и="" вспомогательного="" оборудования="" (вместе="" с="" сооружениями="" и="" помещениями,="" в="" которых="" они="" установлены),="" предназначенная="" для="" производства,="" преобразования,="" трансформации,="" передачи,="" распределения="" электрической="" энергии="" и="" преобразования="" ее="" в="" другой="" вид="" энергии.="" 2.="" распределительное="" устройство="" (ру)="" -="" электроустановка,="" служащая="" для="" приема="" и="" распределения="" электроэнергии="" и="" содержащая="" коммутационные="" аппараты,="" сборные="" и="" соединительные="" шины,="" вспомогательные="" устройства,="" а="" также="" устройства="" защиты,="" автоматики="" и="" измерительные="" приборы.="" может="" быть="" открытым="" (ору),="" закрытым="" (зру),="" комплектным="" (кру).="" 3.="" комплектное="" распределительное="" устройство="" (кру)="" -="" ру,="" состоящее="" из="" закрытых="" шкафов="" с="" встроенными="" в="" них="" аппаратами,="" устройствами="" защиты="" и="" автоматики.="" 4.="" воздушная="" линия="" электропередачи="" (вл)="" -="" устройство="" для="" передачи="" электроэнергии="" по="" проводам,="" расположенным="" на="" открытом="" воздухе="" и="" прикрепленным="" при="" помощи="" изоляторов="" и="" арматуры="" к="" опорам="" или="" кронштейнам="" и="" стойкам.="" 5.="" кабельная="" линия="" (кл)="" -="" линия="" для="" передачи="" электроэнергии,="" состоящая="" из="" одного="" или="" нескольких="" параллельных="" кабелей="" с="" муфтами="" и="" крепежными="" деталями.="" 6.="" токопровод="" -="" устройство,="" предназначенное="" для="" передачи="" и="" распределения="" электроэнергии,="" состоящее="" из="" проводников="" и="" изоляторов,="" защитных="" оболочек,="" поддерживающих="" и="" опорных="" конструкций.="" 7.="" персонал="" (работающие)="" -="" лица,="" профессионально="" связанные="" с="" обслуживанием="" или="" работой="" в="" условиях="" воздействия="" мп="" промышленной="" частоты="" (50="" гц).="" 8.="" предельно="" допустимые="" уровни="" -="" уровни="" мп,="" воздействие="" которых="" при="" работе="" установленной="" продолжительности="" в="" течение="" трудового="" дня="" не="" вызывает="" у="" работающих="" заболеваний="" или="" отклонений="" в="" состоянии="" здоровья="" в="" процессе="" работы="" или="" в="" отдаленные="" сроки="" жизни="" настоящего="" и="" последующего="" поколения.="" 9.="" зона="" влияния="" мп="" -="" пространство,="" в="" котором="" напряженность="" (индукция)="" мп="" превышает="" 80="" а/м="" (100="" мктл).="" 10.="" типопредставитель="" -="" электроустановка="" данного="" типа="" и="" конструкции="" с="" одинаковым="" оборудованием,="" геометрическими="" размерами="" и="" комплектацией,="" изоляционными="" промежутками,="" номинальными="" током="" и="" напряжением.="" примечание:="" (1)="" при="" изменении="" режима="" труда="" и="" отдыха="" (сменная="" работа)="" пду="" мп="" не="" должен="" превышать="" установленный="" для="" 8-часового="" рабочего="" дня.="" (2)="" тело="" человека="" не="" искажает="" мп.="">
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