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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 мая 2025 года № 251

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2011 года № 196
Об утверждении Перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
 автоматическими системами обнаружения и тушения пожара
(В редакции постановления Правительства КР от 6 марта 2013 года № 116, 10 сентября 2013 года № 509, 11 июня 2018 года № 277)
В целях обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения людей о пожаре и создания условий для их успешной эвакуации, а также защиты жизни и здоровья граждан и имущества от пожаров Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара (далее - Перечень).
(В редакции постановления Правительства КР от 10 сентября 2013 года № 509)
2. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и уполномоченному государственному органу в области надзора и контроля по пожарной безопасности Кыргызской Республики:
- принять к руководству и организовать работу в соответствии с прилагаемым Перечнем;
- расходы по организации указанных работ осуществлять в пределах финансовых средств, предусмотренных утвержденным бюджетом на соответствующий год.
(В редакции постановления Правительства КР от 10 сентября 2013 года № 509)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел транспорта, строительства, коммуникаций и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2011 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Премьер-министр	А. Атамбаев

Утвержден
 постановлением
 Правительства
 Кыргызской Республики
 от 29 апреля 2011 года № 196

ПЕРЕЧЕНЬ
 зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара

(В редакции постановления Правительства КР от 6 марта 2013 года № 116, 10 сентября 2013 года № 509, 11 июня 2018 года № 277)

Постановлением Правительства КР от 10 сентября 2013 года N 509 внесены изменения в перечень на государственном языке.

(Преамбула исключена в соответствии с постановлением Правительства КР от 11 июня 2018 года № 277)
1. Область применения

1.1. Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара (далее - АУПТ) на всех этапах их создания и эксплуатации, согласно таблице 1.
1.2. На объектах, указанных в Перечне, взамен АУПТ также могут предусматриваться модульные установки автоматического порошкового пожаротушения для защиты отдельно стоящих киосков, бутиков, мастерских, коттеджей, производственных, бытовых помещений, а также помещений с малыми объемами.
1.3. Настоящие нормы являются обязательными для исполнения юридическими и физическими лицами Кыргызской Республики независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

2. Общие положения

2.1. Здания, сооружения, помещения и оборудование, подлежащие защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара, определяются согласно настоящему Перечню.
2.2. Технические средства пожарной сигнализации не устанавливаются в зданиях и помещениях, оборудованных автоматическими системами пожаротушения.
2.3. При размещении технологического оборудования на открытых площадках и на открытых складах, отнесенных по взрывопожароопасности к категориям А, Б, В, устанавливаются ручные системы пожарной сигнализации в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.04.09-84.
2.4. Необходимость оснащения средствами обнаружения и тушения пожара зданий, помещений, сооружений и оборудования, не вошедших в настоящий Перечень, определяется по согласованию с органами государственного пожарного надзора.
2.5. На объектах, оборудованных установками обнаружения и тушения пожара, необходимо предусматривать централизованную систему оповещения людей о пожаре.
2.6. Установки обнаружения и тушения пожара, оповещения о пожаре должны работать круглосуточно.
2.7. В зданиях и сооружениях, указанных в настоящем Перечне, следует защищать соответствующими установками обнаружения и тушения пожара все помещения и оборудование за исключением помещений:
а) с мокрыми процессами (душевые, санузлы, мойки и т.п.);
б) вентиляционных камер, насосных, бойлерных и других технических помещений, в которых отсутствуют сгораемые материалы;
в) отнесенных по взрывопожароопасности к категории Д.
2.8. Установки обнаружения и тушения пожара должны проектироваться и монтироваться в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
2.9. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами тушения пожара, составляет 40 процентов и более от общей площади этажей здания, то следует предусматривать оборудование всего здания системами тушения пожара.
3.0. Беспроводные автоматические системы обнаружения пожара применяются по согласованию с органами государственного пожарного надзора только для зданий жилого назначения и объектов с незначительным риском возникновения пожара.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
 зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара

(В редакции постановления Правительства КР от 6 марта 2013 года № 116)

┌──────────────────┬───────────────────┬──────┬────┬───────────┬───────┐
│Здания, сооружения│     Помещения,    │ АУПТ │АУПС│   Типы    │ Тип   │
│  и оборудование  │ подлежащие защите │  или │    │извещателей│ АУПТ  │
│                  │    АУПС и АУПТ    │  МПП │    │   АУПС    │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1. Общественные и │                   │      │    │           │       │
│административ-    │                   │      │    │           │       │
│но-бытовые        │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.1. Библиотеки,  │                   │      │    │           │       │
│архивы:           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│- с фондом        │Помещения хранилищ,│   +  │    │           │Газовая│
│хранения 500 тысяч│служебных каталогов│      │    │           │       │
│единиц и более    │и описей           │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │
│- с фондом        │В остальных        │      │ +  │Админист-  │       │
│хранения менее    │помещениях,        │      │    │ративно-хо-│       │
│500 тысяч единиц  │за исключением     │      │    │зяйственные│       │
│                  │помещений,         │      │    │помещения -│       │
│                  │приведенных        │      │    │тепловые, в│       │
│                  │в примечании № 1   │      │    │остальных -│       │
│                  │                   │      │    │дымовые    │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.2. Архивы       │Помещения хранения │   +  │    │           │Газовая│
│уникальных        │и выдачи уникальных│      │    │           │       │
│изданий, отчетов, │изданий, отчетов,  │      │    │           │       │
│рукописей и другой│рукописей и другой │      │    │           │       │
│документации      │документации особой│      │    │           │       │
│особой ценности,  │ценности           │      │    │           │       │
│в том числе       │                   │      │    │           │       │
│оперативных       │                   │      │    │           │       │
│отделов           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.3. Выставочные  │                   │      │    │           │Газовая│
│павильоны и залы: │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │
│- одноэтажные     │                   │   +  │    │           │       │
│площадью          │                   │      │    │           │       │
│1000 кв.м и более │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │
│- площадью менее  │Выставочные залы,  │      │ +  │Выставочные│       │
│1000 кв.м (кроме  │хранилища          │      │    │залы,      │       │
│помещений,        │экспонатов, архивы,│      │    │хранилища  │       │
│временно          │административно-хо-│      │    │экспонатов,│       │
│используемых для  │зяйственные        │      │    │архивы -   │       │
│выставок - фойе,  │                   │      │    │дымовые,   │       │
│вестибюлей и др.) │                   │      │    │админист-  │       │
│                  │                   │      │    │ративно-хо-│       │
│                  │                   │      │    │зяйственные│       │
│                  │                   │      │    │- тепловые │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │
│- двухэтажные и   │                   │   +  │    │           │       │
│более             │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.4. Банки,       │Помещения хранилищ │      │ +  │           │       │
│ломбарды          │денег, ценностей,  │      │    │           │       │
│                  │драгоценностей,    │      │    │           │       │
│                  │ценных бумаг       │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │
│                  │Операционные залы, │      │ +  │Администра-│       │
│                  │офисы и т.п.       │      │    │тивно-хо-  │       │
│                  │                   │      │    │зяйственные│       │
│                  │                   │      │    │- тепловые,│       │
│                  │                   │      │    │а в        │       │
│                  │                   │      │    │остальных -│       │
│                  │                   │      │    │дымовые    │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.5. Вокзалы:     │Помещения (камеры) │   +  │    │           │По     │
│- железнодорожные,│хранения багажа и  │      │    │           │согла- │
│автовокзалы,      │ручной клади, кроме│      │    │           │сованию│
│аэровокзалы,      │оборудованных      │      │    │           │       │
│аэропорты         │автоматическими    │      │    │           │       │
│                  │ячейками           │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│                  │В остальных        │      │ +  │Администра-│       │
│                  │помещениях         │      │    │тивно-хо-  │       │
│                  │(за исключением    │      │    │зяйственные│       │
│                  │помещений,         │      │    │- тепловые,│       │
│                  │приведенных        │      │    │а в        │       │
│                  │в примечании № 1)  │      │    │остальных -│       │
│                  │                   │      │    │дымовые    │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.6. Гостиницы,   │Номера, пищеблоки, │      │    │Коридоры,  │По     │
│отели, мотели,    │камеры хранения,   │      │    │фойе,      │согла- │
│кемпинги, гостевые│складские          │      │    │холлы,     │сованию│
│дома:             │помещения,         │      │    │гардероб-  │       │
│- 10 этажей и     │конференц-залы,    │   +  │    │ные, пульты│       │
│более;            │брифинг-залы и     │      │    │управления,│       │
│                  │помещения          ├──────┼────┤камеры     │       │
│- менее 10 этажей │культурно-массового│      │ +  │хранения,  │       │
│                  │назначения         │      │    │помещения с│       │
│                  │                   │      │    │размещением│       │
│                  │                   │      │    │оргтехники │       │
│                  │                   │      │    │- дымовые, │       │
│                  │                   │      │    │в остальных│       │
│                  │                   │      │    │- тепловые │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.7. Жилые здания:│Во всех помещениях │      │ +  │Тепловые   │       │
│- общежития,      │кроме санузлов,    │      │    │(опти-     │       │
│специализированные│душевых, прачечных │      │    │ко-элект-  │       │
│дома для          │(кроме помещений,  │      │    │ронные,    │       │
│престарелых и     │приведенных        │      │    │беспровод- │       │
│семей с           │в разделе 3)       │      │    │ные,       │       │
│инвалидами,       │                   │      │    │адресные)  │       │
│дома малюток      │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.8. Культур-     │Под колосниками    │   +  │    │           │Водяная│
│но-зрелищные      │сцены и арьерсцены;│      │    │           │       │
│учреждения        │под нижним ярусом  │      │    │           │       │
│                  │рабочих галерей и  │      │    │           │       │
│                  │соединяющими их    │      │    │           │       │
│                  │нижними переходными│      │    │           │       │
│                  │мостиками; в сейфе │      │    │           │       │
│                  │скатанных декораций│      │    │           │       │
│                  │и все проемы сцены,│      │    │           │       │
│                  │включая проемы     │      │    │           │       │
│                  │квартала, карманы  │      │    │           │       │
│                  │арьерсцены, а также│      │    │           │       │
│                  │части трюма,       │      │    │           │       │
│                  │занятые            │      │    │           │       │
│                  │конструкциями      │      │    │           │       │
│                  │встроенного        │      │    │           │       │
│                  │оборудования сцены │      │    │           │       │
│                  │и подъемно-спускных│      │    │           │       │
│                  │устройств; покрытия│      │    │           │       │
│                  │сцены и арьерсцены;│      │    │           │       │
│                  │все рабочие галереи│      │    │           │       │
│                  │и переходные       │      │    │           │       │
│                  │мостики (кроме,    │      │    │           │       │
│                  │нижних); трюмы     │      │    │           │       │
│                  │(кроме встроенного │      │    │           │       │
│                  │оборудования       │      │    │           │       │
│                  │сцены); карманы    │      │    │           │       │
│                  │сцены, а также     │      │    │           │       │
│                  │помещения в зданиях│      │    │           │       │
│                  │над сценой, имеющие│      │    │           │       │
│                  │колосники и трюм;  │      │    │           │       │
│                  │складские          │      │    │           │       │
│                  │помещения, кладовые│      │    │           │       │
│                  │и мастерские       │      │    │           │       │
│                  │помещения для      │      │    │           │       │
│                  │монтажа станковых и│      │    │           │       │
│                  │объемных декораций,│      │    │           │       │
│                  │бутафории,         │      │    │           │       │
│                  │реквизита;         │      │    │           │       │
│                  │столярные          │      │    │           │       │
│                  │мастерские;        │      │    │           │       │
│                  │фуражные,          │      │    │           │       │
│                  │инвентарные и      │      │    │           │       │
│                  │хозяйственные      │      │    │           │       │
│                  │кладовые; помещения│      │    │           │       │
│                  │хранения и         │      │    │           │       │
│                  │изготовления       │      │    │           │       │
│                  │рекламы; помещения │      │    │           │       │
│                  │для животных;      │      │    │           │       │
│                  │чердачное,         │      │    │           │       │
│                  │подкупольное       │      │    │           │       │
│                  │пространство над   │      │    │           │       │
│                  │зрительным залом   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.9. Одноэтажные  │                   │      │    │По         │       │
│здания из легких  │                   │      │    │согласова- │       │
│металлических     │                   │      │    │нию        │       │
│конструкций       │                   │      │    │           │       │
│с горючими        │                   │      │    │           │       │
│полимерными       │                   │      │    │           │       │
│утеплителями      │                   │      │    │           │       │
│(IV-ой степени    │                   │      │    │           │       │
│огнестойкости)    │                   │      │    │           │       │
│общественного     │                   │      │    │           │       │
│назначения:       │                   ├──────┼────┤           │       │
│- 800 кв.м        │                   │ МПП  │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│- менее 800 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│Административ-    │                   │      │    │           │       │
│но-бытового       │                   │      │    │           │       │
│назначения:       │                   │      │    │           │       │
│- 1200 кв.м       │                   │   +  │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│- менее 1200 кв.м │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│Здания, высотой   │Помещения          │   +  │    │           │По     │
│более 30 м        │общественного и    │      │    │           │согла- │
│от планировочной  │административ-     │      │    │           │сованию│
│отметки земли     │но-бытового        │      │    │           │       │
│до отметки пола   │назначения         │      │    │           │       │
│последнего этажа  │                   │      │    │           │       │
│(за исключением   │                   │      │    │           │       │
│жилых зданий)     │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.11 Лечебно-про- │Во всех помещениях │      │ +  │Администра-│       │
│филактические,    │за исключением     │      │    │тивно-хо-  │       │
│роддомы, больницы,│санузлов, душевых, │      │    │зяйственные│       │
│госпитали, клиники│прачечных          │      │    │- тепловые,│       │
│со стационарным   │(за исключением    │      │    │а в        │       │
│лечением,         │помещений,         │      │    │остальных -│       │
│санитарно-проти-  │приведенных        │      │    │дымовые    │       │
│воэпидемические,  │в примечании № 1)  │      │    │           │       │
│аптечные          │                   │      │    │           │       │
│учреждения        │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.12. Предприятия │Во всех помещениях │   +  │    │В помеще-  │Водя-  │
│торговли:         │(кроме помещений,  │      │    │ниях с     │ная,   │
│- одноэтажные,    │приведенных        │      │    │размещением│порош- │
│общая торговая    │в разделе 3)       │      │    │оргтехники │ковая  │
│площадь 3500 кв.м │                   │      │    │- дымовые, │       │
│и более           │                   │      │    │в остальных│       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤- тепловые │       │
│- при общей       │                   │      │ +  │           │       │
│торговой площади  │                   │      │    │           │       │
│менее 3500 кв.м   │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│Двухэтажные:      │                   │   +  │    │           │       │
│- при площади     │                   │      │    │           │       │
│здания 3500 кв.м  │                   │      │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │
│- при площади     │                   │      │ +  │           │       │
│здания менее      │                   │      │    │           │       │
│3500 кв.м         │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│Трехэтажные и     │                   │   +  │    │           │       │
│более             │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│Встроенные        │                   │      │    │           │       │
│в здания другого  │                   │      │    │           │       │
│назначения:       │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│В подвальные и    │                   │      │    │           │       │
│цокольные этажи:  │                   │      │    │           │       │
│- 300 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│- менее 300 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│В надземных       │                   │      │    │           │       │
│этажах:           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│- 500 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│- менее 500 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│Группа контейнеров│                   │  МПП │    │           │       │
│(павильонов) или  │                   │      │    │           │       │
│иных торговых     │                   │      │    │           │       │
│сооружений без    │                   │      │    │           │       │
│противопожарных   │                   │      │    │           │       │
│разрывов          │                   │      │    │           │       │
│в количестве      │                   │      │    │           │       │
│более 10          │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.13. Музеи,      │Помещения хранения │   +  │    │           │Газовая│
│картинные галереи,│сгораемых музейных │      │    │           │       │
│выставки,         │ценностей,         │      │    │           │       │
│выставочные залы  │фондохранилищ      │      │    │           │       │
│                  ├───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│                  │В остальных        │      │ +  │В помеще-  │       │
│                  │помещениях (кроме  │      │    │ниях с     │       │
│                  │помещений,         │      │    │размещением│       │
│                  │приведенных        │      │    │оргтехники │       │
│                  │в разделе 3 и      │      │    │- дымовые, │       │
│                  │в помещениях       │      │    │в остальных│       │
│                  │с круглосуточной   │      │    │- тепловые │       │
│                  │охраной,           │      │    │           │       │
│                  │оборудованных      │      │    │           │       │
│                  │первичными         │      │    │           │       │
│                  │средствами         │      │    │           │       │
│                  │пожаротушения)     │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.14. Здания      │Во всех помещениях │      │ +  │Тепловые   │       │
│парков культуры и │(кроме помещений,  │      │    │           │       │
│отдыха, зоопарков │приведенных        │      │    │           │       │
│                  │в разделе 3 и      │      │    │           │       │
│                  │в помещениях       │      │    │           │       │
│                  │с круглосуточной   │      │    │           │       │
│                  │охраной,           │      │    │           │       │
│                  │оборудованных      │      │    │           │       │
│                  │первичными         │      │    │           │       │
│                  │средствами         │      │    │           │       │
│                  │пожаротушения)     │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.15. Планетарии  │В остальных        │      │ +  │Тепловые   │       │
│                  │помещениях (кроме  │      │    │           │       │
│                  │помещений,         │      │    │           │       │
│                  │приведенных        │      │    │           │       │
│                  │в разделе 3)       │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.16. Предприятия │Производственные и │      │ +  │В помеще-  │       │
│бытового          │складские помещения│      │    │ниях с     │       │
│обслуживания      │предприятий        │      │    │размещением│       │
│населения         │изготовления и     │      │    │оргтехники │       │
│                  │ремонта одежды,    │      │    │- дымовые, │       │
│                  │головных уборов,   │      │    │в остальных│       │
│                  │трикотажных изделий│      │    │- тепловые │       │
│                  │с числом рабочих   │      │    │           │       │
│                  │мест более 10,     │      │    │           │       │
│                  │химической чистки, │      │    │           │       │
│                  │ремонта бытовых    │      │    │           │       │
│                  │электроприборов,   │      │    │           │       │
│                  │радио-, теле-,     │      │    │           │       │
│                  │фотоаппаратуры,    │      │    │           │       │
│                  │часов - с числом   │      │    │           │       │
│                  │рабочих мест       │      │    │           │       │
│                  │более 20           │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.17. Предприятия │Помещения          │      │ +  │Тепловые   │       │
│общественного     │пищеблока, кладовых│      │    │           │       │
│питания           │сухих продуктов    │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.18. Казино,     │Помещения          │      │ +  │Тепловые   │       │
│игровые автоматы  │пищеблока, кладовых│      │    │           │       │
│и т.п.            │сухих продуктов    │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.19. Санатории,  │В помещениях       │      │ +  │В помеще-  │       │
│профилактории,    │спальных корпусов  │      │    │ниях с     │       │
│учреждения отдыха │на 40 мест и более,│      │    │размещением│       │
│и туризма         │столовые, помещения│      │    │оргтехники │       │
│                  │культурно-массового│      │    │- дымовые, │       │
│                  │назначения,        │      │    │в остальных│       │
│                  │туристического,    │      │    │- тепловые │       │
│                  │спортивно-оздорови-│      │    │           │       │
│                  │тельного и         │      │    │           │       │
│                  │служебно-бытового  │      │    │           │       │
│                  │назначения         │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.20. Научно-ис-  │Помещения хранилищ,│   +  │    │           │По     │
│следовательские   │библиотек, архивов,│      │    │           │согла- │
│учреждения,       │кладовых, ремонтных│      │    │           │сованию│
│управления,       │мастерских,        │      │    │           │       │
│конструкторские и │переплетно-брошюр- │      │    │           │       │
│проектные         │ных мастерских,    │      │    │           │       │
│организации,      │сбора обработки    │      │    │           │       │
│здания            │макулатуры         │      │    │           │       │
│государственного  │                   │      │    │           │       │
│управления и т.п. │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│                  │В остальных        │      │ +  │           │       │
│                  │помещениях (кроме  │      │    │           │       │
│                  │помещений,         │      │    │           │       │
│                  │приведенных        │      │    │           │       │
│                  │в разделе 3)       │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.21. Учебные     │Во всех помещениях │   +  │    │В помеще-  │       │
│заведения и       │(кроме помещений,  │      │    │ниях с     │       │
│образовательные   │приведенных        │      │    │размещением│       │
│учреждения        │в разделе 3)       │      │    │оргтехники │       │
│                  │                   │      │    │- дымовые, │       │
│                  │                   │      │    │в остальных│       │
│                  │                   │      │    │- тепловые │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.22. Детские     │Во всех помещениях │      │ +  │В помеще-  │       │
│дошкольные        │(кроме помещений,  │      │    │ниях с     │       │
│учреждения        │приведенных        │      │    │размещением│       │
│                  │в разделе 3)       │      │    │оргтехники │       │
│                  │                   │      │    │- дымовые, │       │
│                  │                   │      │    │в остальных│       │
│                  │                   │      │    │- тепловые │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.23. Школы,      │Во всех помещениях │      │ +  │В помеще-  │       │
│школы-интернаты и │вместимостью 360   │      │    │ниях с     │       │
│интернаты         │учащихся; в учебных│      │    │размещением│       │
│при школах        │кабинетах физики,  │      │    │оргтехники │       │
│                  │химии, труда,      │      │    │- дымовые, │       │
│                  │мастерских,        │      │    │в остальных│       │
│                  │компьютерных       │      │    │- тепловые │       │
│                  │кабинетах и их     │      │    │           │       │
│                  │вспомогательных    │      │    │           │       │
│                  │помещениях         │      │    │           │       │
│                  │(за исключением    │      │    │           │       │
│                  │классов, учебных   │      │    │           │       │
│                  │кабинетов          │      │    │           │       │
│                  │общеобразовательных│      │    │           │       │
│                  │предметов,         │      │    │           │       │
│                  │учебно-спортивных  │      │    │           │       │
│                  │залов, заготовочных│      │    │           │       │
│                  │и доготовочных     │      │    │           │       │
│                  │цехов, кабинетов   │      │    │           │       │
│                  │директора и его    │      │    │           │       │
│                  │заместителей и     │      │    │           │       │
│                  │помещений,         │      │    │           │       │
│                  │приведенных        │      │    │           │       │
│                  │в примечании       │      │    │           │       │
│                  │в разделе 3)       │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.24. Эллинги     │Во всех помещениях │      │ +  │Дымовые    │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.25. Спортивные  │                   │      │    │Тепловые   │Водяная│
│сооружения: под   │                   │      │    │           │       │
│трибунами,        │                   │      │    │           │       │
│вместимостью 3000 │                   │      │    │           │       │
│и более зрителей, │                   │      │    │           │       │
│при открытых      │                   │      │    │           │       │
│спортивных        │                   │      │    │           │       │
│сооружениях       │                   │      │    │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
│- 100 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 100 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│Под трибунами     │                   │      │    │           │       │
│любой вместимости,│                   │      │    │           │       │
│в крытых          │                   │      │    │           │       │
│спортивных        │                   │      │    │           │       │
│сооружениях       │                   │      │    │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
│- 100 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 100 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│В зданиях крытых  │                   │      │    │           │       │
│спортивных        │                   │      │    │           │       │
│сооружений,       │                   │      │    │           │       │
│вместимостью 800  │                   │      │    │           │       │
│и более зрителей, │                   │      │    │           │       │
│под трибунами     │                   │      │    │           │       │
│любой вместимости │                   │      │    │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- 100 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 100 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.26. Культовые   │Во всех помещениях │      │ +  │Тепловые   │       │
│здания и комплексы│(кроме помещений,  │      │    │           │       │
│                  │приведенных        │      │    │           │       │
│                  │в разделе 3)       │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.27. Помещения   │Помещения с        │   +  │    │           │По     │
│для размещения    │размещением ЭВМ,   │      │    │           │согла- │
│электронно-вычис- │электронно-вычисли-│      │    │           │сованию│
│лительных машин   │тельной техники,   │      │    │           │       │
│(ЭВМ), работающих │графопостроителей, │      │    │           │       │
│в системах        │сервисной          │      │    │           │       │
│управления        │аппаратуры         │      │    │           │       │
│сложными          │системных          │      │    │           │       │
│технологическими  │программистов,     │      │    │           │       │
│процессами,       │систем подготовки  │      │    │           │       │
│нарушение которых │данных, а также    │      │    │           │       │
│влияет на         │пространство под   │      │    │           │       │
│безопасность      │съемными полами и  │      │    │           │       │
│людей,            │за подвесным       │      │    │           │       │
│автоматизированные│потолком           │      │    │           │       │
│центры            │(за исключением    │      │    │           │       │
│                  │персональных ЭВМ,  │      │    │           │       │
│                  │размещаемых на     │      │    │           │       │
│                  │рабочих местах     │      │    │           │       │
│                  │пользователей и    │      │    │           │       │
│                  │не требующих       │      │    │           │       │
│                  │выделения зон      │      │    │           │       │
│                  │обслуживания)      │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│1.28. Здания      │Во всех помещениях │      │    │В коридо-  │Водяная│
│общественного и   │(за исключением    │      │    │рах,       │       │
│административ-    │указанных в п.1.2, │      │    │холлах,    │       │
│но-бытового       │1.3, 1.5, 1.13)    │      │    │фойе и в   │       │
│назначения        │                   │      │    │помещениях │       │
│                  │                   │      │    │с          │       │
│                  │                   │      │    │размещением│       │
│                  │                   │      │    │электротех-│       │
│                  │                   │      │    │ники -     │       │
│                  │                   │      │    │дымовые, в │       │
│                  │                   ├──────┼────┤остальных -│       │
│- 10 этажей       │                   │   +  │    │тепловые   │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 10 этажей │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│2. Сооружения     │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│2.1. Кабельные    │                   │   +  │    │           │По     │
│сооружения        │                   │      │    │           │согла- │
│электростанций    │                   │      │    │           │сованию│
│                  │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│2.2. Кабельные    │                   │   +  │    │           │По     │
│сооружения при    │                   │      │    │           │согла- │
│прокладке в них 12│                   │      │    │           │сованию│
│и более кабелей   │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│2.3. Кабельные    │                   │      │ +  │Дымовые    │       │
│сооружения при    │                   │      │    │           │       │
│прокладке в них   │                   │      │    │           │       │
│менее 12 кабелей  │                   │      │    │           │       │
│или               │                   │      │    │           │       │
│маслонаполненных  │                   │      │    │           │       │
│кабелей           │                   │      │    │           │       │
│в металлических   │                   │      │    │           │       │
│трубах            │                   │      │    │           │       │
│(за исключением,  │                   │      │    │           │       │
│указанных в п.2.1,│                   │      │    │           │       │
│2.4)              │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│2.4. Кабельные    │                   │      │    │           │Пенная,│
│сооружения        │                   │      │    │           │порош- │
│(за исключением,  │                   │      │    │           │ковая  │
│указанных в       │                   │      │    │           │       │
│п.2.1):           │                   ├──────┼────┤           │       │
│- объемом 100     │                   │   +  │    │           │       │
│куб.м и более     │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- объемом менее   │                   │      │ +  │           │       │
│100 куб.м         │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│2.5. Емкостные    │                   │      │    │           │       │
│сооружения        │                   │      │    │           │       │
│(резервуары) для  │                   │      │    │           │       │
│хранения легковос-│                   │      │    │           │       │
│пламеняющихся и   │                   │      │    │           │       │
│горючих жидкостей │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│2.6. Закрытые     │                   │      │    │           │Пенная │
│галереи для       │                   │      │    │           │порош- │
│транспортирования │                   │      │    │           │ковая  │
│горючих веществ и │                   │      │    │           │       │
│материалов:       │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│- 100 куб.м       │                   │   +  │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │
│- объемом менее   │                   │      │ +  │           │       │
│100 куб.м         │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│3. Склады         │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│3.1. Специализиро-│Помещения для      │   +  │    │           │Пенная,│
│ванные склады     │хранения легковос- │      │    │           │порош- │
│легковоспламеняю- │пламеняющихся и    │      │    │           │ковая, │
│щихся и горючих   │горючих жидкостей, │      │    │           │МПП -  │
│жидкостей, горючих│сжиженных горючих  │      │    │           │по     │
│материалов,       │газов, отнесенные  │      │    │           │согла- │
│сжиженных газов,  │к категориям       │      │    │           │сованию│
│независимо        │"А" и "Б" по       │      │    │           │       │
│от площади        │противопожарной    │      │    │           │       │
│                  │опасности          │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│3.2. Склады       │Помещения для      │   +  │    │           │Пенная,│
│каучука,          │хранения легковос- │      │    │           │порош- │
│целлулоида и      │пламеняющихся и    │      │    │           │ковая, │
│изделий из него,  │горючих жидкостей, │      │    │           │газо-  │
│спичек,           │сжиженных горючих  │      │    │           │вая,   │
│пиротехнических   │газов, отнесенные  │      │    │           │МПП -  │
│изделий, щелочных │к категориям       │      │    │           │по     │
│металлов,         │"А" и "Б" по       │      │    │           │согла- │
│независимо        │противопожарной    │      │    │           │сованию│
│от площади        │опасности          │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│3.3. Склады       │Во всех помещениях │      │    │           │Газовая│
│шерсти, меха:     │                   │      │    │           │       │
│- 500 кв.м        │                   │      │    │           │       │
│и более           │                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┼───────────┤       │
│- менее 500 кв.м  │                   │      │ +  │Тепловые   │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│3.4. Склады       │Помещения          │   +  │    │           │Водя-  │
│драгоценных       │для хранения       │      │    │           │ная,   │
│металлов и камней,│драгоценных        │      │    │           │МПП -  │
│независимо        │металлов и камней  │      │    │           │по     │
│от площади        │                   │      │    │           │согла- │
│                  │                   │      │    │           │сованию│
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│3.5. Склады фото-,│В помещениях для   │   +  │    │           │Порош- │
│кино-, аудиопленки│хранения фото-,    │      │    │           │ковая, │
│на ацетатной      │кино-, аудиопленки │      │    │           │МПП -  │
│основе            │на горючей основе, │      │    │           │по     │
│                  │независимо от      │      │    │           │согла- │
│                  │количества, а на   │      │    │           │сованию│
│                  │ацетатной основе - │      │    │           │       │
│                  │при хранении 200 кг│      │    │           │       │
│                  │и более            │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│3.6. Склады       │В помещениях для   │   +  │    │           │Порош- │
│полупроводниковых │хранения изделий   │      │    │           │ковая, │
│материалов,       │радиоэлектронной   │      │    │           │МПП -  │
│микросхем и других│техники и их       │      │    │           │по     │
│радиокомплектующих│комплектующих,     │      │    │           │согла- │
│независимо        │микросхем и т.п.   │      │    │           │сованию│
│от площади        │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│3.7. Склады       │                   │      │    │Тепловые   │Водя-  │
│горючих грузов и  │                   │      │    │           │ная,   │
│не горючих грузов,│                   │      │    │           │МПП    │
│в горючей упаковке│                   │      │    │           │при    │
│(таре):           │                   │      │    │           │наличии│
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │кругло-│
│- 1000 кв.м       │                   │   +  │    │           │суточ- │
│и более           │                   │      │    │           │ной    │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │охраны │
│- менее 100 кв.м  │                   │      │ +  │           │с нали-│
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │чием   │
│- в надземных     │                   │   +  │    │           │допол- │
│более 300 кв.м    │                   │      │    │           │нитель-│
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │но     │
│- менее 1000 кв.м │                   │      │ +  │           │первич-│
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │ных    │
│- в цокольном и   │                   │   +  │    │           │средств│
│подвальном этажах │                   │      │    │           │пожаро-│
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │тушения│
│- менее 300 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- помещения       │                   │  МПП │    │           │       │
│со стеллажами,    │                   │      │    │           │       │
│высотой хранения  │                   │      │    │           │       │
│грузов 5,5 метра  │                   │      │    │           │       │
│и более для       │                   │      │    │           │       │
│хранения горючих и│                   │      │    │           │       │
│негорючих грузов, │                   │      │    │           │       │
│в горючей упаковке│                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│3.8. Склады резины│                   │   +  │    │Дифферинци-│Пенная │
│и                 │                   │      │    │рованные   │       │
│резинотехнических │                   │      │    │           │       │
│изделий:          │                   │      │    │           │       │
│- одноэтажные     │                   │      │    │           │       │
│здания площадью:  │                   │      │    │           │       │
│- 750 кв.м и более│                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│- менее 750 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│- двухэтажные и   │                   │   +  │    │           │       │
│более             │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│3.9. Закрытые     │                   │      │    │           │       │
│склады древесных  │                   │      │    │           │       │
│плит, щепы,       │                   │      │    │           │       │
│деревянных деталей│                   │      │    │           │       │
│и изделий,        │                   │      │    │           │       │
│пиломатериалов:   │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│- IV-V степени    │В складских        │   +  │    │Тепловые   │Водяные│
│огнестойкости     │помещениях         │      │    │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
│- 500 кв.м и более│                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 500 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- III-IV степени  │                   │   +  │    │           │       │
│огнестойкости     │                   │      │    │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
│- 1000 кв.м       │                   │      │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 1000 кв.м │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- III степени     │                   │   +  │    │           │       │
│огнестойкости     │                   │      │    │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
│- 1200 кв.м       │                   │      │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 1200 кв.м │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- II-I степени    │                   │   +  │    │           │       │
│огнестойкости     │                   │      │    │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
│- 1500 кв.м       │                   │      │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 1500 кв.м │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│3.10. Склады      │Закрытые помещения │   +  │    │           │Водяные│
│взрывчатых веществ│для хранения       │      │    │           │       │
│                  │взрывчатых веществ │      │    │           │       │
│                  │(за исключением    │      │    │           │       │
│                  │хранения           │      │    │           │       │
│                  │в контейнерах)     │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│4. Производствен- │                   │      │    │           │       │
│ные здания        │                   │      │    │           │       │
│и помещения       │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│4.1. Производст-  │Производственные   │      │    │           │       │
│венные здания     │помещения          │      │    │           │       │
│с применением     │с наличием         │      │    │           │       │
│легковоспламеняю- │легковоспламеняю-  │      │    │           │       │
│щихся и горючих   │щихся и горючих    │      │    │           │       │
│жидкостей,        │жидкостей,         │      │    │           │       │
│отнесенных        │сжиженных горючих  │      │    │           │       │
│к категориям      │газов, а также     │      │    │           │       │
│"А" и "Б" по      │горючих пылей и    │      │    │           │       │
│взрывопожарной    │волокон            │      │    │           │       │
│опасности         │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│4.2. Здания       │Во всех помещениях │      │    │Тепловые   │Водяная│
│категории "В"     │                   │      │    │           │       │
│по пожарной       │                   │      │    │           │       │
│опасности:        │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   │      │    │           │       │
│- во всех         │                   │      │    │           │       │
│помещениях        │                   │      │    │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
│- 500 кв.м и более│                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 500 кв.м  │                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- одноэтажные     │                   │      │ +  │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
│- 1000 кв.м       │                   │      │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 1000 кв.м │                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- двухэтажные     │                   │      │ +  │           │       │
│и более площадью: │                   │      │    │           │       │
│- 500 кв.м и более│                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 500 кв.м  │                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│4.3. Здания       │В цокольном        │      │    │Тепловые   │Водяная│
│с наличием        │помещении.         │      │    │           │       │
│щелочных металлов │В надземных        │      │    │           │       │
│при размещении на │помещениях         │      │    │           │       │
│этажах площадью:  │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- 300 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 300 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- 500 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 500 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│5. Транспорт      │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│5.1. Здания       │Автомобильный      │      │    │Тепловые   │Пенная │
│технического      │транспорт          │      │    │           │       │
│обслуживания и    │                   │      │    │           │       │
│ремонта           │                   │      │    │           │       │
│транспортных      │                   │      │    │           │       │
│средств:          │                   │      │    │           │       │
│                  │                   │      │    │           │       │
│- одноэтажные     │                   │   +  │    │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
│- 1000 кв.м       │                   │      │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
│                  │                   │      │    │           │       │
│- менее 1000 кв.м │                   │      │ +  │           │       │
│                  │                   │      │    │           │       │
│- двухэтажные     │                   │   +  │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│5.2. Гаражи -     │                   │      │    │Тепловые   │Пенная.│
│стоянки:          │                   │      │    │           │Порош- │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │ковая -│
│- подземные,      │                   │  +,  │    │           │по сог-│
│без автомобилей   │                   │МПП(*)│    │           │ласова-│
│со сжиженным газом│                   │      │    │           │нию    │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │с орга-│
│- цокольные и     │                   │      │ +  │           │нами   │
│одноэтажные (кроме│                   │      │    │           │ГПН -  │
│гаражей-стоянок,  │                   │      │    │           │при    │
│имеющих выезд из  │                   │      │    │           │наличии│
│помещений-боксов  │                   │      │    │           │кругло-│
│непосредственно   │                   │      │    │           │суточ- │
│наружу), 1200 кв.м│                   │      │    │           │ной    │
│и более           │                   │      │    │           │пос-   │
│                  │                   │      │    │           │тоянной│
│                  │                   │      │    │           │охраны │
│                  │                   │      │    │           │с нали-│
│                  │                   │      │    │           │чием   │
│                  │                   │      │    │           │пе-    │
│                  │                   │      │    │           │редвиж-│
│                  │                   │      │    │           │ных    │
│                  │                   │      │    │           │первич-│
│                  │                   │      │    │           │ных    │
│                  │                   │      │    │           │средств│
│                  │                   │      │    │           │пожаро-│
│                  │                   │      │    │           │тушения│
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 1200 кв.м │                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- двухэтажные     │                   │      │ +  │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│5.3. Здания для   │Во всех помещениях │   +  │    │           │Пенная,│
│автотранспорта    │                   │      │    │           │порош- │
│по перевозке      │                   │      │    │           │ковая  │
│легковоспламеняю- │                   │      │    │           │       │
│щихся, горючих    │                   │      │    │           │       │
│жидкостей и газов │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│5.4. Депо по      │Электромашинные,   │   +  │    │           │Пенная,│
│ремонту и         │аппаратные,        │      │    │           │порош- │
│обслуживанию      │тележечные и       │      │    │           │ковая  │
│подвижного состава│колесные, разборки │      │    │           │       │
│                  │и сборки вагонов,  │      │    │           │       │
│                  │ремонтно-комплекто-│      │    │           │       │
│                  │вочные,            │      │    │           │       │
│                  │электровагонные,   │      │    │           │       │
│                  │дизельные,         │      │    │           │       │
│                  │технического       │      │    │           │       │
│                  │обслуживания       │      │    │           │       │
│                  │подвижного состава,│      │    │           │       │
│                  │контейнерных депо, │      │    │           │       │
│                  │производства       │      │    │           │       │
│                  │стрелочной         │      │    │           │       │
│                  │продукции, горячей │      │    │           │       │
│                  │обработки цистерн, │      │    │           │       │
│                  │тепловой камеры    │      │    │           │       │
│                  │обработки вагонов  │      │    │           │       │
│                  │для нефтебитума,   │      │    │           │       │
│                  │шпалопропиточные,  │      │    │           │       │
│                  │цилиндровые,       │      │    │           │       │
│                  │отстоя пропитной   │      │    │           │       │
│                  │древесины          │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│Авиационный       │                   │      │    │           │       │
│транспорт         │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│5.5. Авиацион-    │Помещения демонтажа│   +  │    │           │Пенная,│
│но-технические    │и монтажа          │      │    │           │порош- │
│базы              │авиадвигателей,    │      │    │           │ковая  │
│                  │воздушных винтов,  │      │    │           │       │
│                  │шасси и колес      │      │    │           │       │
│                  │самолетов и        │      │    │           │       │
│                  │вертолетов         │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│5.6. Самолетное и │Участки сбора и    │   +  │    │           │Пенная,│
│двигателеремонтное│разборки, промывки,│      │    │           │порош- │
│производства      │смывки, планера и  │      │    │           │ковая  │
│                  │систем самолета,   │      │    │           │       │
│                  │испытания агрегатов│      │    │           │       │
│                  │топливной системы  │      │    │           │       │
│                  │(промывки бензином,│      │    │           │       │
│                  │керосином),        │      │    │           │       │
│                  │помещения          │      │    │           │       │
│                  │самолетного и      │      │    │           │       │
│                  │двигателеремонтного│      │    │           │       │
│                  │производства       │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│5.7. Здания       │Помещения цехов    │   +  │ +  │Дымовые    │Порош- │
│управления        │бортового питания  │      │    │           │ковая  │
│аэропорта         │(длительного       │      │    │           │       │
│                  │ожидания           │      │    │           │       │
│                  │пассажиров),       │      │    │           │       │
│                  │авиатопливообеспе- │      │    │           │       │
│                  │чения, помещения   │      │    │           │       │
│                  │складов            │      │    │           │       │
│                  │коммерческих грузов│      │    │           │       │
│                  │и материально-тех- │      │    │           │       │
│                  │нического          │      │    │           │       │
│                  │имущества,         │      │    │           │       │
│                  │помещения для ЭВМ, │      │    │           │       │
│                  │помещения          │      │    │           │       │
│                  │контрольно-диспет- │      │    │           │       │
│                  │черского пункта    │      │    │           │       │
│                  │с автоматической   │      │    │           │       │
│                  │системой, центра   │      │    │           │       │
│                  │коммуникации       │      │    │           │       │
│                  │сообщений, дальних │      │    │           │       │
│                  │и ближних приводных│      │    │           │       │
│                  │радиостанций       │      │    │           │       │
│                  │с радиомаркерами - │      │    │           │       │
│                  │спецчасть, кассы,  │      │    │           │       │
│                  │комната            │      │    │           │       │
│                  │множительной       │      │    │           │       │
│                  │аппаратуры,        │      │    │           │       │
│                  │радиотрансляционные│      │    │           │       │
│                  │узлы               │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│5.8. Служба       │Ремонтные          │      │ +  │Тепловые   │       │
│автотранспорта    │помещения,         │      │    │           │       │
│                  │помещения хранения │      │    │           │       │
│                  │спецмашин, стоянка │      │    │           │       │
│                  │автотранспорта     │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│6. Энергетические │                   │      │    │           │       │
│здания и помещения│                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│6.1. Подстанции   │Помещения          │      │    │Дымовые    │Порош- │
│с трансформаторами│подстанций с       │      │    │           │ковая  │
│и реакторами      │трансформаторами   │      │    │           │       │
│напряжением:      │и реакторами       │      │    │           │       │
├──────────────────┤напряжения         ├──────┼────┤           │       │
│- 500 кВ и выше   │                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 500 кВ    │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- с трансформато- │                   │   +  │    │           │       │
│рами напряжением  │                   │      │    │           │       │
│220-230 кВ,       │                   │      │    │           │       │
│электрической     │                   │      │    │           │       │
│мощностью MBА     │                   │      │    │           │       │
│(мегавольт-ампер):│                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- 100 и более     │                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 100       │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│6.2. Закрытые     │Помещения          │      │    │Дымовые    │Порош- │
│подстанции и      │с трансформаторами,│      │    │           │ковая  │
│распределительные │установленными     │      │    │           │       │
│устройства        │в камерах закрытых │      │    │           │       │
│напряжением       │подстанций и       │      │    │           │       │
│110 кВ,           │распределительных  │      │    │           │       │
│электрической     │установок          │      │    │           │       │
│мощностью:        │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- 63 МВА и более  │                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 63 МВА    │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│7. Здания и       │                   │      │    │           │       │
│помещения связи   │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│7.1. АТС,         │Помещения автозалов│   +  │    │           │Порош- │
│Серверные         │АТС емкостью       │      │    │           │ковая  │
│                  │10 тыс.  номеров   │      │    │           │       │
│                  │и более, где       │      │    │           │       │
│                  │устанавливается    │      │    │           │       │
│                  │коммутационное     │      │    │           │       │
│                  │оборудование       │      │    │           │       │
│                  │квазиэлектронного и│      │    │           │       │
│                  │электронного типов │      │    │           │       │
│                  │совместно с ЭВМ,   │      │    │           │       │
│                  │используемыми      │      │    │           │       │
│                  │в качестве         │      │    │           │       │
│                  │управляющего       │      │    │           │       │
│                  │комплекса,         │      │    │           │       │
│                  │и устройствами     │      │    │           │       │
│                  │ввода-вывода;      │      │    │           │       │
│                  │помещения          │      │    │           │       │
│                  │электронных        │      │    │           │       │
│                  │коммутационных     │      │    │           │       │
│                  │станций, узлов,    │      │    │           │       │
│                  │центров            │      │    │           │       │
│                  │документальной     │      │    │           │       │
│                  │электросвязи       │      │    │           │       │
│                  │емкостью 10 тыс.   │      │    │           │       │
│                  │и более номеров,   │      │    │           │       │
│                  │каналов или точек  │      │    │           │       │
│                  │подключения        │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│7.2. Международные│Выделенные         │      │    │Дымовые    │Порош- │
│телефонные станции│помещения          │      │    │           │ковая  │
│площадью:         │управляющих        │      │    │           │       │
├──────────────────┤устройств на основе├──────┼────┤           │       │
│- 24 кв.м и более │ЭВМ автоматических │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤междугородных      │      │    │           │       │
│- менее 24 кв.м   │телефонных станций │      │ +  │           │       │
├──────────────────┤при емкости станций│      │    │           │       │
│                  │10 тыс.            │      │    │           │       │
│                  │междугородных      │      │    │           │       │
│                  │каналов и более    │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│7.3. Прочие здания│Вентиляционные,    │   +  │    │           │Порош- │
│                  │дизельные,         │      │    │           │ковая, │
│                  │трансформаторные   │      │    │           │пенная │
│                  │помещения;         │      │    │           │       │
│                  │помещения          │      │    │           │       │
│                  │разделительных     │      │    │           │       │
│                  │устройств,         │      │    │           │       │
│                  │передающих         │      │    │           │       │
│                  │радиостанций       │      │    │           │       │
│                  │мощностью          │      │    │           │       │
│                  │передатчиков       │      │    │           │       │
│                  │150 кВт и выше,    │      │    │           │       │
│                  │приемных           │      │    │           │       │
│                  │радиостанций       │      │    │           │       │
│                  │с числом приемников│      │    │           │       │
│                  │от 20; стационарных│      │    │           │       │
│                  │станций космической│      │    │           │       │
│                  │связи с мощностью  │      │    │           │       │
│                  │передающего        │      │    │           │       │
│                  │устройства более   │      │    │           │       │
│                  │1 кВт,             │      │    │           │       │
│                  │ретрансляционных   │      │    │           │       │
│                  │телевизионных      │      │    │           │       │
│                  │станций мощностью  │      │    │           │       │
│                  │передатчиков 25-20 │      │    │           │       │
│                  │кВт, сетевых узлов,│      │    │           │       │
│                  │междугородных и    │      │    │           │       │
│                  │городских          │      │    │           │       │
│                  │телефонных станций,│      │    │           │       │
│                  │телеграфных        │      │    │           │       │
│                  │станций, оконечных │      │    │           │       │
│                  │усилительных       │      │    │           │       │
│                  │пунктов и районных │      │    │           │       │
│                  │узлов связи        │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│7.4. Технические  │Помещения,         │   +  │    │           │Порош- │
│цеха              │не обслуживаемые и │      │    │           │ковая  │
│                  │обслуживаемые,     │      │    │           │       │
│                  │без вечерних и     │      │    │           │       │
│                  │ночных смен:       │      │    │           │       │
│                  │- помещения        │      │    │           │       │
│                  │технических цехов, │      │    │           │       │
│                  │оконечных          │      │    │           │       │
│                  │усилительных       │      │    │           │       │
│                  │пунктов,           │      │    │           │       │
│                  │промежуточных      │      │    │           │       │
│                  │радиорелейных      │      │    │           │       │
│                  │станций, передающих│      │    │           │       │
│                  │и приемных         │      │    │           │       │
│                  │радиоцентров,      │      │    │           │       │
│                  │автоматных залов,  │      │    │           │       │
│                  │городских          │      │    │           │       │
│                  │телефонных станций │      │    │           │       │
│                  │и подстанций       │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│7.5. Почтамты     │Помещения главных  │      │    │Дымовые    │Порош- │
├──────────────────┤касс, бюро контроля├──────┼────┤           │ковая  │
│общим объемом     │переводов и        │   +  │    │           │       │
│здания 40 тыс.м   │зональных          │      │    │           │       │
│куб. и более      │вычислительных     │      │    │           │       │
├──────────────────┤центров и          ├──────┼────┤           │       │
│- 500 кв.м и более│почтамтов;         │      │ +  │           │       │
├──────────────────┤- помещения        ├──────┼────┤           │       │
│- менее 500 кв.м  │обработки,         │   +  │    │           │       │
│                  │сортировки,        │      │    │           │       │
│                  │хранения и доставки│      │    │           │       │
│                  │посылок, письменной│      │    │           │       │
│                  │и переходящей      │      │    │           │       │
│                  │корреспонденции,   │      │    │           │       │
│                  │страховой почты    │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│8. Здания и       │                   │      │    │           │       │
│помещения АЗС     │                   │      │    │           │       │
│(КАЗС), АГНС и    │                   │      │    │           │       │
│СТО при них       │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│8.1. АЗС (КАЗС),  │Во всех помещениях │   +  │    │Дымовые    │       │
│АГНС              │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│8.2. Киоски       │Отдельно стоящие   │ МПП  │    │           │       │
│(павильоны) при   │киоски (павильоны) │      │    │           │       │
│АЗС (КАЗС), АГНС  │при АЗС (КАЗС)     │      │    │           │       │
│                  │по продаже         │      │    │           │       │
│                  │сопутствующих      │      │    │           │       │
│                  │товаров в мелко    │      │    │           │       │
│                  │расфасованной таре │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│9. Здания и       │                   │      │    │           │       │
│помещения ОВД     │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│9.1. Здания ОВД   │Помещения:         │   +  │    │Дымовые    │       │
│                  │- оружейные комнаты│      │    │           │       │
│                  │и комнаты для      │      │    │           │       │
│                  │чистки оружия, для │      │    │           │       │
│                  │служебных животных,│      │    │           │       │
│                  │методические       │      │    │           │       │
│                  │кабинеты, штабы,   │      │    │           │       │
│                  │служебные          │      │    │           │       │
│                  │вспомогательные и  │      │    │           │       │
│                  │производственные   │      │    │           │       │
│                  │помещения тюрем,   │      │    │           │       │
│                  │следственных,      │      │    │           │       │
│                  │штабных и          │      │    │           │       │
│                  │дисциплинарных     │      │    │           │       │
│                  │изоляторов,        │      │    │           │       │
│                  │помещений камерного│      │    │           │       │
│                  │типа IV-V степени  │      │    │           │       │
│                  │огнестойкости      │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│10. Телерадиовеща-│Помещения          │      │    │Дымовые    │Порош- │
│ние               │телевизионных      │      │    │           │ковая  │
├──────────────────┤студий телецентров ├──────┼────┤           │       │
│10.1. Студии      │                   │      │    │           │       │
│площадью:         │Помещения          │      │    │           │       │
├──────────────────┤радиовещательных   ├──────┼────┤           │       │
│- телецентров     │студий радиодомов  │   +  │    │           │       │
│3000 кв.м и более │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 3000 кв.м │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- радиодомов      │                   │   +  │    │           │       │
│300 кв.м и более  │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 300 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│10.2. Цеха,       │Во всех помещениях │      │ +  │Тепловые   │       │
│мастерские, бута- │(за исключением    │      │    │           │       │
│форно-реквизитные │помещений, в       │      │    │           │       │
│и т.п.            │которых отсутствуют│      │    │           │       │
│                  │сгораемые          │      │    │           │       │
│                  │материалы)         │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│10.3. Базовые     │Помещения хранилищ │   +  │    │           │Порош- │
│фонотеки          │фондовых фонограмм │      │    │           │ковая. │
│радиодомов        │и т.п.             │      │    │           │При    │
│независимо        │                   │      │    │           │малых  │
│от площади        │                   │      │    │           │объемах│
│                  │                   │      │    │           │помеще-│
│                  │                   │      │    │           │ний -  │
│                  │                   │      │    │           │уста-  │
│                  │                   │      │    │           │новка  │
│                  │                   │      │    │           │МПП по │
│                  │                   │      │    │           │согла- │
│                  │                   │      │    │           │сованию│
│                  │                   │      │    │           │с ор-  │
│                  │                   │      │    │           │ганами │
│                  │                   │      │    │           │ГПН    │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│11. Кинематография│                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│11.1. Цеха        │Помещения          │      │    │Тепловые   │Водяная│
│декоративных      │постановочно-отде- │      │    │           │       │
│сооружений        │лочные и т.п.      │      │    │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- 500 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 500 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│11.2. Съемочные   │Во всех помещениях │      │    │Тепловые   │Водяная│
│павильоны         │                   │      │    │           │       │
│киностудий        │                   │      │    │           │       │
│площадью:         │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- 1000 кв.м       │                   │   +  │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │
│- менее 1000 кв.м │                   │      │ +  │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│11.3. Фильмобазы  │Помещения контор   │      │ +  │Дымовые    │       │
│                  │по прокату фильмов,│      │    │           │       │
│                  │фильморемонтные    │      │    │           │       │
│                  │мастерские,        │      │    │           │       │
│                  │помещения ремонта, │      │    │           │       │
│                  │очистки,           │      │    │           │       │
│                  │реставрации и т.п. │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│11.4. Копироваль- │Помещения          │      │ +  │Дымовые    │       │
│ные               │производственных   │      │    │           │       │
│                  │цехов, участков,   │      │    │           │       │
│                  │складов            │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│12. Жилищно-комму-│                   │      │    │           │       │
│нальное хозяйство │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│12.1. Здания      │Помещения траурных │      │ +  │Тепловые   │       │
│гражданских       │гражданских обрядов│      │    │           │       │
│обрядов           │(кроме санузлов и  │      │    │           │       │
│                  │охладительных      │      │    │           │       │
│                  │камер), приемные   │      │    │           │       │
│                  │отделения          │      │    │           │       │
│                  │регистратуры,      │      │    │           │       │
│                  │комнаты персонала, │      │    │           │       │
│                  │санитарно-бытовые, │      │    │           │       │
│                  │кладовые сгораемых │      │    │           │       │
│                  │материалов,        │      │    │           │       │
│                  │ритуальные залы    │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│13. Элеваторы     │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│13.1. Здания      │                   │      │ +  │Тепловые   │       │
│элеваторов:       │                   │      │    │           │       │
│- I и II степени  │                   │      │    │           │       │
│огнестойкости     │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│- III, V степени  │                   │   +  │    │           │Водя-  │
│огнестойкости     │                   │      │    │           │ная,   │
│                  │                   │      │    │           │МПП    │
│                  │                   │      │    │           │при    │
│                  │                   │      │    │           │малых  │
│                  │                   │      │    │           │объемах│
│                  │                   │      │    │           │помеще-│
│                  │                   │      │    │           │ний -  │
│                  │                   │      │    │           │по     │
│                  │                   │      │    │           │согла- │
│                  │                   │      │    │           │сованию│
│                  │                   │      │    │           │с ор-  │
│                  │                   │      │    │           │ганами │
│                  │                   │      │    │           │ГПН    │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│14. Оборудование  │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│14.1 Красочные    │                   │   +  │    │           │Порош- │
│камеры            │                   │      │    │           │ковая, │
│с применением     │                   │      │    │           │МПП    │
│легковоспламеняю- │                   │      │    │           │при    │
│щихся и горючих   │                   │      │    │           │малых  │
│жидкостей         │                   │      │    │           │объемах│
│независимо        │                   │      │    │           │помеще-│
│от площади        │                   │      │    │           │ний -  │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤по     │
│14.2. Трансформа- │                   │   +  │    │           │согла- │
│торы с масляной   │                   │      │    │           │сованию│
│системой          │                   │      │    │           │       │
│охлаждения        │                   │      │    │           │       │
│независимо        │                   │      │    │           │       │
│от мощности       │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │
│14.3. Масляные    │                   │   +  │    │           │       │
│выключатели       │                   │      │    │           │       │
│емкостью 60 кг    │                   │      │    │           │       │
│и более           │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│14.4. Масляные    │                   │   +  │    │           │Порош- │
│емкости для       │                   │      │    │           │ковая, │
│закаливания       │                   │      │    │           │МПП при│
│в отдельно        │                   │      │    │           │малых  │
│установленном     │                   │      │    │           │объемах│
│помещении 3 кв.м  │                   │      │    │           │помеще-│
│и более           │                   │      │    │           │ний -  │
│                  │                   │      │    │           │по     │
│                  │                   │      │    │           │согла- │
│                  │                   │      │    │           │сованию│
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│15. Киоски,       │                   │      │    │           │       │
│мастерские,       │                   │      │    │           │       │
│вагончики         │                   │      │    │           │       │
├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤
│15.1. Отдельно    │                   │ МПП  │    │           │       │
│стоящие киоски,   │                   │      │    │           │       │
│мастерские,       │                   │      │    │           │       │
│вагончики,        │                   │      │    │           │       │
│коттеджи и т.п.   │                   │      │    │           │       │
│с малыми объемами │                   │      │    │           │       │
│помещений         │                   │      │    │           │       │
└──────────────────┴───────────────────┴──────┴────┴───────────┴───────┘

Примечание

АУПТ - автоматическая установка пожаротушения.
АУПС - автоматическая установка пожарной сигнализации.
МПП - модульные установки автоматического порошкового пожаротушения.
ГПН - государственный пожарный надзор Кыргызской Республики.
АЗС (КАЗС) - автозаправочная станция (контейнерная автозаправочная станция).
АГНС - автогазонаполнительная станция.
СТО - станция технического обслуживания.
ОВД - органы внутренних дел.
Модульные установки автоматического порошкового пожаротушения (МПП) предназначены для локализации и тушения пожаров твердых горючих материалов, горючих жидкостей, а также пожаров, возникающих в электрооборудовании, находящемся под напряжением в производственных, складских, бытовых и других помещениях, и являются основными элементами для построения модульных автоматических установок пожаротушения.
Огнетушащая способность МПП на очагах:
- класса А - площадь тушения - 7 кв.м;
- объем тушения - 18 куб.м;
- класса В - площадь тушения - 7 кв.м;
- объем тушения - 16 куб.м.

Термины и определения

Помещение - часть здания или сооружения, выделенное ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.
Площадь помещения - площадь отдельного (конкретного) помещения или суммарная площадь нескольких помещений, выделенных противопожарными перегородками.
Кабельные сооружения - тоннели, проходные каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрических кабелей (в том числе совместно и с другими коммуникациями).
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