Приложение 1

Утверждено
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 2 августа 2012 года № 531

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке проведения энергетической сертификации зданий

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 2 июня 2025 года № 309 )

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения энергетической сертификации зданий (далее - Положение) направлено на обеспечение единых правил, общих требований и процедур, применяемых в процессе энергетической сертификации зданий.

1.2. Настоящее Положение определяет:

- минимальные требования к энергетической эффективности для новых зданий и зданий, в которых осуществлена энергетическая реновация;

- правила по определению показателей энергетической эффективности зданий и классов энергетической эффективности зданий;

- порядок проведения энергетической сертификации зданий;

- правила расчета энергетической эффективности зданий;

- принципы определения класса энергетической эффективности зданий.

1.3. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об энергетической эффективности зданий" новые здания и здания, в которых осуществлена энергетическая реновация, должны соответствовать минимальным требованиям к их энергетической эффективности.

1.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 2 с Законом Кыргызской Республики "Об энергетической эффективности зданий" объектами обязательной энергетической сертификации являются жилые, общественные, административные и многофункциональные непроизводственные здания при их:

- проектировании и строительстве;

- сдаче в эксплуатацию;

- энергетической реновации.

1.5. Во всех остальных случаях энергетическая сертификация зданий осуществляется на добровольной основе.

1.6. Энергетическую сертификацию зданий в Кыргызской Республике проводят специалисты, имеющие соответствующий квалификационный сертификат.

1.7. Подтверждением прохождения энергетической сертификации здания является энергетический сертификат здания.

1.8. Сертифицированный специалист по энергетической сертификации зданий не может осуществлять энергетическую сертификацию зданий, принадлежащих ему или управляемых им, а также зданий, принадлежащих его работодателю или управляемых этим работодателем.Сертифицированный специалист, выполнивший проектную оценку использования энергии проектно-сметной документации здания, не может осуществлять энергетическую сертификацию этого же здания.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 2 июня 2025 года № 309 )

1.9. Проведение энергетической сертификации зданий осуществляется на платной основе, на основе договора между собственником здания и сертифицированным специалистом, по расценкам, согласуемым с уполномоченным государственным органом по антимонопольной политике согласно статьи 7 Закона Кыргызской Республики "Об энергетической эффективности зданий".

1.10. Уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства осуществляет следующие функции по сертификации специалистов:

утверждает нормативные, организационные и методические документы, необходимые для проведения аттестации специалиста;

утверждает состав экзаменационной комиссии и организует ее работу;

рассматривает и принимает документы, представляемые соискателями для аттестации;

оформляет и выдает квалификационные сертификаты аттестованным специалистам;

утверждает и ведет реестр выданных квалификационных сертификатов специалистов;

утверждает решения экзаменационной комиссии об аннулировании действия квалификационных сертификатов или отказе в выдаче квалификационных сертификатов.

1.11. Уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства осуществляет следующие функции для обеспечения энергетической сертификации зданий:

ведет Единый государственный реестр выданных энергетических сертификатов зданий;

выдает дубликаты энергетических сертификатов зданий.

1.12. Мониторинг качества выполненных работ по энергетической сертификации зданий осуществляет уполномоченный государственный орган по технической инспекции путем выборочной экспертизы выдаваемых энергетических сертификатов.

Частота проведения мониторинга зависит от наличия жалоб относительно качества этих отчетов или информации от потребителей, обществ потребителей, органов государственного надзора и контроля, но не реже одного раза в год.

1.13. Результат выборочной экспертизы энергетических сертификатов зданий служит основанием для принятия уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства соответствующих решений о возможности подтверждения, приостановления или отмены действия выданного квалификационного сертификата специалиста по энергетической сертификации зданий.

Результат выборочной экспертизы служит основанием для отмены действия энергетического сертификата здания и необходимости его переоценки.

II. Минимальные требования к энергетической эффективности зданий

2.1. Требования к энергетической эффективности зданий устанавливаются в зависимости от функционального назначения здания и климатических условий района строительства.

2.2. Требования энергетической эффективности зданий включают:

1) показатели, характеризующие удельную величину расхода тепловой энергии в здании (на 1 кв.м общей площади) в год, в том числе:

а) показатели расхода тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение; шкалу энергетических классов от А до G по использованию энергии в целях отопления и горячего водоснабжения (приложение 5, б); шкалу энергетических классов от А до G по общему показателю использования энергии в здании (приложение 6, б); шкалу энергетических классов от А до G по первичной энергии (приложение 5);

б) требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий;

в) требования к отдельным элементам систем теплоснабжения, конструкциям зданий и их теплотехническим свойствам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации здания;

2) требования к отдельным конструкциям по санитарно-гигиеническому показателю, ограничивающему температуру и возникновение конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции;

3) показатель выбросов парниковых газов в эквиваленте CO2.

2.3. Значения показателей, характеризующих удельную величину расхода тепловой энергии, а также требования к отдельным элементам и конструкциям, могут быть дифференцированы в зависимости от функционального назначения здания, климатических условий района строительства и иных параметров, определенных в перечне требований к энергетической эффективности зданий (согласно приложению 6).

2.4. Минимальные требования к энергетической эффективности здания определяются верхней границей класса "В" энергетической эффективности.

2.5. Минимальные требования к коэффициенту теплопередачи ограждающих и открывающихся конструкций для возводимых зданий приведены в приложении 1.

2.6. Система распределения горячей воды в существующих зданиях и зданиях, прошедших энергетическую реновацию, при изменении системы горячего водоснабжения должна проектироваться с учетом следующих требований:

- расчетная температура горячей воды в подающем трубопроводе при осуществлении термической дезинфекции составляет +60 град. Цельсия и без такой дезинфекции +70 град. Цельсия;

- максимальная разница между температурой воды в подающем и обратном трубопроводе должна быть не более 5 градусов.

2.7. Максимальные тепловые потоки, характеризующие потери тепловой энергии через теплоизоляцию трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения зданий, регламентируются приложением 2.

III. Принципы определения класса энергетической эффективности зданий

3.1. Для определения класса энергетической эффективности зданий, используется:

а) при проектировании и строительстве здания - проектная оценка использования энергии, установленная на основе существующей проектно-сметной документации нового здания без посещения участка строительства и выпуска энергетического сертификата здания;

б) при вводе в эксплуатацию и энергетической реновации здания проектная оценка использования энергии, установленная на основе существующей проектной документации;

в) в остальных случаях - оценка использования энергии по заданным стандартным климатическим условиям и фактическим теплофизическим характеристикам материалов ограждающих конструкций здания и его техническим систем.

3.2. При оценке использования энергии учитывается влияние места расположения и ориентации здания, наружных климатических условий на внутренний микроклимат здания. При этом, отопительный период принимается равным сумме дней со средней суточной температурой наружного воздуха, равной или меньше 8 град. Цельсия, значениями градусо-суток отопительного периода от 2447 до 6774, вычисленных для жилых зданий при температуре воздуха в здании, равной 20 град. Цельсия, и относительной влажности этого воздуха 50%.

3.3. Результаты оценки использования энергии выражают энергетическую эффективность всего здания и являются базой для определения класса его энергетической эффективности.

3.4. Класс энергетической эффективности здания определяется через величину общего объема поставляемой энергии, которая обозначается как общий показатель R и выражается отношением кВтч на кв.м общей площади пола здания в год. Объем поставляемой энергии в здание определяется путем оценки использования энергии отдельно в каждой зоне энергопотребления по каждому виду энергоносителя. Общий объем поставляемой энергии сумма объемов поставляемой энергии, которые используются для нужд отопления и горячего водоснабжения.

3.5. Класс энергетической эффективности здания назначается в зависимости от климатических условий района строительства, согласно приложению 3, и градуируется по энергетическим шкалам по общему показателю использования энергии в здании согласно приложению 5.

3.6. Класс энергетической эффективности зданий дифференцируется по 5 типам функционального назначения здания - одноквартирные и многоквартирные жилые здания, административные здания, школы, детские дома/ясли.

Если тип данного здания сложно определить, то его следует рассматривать по аналогичному функциональному назначению или как здание непроизводственного комплексного использования.

Здание, где часть общей площади, используемой для целей, отличных от основного функционального назначения здания, не превышает 30% от всей площади пола здания, оценивается по доминирующему функциональному назначению, в ином случае - как здание непроизводственного комплексного использования.

IV. Порядок проведения энергетической сертификации зданий

4.1. Собственник здания:

заключает договор на добровольной основе с сертифицированным специалистом на проведение энергетической сертификации здания, согласно п.п. 1.4 и 1.9 настоящего Положения;

оплачивает стоимость работ по энергетической сертификации здания;

представляет проектную документацию на здание и необходимую техническую информацию об ограждающих конструкциях здания.

4.2. Сертифицированный специалист по энергетической сертификации зданий:

проводит ознакомление с представленными техническими документами на здание;

проводит визуальное обследование ограждающих конструкций сертифицируемого здания, систем отопления и горячего водоснабжения, а также их состояния;

проводит расчеты по энергетической эффективности здания, в соответствии с Методикой расчета для энергетической сертификации зданий, принятой уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства, и устанавливает класс энергетической эффективности здания;

предлагает меры по повышению энергетической эффективности здания;

проводит оформление, регистрацию в государственном реестре и выдачу энергетического сертификата здания.

4.3. Если здание имеет центральную систему отопления, возможно на основе выполненной энергетической сертификации всего здания проводить энергетическую сертификацию квартиры или отдельно используемой части здания.

V. Энергетический сертификат здания

5.1. Энергетический сертификат здания является адресным (именным), один экземпляр которого должен находиться у собственника здания.

5.2. Энергетический сертификат здания должен содержать:

1) общие данные по зданию (адрес, год строительства, функциональное назначение здания и т.д.);

2) теплотехнические показатели ограждающих конструкций;

3) технические параметры систем отопления и горячего водоснабжения;

4) данные о показателях энергетической эффективности: потребность в тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, общее энергопотребление на отопление и горячее водоснабжение, энергия поставляемая и первичная;

5) данные по сокращению выбросов парниковых газов;

6) заключение и предлагаемые меры по повышению энергетической эффективности здания;

7) идентификационные данные, печать и подпись сертифицированного специалиста.

Форма энергетического сертификата приведена в приложении 6.

5.3. Рекомендуемые меры должны быть экономически целесообразными и указывать подходящий срок окупаемости инвестиций для достижения минимальных требований по энергетической эффективности. Рекомендации по повышению энергетической эффективности здания могут различаться для вновь возводимых зданий и зданий, в которых осуществлена энергетическая реновация, включая вновь созданные надстройки, встроенные конструкции и пристройки.

5.4. В качестве приложения к энергетическому сертификату здания составляется отчет об энергетической сертификации следующего содержания:

1) общие данные по зданию (адресные и другие данные);

2) цель проведения энергетической оценки;

3) описание и общая характеристика здания;

4) ссылки на используемые (соответствующие) нормы и стандарты;

5) исходные данные для расчета;

6) частичные результаты расчета:

- теплотехнических характеристик ограждающих конструкций здания;

- характеристик инженерных технических систем;

- требуемого использования энергии на отопление и горячее водоснабжение (до и после энергетической реновации здания);

- использования энергии (до и после энергетической реновации здания);

- объема поставляемой энергии;

- энергосбережения при энергетической реновации здания;

- располагаемых источников возобновляемой энергии (а именно в районе застройки сертифицируемого здания);

- энергоносителей и их характеристик;

- оценки класса энергетической эффективности;

- оценки класса по первичной энергии;

- оценки класса по выбросам CO2.

В отчете также должны содержаться расчетные данные по требуемому энергопотреблению и действительному потреблению энергии для отопления и горячего водоснабжения до и после энергетической реновации, а также величина энергосбережения в процентах.

5.5. Энергетический сертификат здания изготавливается в трех экземплярах в цветном исполнении, один из которых совместно с отчетом об энергетической сертификации передается сертифицированным специалистом собственнику здания не позднее 20 календарных дней с даты выпуска энергетического сертификата. Второй экземпляр направляется сертифицированным специалистом соответствующему региональному подразделению государственного органа по архитектуре и строительству не позднее 20 календарных дней с даты выпуска энергетического сертификата. Третий экземпляр остается у сертифицированного специалиста.

5.6. Энергетический сертификат здания выдается сроком действия на десять лет.

5.7. Энергетический сертификат здания теряет силу при проведении перепрофилирования, перепланировки здания или изменении строительных ограждающих конструкций и технических систем, влияющих на показатели энергетической эффективности здания.

5.8. Продление срока действия энергетического сертификата здания не допускается.

5.9. В случае утери оригинала энергетического сертификата здания, собственник здания подает заявление о выдаче дубликата. Уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства на основании ранее выданного энергетического сертификата здания в течение 10 календарных дней выдает дубликат.

5.10. Дубликат оформляется по форме энергетического сертификата здания с отметкой "Дубликат" под словами "Энергетический сертификат здания".

5.11. Уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства обеспечивает размещение соответствующей записи о выдаче дубликата в государственном реестре энергетических сертификатов зданий.

VI. Энергетическая маркировка зданий

6.1. Согласно Закону Кыргызской Республики "Об энергетической эффективности зданий", жилые, общественные, административные и многофункциональные непроизводственные здания подлежат энергетической маркировке.

6.2. Маркировка здания осуществляется собственником здания, который определяет место прикрепления указателя класса энергетической эффективности на фасаде здания.

6.3. Здание не может быть энергетически маркировано без проведения его энергетической сертификации.

6.4. Указатель (маркировка) класса энергетической эффективности здания размещается на видном месте фасада здания, доступном для людей, посещающих здание. Исполнение указателя класса энергетической эффективности здания должно быть различимым невооруженным глазом и располагаться, примерно, на высоте 2 метров от отметки отмостки здания.

Форма указателя класса энергетической эффективности здания приведена в приложении 7.

VII. Регистрация выданных энергетических сертификатов зданий

7.1. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об энергетической эффективности зданий" уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства ведет Единый государственный реестр энергетических сертификатов зданий, прошедших процедуру энергетической сертификации.

7.2. Правила и порядок ведения Единого государственного реестра выданных сертификатов зданий определяются Правительством Кыргызской Республики. Уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства присваивает регистрационный номер энергетическому сертификату здания, соответствующий регистрационному номеру в базе регистрации энергетических сертификатов зданий.

Регистрационный номер энергетического сертификата (энергетической маркировки) зданий создается на основе:

а) вида энергетической сертификации:

01 - обязательная энергетическая сертификация здания (здания в соответствии с п.1.4 настоящего Положения);

02 - добровольная энергетическая сертификация здания (индивидуальные жилые здания, общая площадь которых не превышает 150 квадратных метра; здания, сдаваемые в аренду; дачные дома; здания и строения вспомогательного использования (подсобного и хозяйственного назначения).

Не допускается при добровольной энергетической сертификации зданий в регистрационном номере сертификата указывать вид обязательной сертификации;

б) серийного номера энергетического сертификата, состоящего максимум из 5 чисел;

в) года выпуска энергетического сертификата (т.е. 2012 год печатается отчетливым текстом);

г) типа здания по функциональному назначению (1-6):

1 - одноквартирный жилой дом;

2 - многоквартирный жилой дом;

3 - школы;

4 - административные здания;

5 - детские дома и ясли;

6 - непроизводственные комплексного использования;

д) выполнения пунктов 1-5 энергетического сертификата при:

1 - сдаче здания в эксплуатацию новых зданий;

2 - энергетической реновации здания;

3 - выставлении здания на продажу;

4 - сдаче в аренду здания;

е) регистрационного номера квалификационного сертификата специалиста энергетической сертификации зданий;

ж) акронима энергетической сертификации зданий (ЭСЗ) и энергетической маркировки (ЭМЗ).

7.3. Каждый сертифицированный специалист по энергетической сертификации зданий организует учет выдаваемых им экземпляров энергетических сертификатов зданий. Документы и материалы, подтверждающие прохождение энергетической сертификации здания, должны находиться на хранении у сертифицированного специалиста, выдавшего энергетический сертификат, в течение всего срока действия сертификата.

7.4. Информация о прохождении повторной энергетической сертификации здания вносится в Единый государственный реестр выданных энергетических сертификатов зданий.

VIII. Особенности энергетической сертификации зданий, находящихся в ведении военно-силовых и фискально-надзорных министерств и ведомств

8.1. Энергетическую сертификацию зданий, относящихся к категории, военно-стратегических, фискально-надзорных и особо охраняемых объектов, проводят специалисты военно-силовых и фискально-надзорных министерств и ведомств, имеющие квалификационные сертификаты на данный вид деятельности.

Приложение 1
 к Положению о порядке
 проведения энергетической
 сертификации зданий

Минимальные требования к конструктивным элементам

проектируемых зданий

Таблица 1.1

Требования к коэффициенту теплопередачи

ограждающих конструкций

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│      Ограждающие конструкции       │   UN Вт/(кв.м. град. Цельсия)  │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Наружная стена или скатная крыша с  │              0,32              │

│наклоном > 45 град.                 │                                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Плоская крыша или скатная крыша с   │              0,20              │

│наклоном <= 45 град.                │                                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Бесчердачное покрытие               │              0,20              │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Чердачное покрытие                  │              0,25              │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Наружная стена с горизонтальным     │Направление теплового потока    │

│тепловым потоком или покрытие с     │                                │

│вертикальным тепловым потоком       │                                │

│                                    ├──────────────┬────────┬────────┤

│Разность температур:                │Горизонтальный│  Вверх │  Вниз  │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┤

│- <= 10 градусов                    │     1,50     │   1,70 │  1,35  │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┤

│- <= 15 градусов                    │     1,05     │   1,10 │  0,95  │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┤

│- <= 20 градусов                    │     0,80     │   0,85 │  0,75  │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┤

│- <= 25 градусов                    │     0,65     │   0,65 │  0,60  │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┤

│- > 25 градусов                     │     0,45     │   0,45 │  0,45  │

└────────────────────────────────────┴──────────────┴────────┴────────┘

Таблица 1.2

Требования к коэффициенту теплопередачи

открывающихся конструкций здания

┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│      Открывающиеся конструкции здания        │    Рекомендованные   │

│                                              │      значения для    │

│                                              │ проектируемых зданий │

│                                              │ UW, N Вт/кв.м. град. │

│                                              │        Цельсия)      │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Окна в наружных стенах, зенитные фонари и     │         <= 1,5       │

│двери в помещениях с постоянным пребыванием   │                      │

│людей                                         │                      │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Двери в другие помещения                      │                      │

│- без тамбура                                 │          3,0         │

│- с тамбуром                                  │          4,0         │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Остекленные стены                             │          2,0         │

└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

Приложение 2
 к Положению о порядке
 проведения энергетической
 сертификации зданий

Потери теплоты при максимальной плотности ее потока

Таблица 2.1

Удельные потери теплоты при максимальной плотности

ее потока через слой теплоизоляции подающих

трубопроводов систем отопления в зданиях, Вт/м

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│      Номинальный      │Средние значения температуры, град. Цельсия  │

│  внутренний диаметр   ├──────────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤

│   трубопроводов DN    │ 50 и ниже│  60   │  70   │  80   │ 90 и выше│

├───────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤

│От 15 до 25            │     7    │   11  │   13  │  14   │    16    │

├───────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤

│От 32 до 50            │    10    │   14  │   16  │  18   │    21    │

├───────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤

│От 65 до 100           │    14    │   19  │   22  │  25   │    29    │

└───────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘

Примечание: при других температурах потери теплоты с максимальной плотностью ее потока оцениваются методом интерполяции.

Таблица 2.2

Удельные потери теплоты с максимальной плотностью

ее потока от неизолированных трубопроводов системы

горячего водоснабжения в зданиях, Вт/м

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│  Номинальный внутренний диаметр   │  Средние значения температуры,  │

│         трубопроводов DN          │          град. Цельсия          │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│От 15 до 25                        │                 9               │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│От 32 до 50                        │                11               │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│От 65 до 100                       │                13               │

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Приложение 3
 к Положению о порядке
 проведения энергетической

Климатические районы энергетической

сертификации зданий

┌──┬────────────┬────────────┬───────┬──────────────────────┬─────────┐

│№ │Наименование│Географичес-│Высота │ Отопительный период: │  Граду- │

│  │ населенного│ кая широта,│  над  ├───────────┬──────────┤ со-сутки│

│  │пункта и/или│в град. мин.│уровнем│  средняя  │ продолжи-│ отопи-  │

│  │метеостанции│            │ моря, │температура│ тельность│тельного │

│  │            │            │  в м  │ наружного │со средней│ периода │

│  │            │            │       │воздуха, в │ суточной │   при   │

│  │            │            │       │   град.   │ темпера- │расчетной│

│  │            │            │       │  Цельсия  │   турой  │ средней │

│  │            │            │       │           │ наружного│темпера- │

│  │            │            │       │           │  воздуха │  туре   │

│  │            │            │       │           │   <= 8   │ воздуха │

│  │            │            │       │           │   град.  │в здании │

│  │            │            │       │           │  Цельсия,│20 град. │

│  │            │            │       │           │   в сут. │Цельсия, │

│  │            │            │       │           │          │ в град. │

│  │            │            │       │           │          │ Цельсия │

│  │            │            │       │           │          │  сут.   │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│ 1│      2     │      3     │   4   │     5     │     6    │    7    │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                        Климатический район I                        │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│1 │Джалал-Абад │40 град. 56'│   971 │     1,6   │    133   │   2447  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│2 │Ленинджол   │40 град. 5' │   721 │     1,2   │    136   │   2557  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│3 │Узген       │40 град. 46'│  1012 │     1,4   │    142   │   2641  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│4 │Ош          │40 град. 38'│  1016 │     1,1   │    140   │   2646  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│5 │Кызыл-Кия   │40 град. 16'│   981 │     1,0   │    144   │   2736  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│6 │Караван     │41 град. 3' │  1044 │     0,7   │    146   │   2818  │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                       Климатический район II                        │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│7 │Бишкек      │42 град. 51'│   756 │     0,2   │    150   │   2970  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│8 │Чуй-Токмок  │42 град. 5' │   816 │    -0,2   │    159   │   3212  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│9 │Токтогул    │41 град. 52'│   821 │    -0,6   │    146   │   3008  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│10│Ак-Терек    │41 град. 17'│  1748 │     1,3   │    163   │   3048  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│11│Джергетал   │41 град. 1' │  1198 │     0,6   │    159   │   3085  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│13│Исфана      │39 град. 5' │  1180 │     1,1   │    168   │   3175  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│14│Юрьевка     │42 град. 56'│  1028 │     0     │    161   │   3220  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│15│Константи-  │42 град. 7' │   645 │    -1,1   │    156   │   3292  │

│  │новская     │            │       │           │          │         │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                       Климатический район III                       │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│16│Чолпон-Ата  │42 град. 38'│  1645 │     1,2   │    178   │   3346  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│17│Кант        │42 град. 51'│   740 │    -0,5   │    164   │   3362  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│18│Чон-Арык    │42 град. 5' │  1100 │     0     │    170   │   3400  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│19│Беловодск   │42 град. 8' │   726 │    -1,0   │    162   │   3402  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│20│Кара-Балта  │42 град. 8' │   770 │    -1,1   │    166   │   3503  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│21│Кировское   │42 град. 39'│   855 │    -2,0   │    174   │   3828  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│22│Устье р.Терс│41 град. 35'│  1759 │     2,0   │    177   │   3186  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│23│Пача-Ата    │41 град. 35'│  1537 │     0,3   │    173   │   3408  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│24│Гульча      │40 град. 19'│  1542 │    -1,2   │    174   │   3689  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│25│Хайдаркан   │39 град. 57'│  1970 │    -0,3   │    187   │   3796  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│26│Тамга       │42 град. 34'│  1690 │    -1,0   │    183   │   3477  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│27│Балыкчы     │42 град. 28'│  1660 │     0,3   │    180   │   3546  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│28│Талас       │42 град. 31'│  1217 │    -0,5   │    175   │   3588  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│29│Норус       │42 град. 40'│  1631 │    -0,4   │    185   │   3774  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│30│Покровка    │42 град. 2' │  1740 │    -0,4   │    190   │   3876  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│12│Байтик      │42 град. 39'│  1579 │    -0,1   │    196   │   3940  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│31│Каракол     │42 град. 3' │  1770 │    -1,1   │    187   │   3946  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│32│Чуйская     │42 град. 7' │   596 │    -3,2   │    160   │   3712  │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                       Климатический район IV                        │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│33│Ленинполь   │42 град. 29'│  1187 │    -1,7   │    185   │   4015  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│34│Кетмень-Тюбе│41 град. 7' │       │    -6,6   │    157   │   4176  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│35│Койсары     │42 град. 2' │  1600 │    -1,7   │    195   │   4232  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│36│Арасан      │42 град. 7' │  1800 │    -0,2   │    214   │   4323  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│37│Казарман    │41 град. 28'│  1266 │    -6,9   │    167   │   4325  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│38│Шабдан      │42 град. 44'│  1532 │    -2,6   │    195   │   4407  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│39│Красный     │42 град. 7' │  1945 │    -2,5   │    199   │   4478  │

│  │Октябрь     │            │       │           │          │         │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│40│Кочкор      │42 град. 13'│  1810 │    -2,5   │    199   │   4478  │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                        Климатический район V                        │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│41│Ак-Таш      │42 град. 3' │  2150 │    -1,3   │    220   │   4686  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│42│Кичик-Алай  │39 град. 8' │  2360 │    -2,3   │    212   │   4728  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│43│Рават       │41 град. 33'│  2286 │    -2,2   │    217   │   4817  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│44│Кызыл-Жар   │40 град. 19'│  2230 │    -4,4   │    203   │   4953  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│45│Алтын-Мазар │39 град. 5' │  2782 │    -3,7   │    210   │   4977  │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                       Климатический район VI                        │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│46│Нарын       │41 град. 26'│  2039 │    -6,0   │    192   │   4992  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│47│Дароот-Кор- │39 град. 23'│  2470 │    -4,6   │    211   │   5191  │

│  │гон         │            │       │           │          │         │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│48│Чаткал      │41 град. 54'│  1937 │    -5,0   │    214   │   5350  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│49│Ак-Суу      │42 град. 2' │  2430 │    -1,2   │    256   │   5427  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│50│Иркештам    │39 град. 7' │  2819 │    -3,1   │    240   │   5544  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│51│Ат-Баши     │41 град. 1' │  2025 │    -7,6   │    207   │   5713  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│52│Чаар-Таш    │41 град. 8' │  2748 │    -2,7   │    258   │   5857  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│53│Чон         │42 град. 7' │  2555 │    -2,5   │    285   │   6413  │

│  │Кызыл-Суу   │            │       │           │          │         │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│54│Кара-Кужур  │41 град. 56'│  2800 │    -2,9   │    282   │   6458  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│55│Ак-Шийряк   │41 град. 8' │  2844 │    -4,4   │    271   │   6612  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│56│Джаптык     │39 град. 6' │  3100 │    -1,9   │    307   │   6723  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│57│Суусамыр    │42 град. 09'│  2061 │    -9,2   │    232   │   6774  │

└──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┘

Таблица 3.1.2

Местности, не включенные для обязательной

энергетической сертификации

┌──┬────────────┬────────────┬───────┬──────────────────────┬─────────┐

│№ │Наименование│Географичес-│Высота │ Отопительный период: │  Граду- │

│  │ населенного│ кая широта,│  над  ├───────────┬──────────┤ со-сутки│

│  │пункта и/или│в град. мин.│уровнем│  средняя  │ продолжи-│ отопи-  │

│  │метеостанции│            │ моря, │температура│ тельность│тельного │

│  │            │            │  в м  │ наружного │со средней│ периода │

│  │            │            │       │воздуха, в │ суточной │   при   │

│  │            │            │       │   град.   │ темпера- │расчетной│

│  │            │            │       │  Цельсия  │   турой  │ средней │

│  │            │            │       │           │ наружного│темпера- │

│  │            │            │       │           │  воздуха │  туре   │

│  │            │            │       │           │   <= 8   │ воздуха │

│  │            │            │       │           │   град.  │в здании │

│  │            │            │       │           │  Цельсия,│20 град. │

│  │            │            │       │           │   в сут. │Цельсия, │

│  │            │            │       │           │          │ в град. │

│  │            │            │       │           │          │ Цельсия │

│  │            │            │       │           │          │  сут.   │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│ 1│      2     │      3     │   4   │     5     │     6    │    7    │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│58│Ала-Арча    │42 град. 56'│  2945 │    -2,4   │    319   │   7146  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│59│Сары-Таш    │39 град. 43'│  3155 │    -5,4   │    292   │   7417  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│60│Тюя-Ашуу    │42 град. 3' │  3090 │    -2,9   │    325   │   7443  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│61│Долон       │41 град. 8' │  3040 │    -3,7   │    317   │   7513  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│62│Койлю       │42 град. 1' │  2800 │    -5,1   │    287   │   7204  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│63│Тарагай     │41 град. 31'│  3080 │    -5,6   │    306   │   7834  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│64│Арпа        │40 град. 59'│  3000 │    -7,7   │    306   │   8476  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│65│Ала-Бель    │42 град. 2' │  3213 │    -5,2   │    354   │   8921  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│66│Чатыр-Куль  │40 град. 6' │  3540 │    -5,6   │    365   │   9344  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│67│Ак-Сай      │40 град. 8' │  3135 │    -9,4   │    335   │   9849  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│68│Тянь-Шань   │41 град. 55'│  3614 │    -8,0   │    365   │  10220  │

└──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┘

Б. Стандартные климатические условия для оценки

использования энергии на стадии проектирования

и существующего здания по фактическим данным

Таблица 3.2.1

Климатический район I

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         Отопительный период                         │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Значение градусо-суток отопительного     │2646                       │

│периода Dt при расчетной средней         │                           │

│температуре внутреннего воздуха 20 град. │                           │

│Цельсия                                  │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Продолжительность отопительного          │140   │Сентябрь  │         │

│периода/количество отопительных дней за  │      ├──────────┼─────────┤

│месяц (р)                                │      │Октябрь   │         │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   25    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   25    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │         │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Средняя температура наружного воздуха    │1,1   │Сентябрь  │         │

│отопительного периода/среднемесячная     │      ├──────────┼─────────┤

│температура наружного воздуха за каждый  │      │Октябрь   │         │

│месяц отопительного периода (тета)e,     │      ├──────────┼─────────┤

│град. Цельсия                            │      │Ноябрь    │    4,4  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │    0,2  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   -3,0  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   -0,7  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │    6,0  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │         │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммарная солнечная  │Юг                 │1119                       │

│радиация Isj на      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│поверхности различной│Север              │314                        │

│ориентации j за      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│отопительный период, │Восток, Запад      │570                        │

│в кВтч/кв.м          ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Юго-восток,        │905                        │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Северо-восток,     │363                        │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Горизонтальная     │728                        │

│                     │поверхность        │                           │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Ориентация    │    │    │              Месяцы              │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юг                │ 244│ 197│ 208│    │    │    │    │ 210│ 260│ 1119│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Север             │  56│  66│ 107│    │    │    │    │  40│  45│  314│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Восток, Запад     │ 104│ 107│ 154│    │    │    │    │ 103│ 102│  570│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юго-восток,       │ 188│ 159│ 190│    │    │    │    │ 171│ 197│  905│

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Северо-восток,    │  58│  67│ 112│    │    │    │    │  69│  57│  363│

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Горизонтальная    │ 116│ 140│ 229│    │    │    │    │ 130│ 113│  728│

│поверхность       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Примечание:

(*) данные относятся только к той части месяца, которая считается отопительным сезоном (наружная температура воздуха < 8 град. Цельсия).

Таблица 3.2.2

Климатический район II

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         Отопительный период                         │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Значение градусо-суток отопительного     │2970                       │

│периода Dt при расчетной средней         │                           │

│температуре внутреннего воздуха 20 град. │                           │

│Цельсия                                  │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Продолжительность отопительного          │150   │Сентябрь  │         │

│периода/количество отопительных дней за  │      ├──────────┼─────────┤

│месяц (р)                                │      │Октябрь   │         │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │         │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Средняя температура наружного воздуха    │0,20  │Сентябрь  │         │

│отопительного периода/среднемесячная     │      ├──────────┼─────────┤

│температура наружного воздуха за каждый  │      │Октябрь   │         │

│месяц отопительного периода (тета)e,     │      ├──────────┼─────────┤

│град. Цельсия                            │      │Ноябрь    │    3,9  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   -1,1  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   -3,8  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   -2,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │    4,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │         │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммарная солнечная  │Юг                 │473                        │

│радиация Isj на      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│поверхности различной│Север              │156                        │

│ориентации j за      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│отопительный период, │Восток, Запад      │247                        │

│в кВтч/кв.м          ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Юго-восток,        │385                        │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Северо-восток,     │162                        │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Горизонтальная     │349                        │

│                     │поверхность        │                           │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Ориентация    │    │    │              Месяцы              │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юг                │ 115│ 84 │  91│    │    │    │    │ 90 │ 93 │ 473 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Север             │  33│ 33 │  44│    │    │    │    │ 23 │ 23 │ 156 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Восток, Запад     │  53│ 50 │  66│    │    │    │    │ 40 │ 38 │ 247 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юго-восток,       │  91│ 71 │  81│    │    │    │    │ 71 │ 71 │ 385 │

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Северо-восток,    │  33│ 35 │  46│    │    │    │    │ 24 │ 24 │ 162 │

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Горизонтальная    │  62│ 76 │ 105│    │    │    │    │ 59 │ 47 │ 349 │

│поверхность       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Примечание:

(*) данные относятся только к той части месяца, которая считается отопительным сезоном (наружная температура воздуха < 8 град. Цельсия).

Таблица 3.2.3

Климатический район III

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         Отопительный период                         │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Значение градусо-суток отопительного     │3346                       │

│периода Dt при расчетной средней         │                           │

│температуре внутреннего воздуха 20 град. │                           │

│Цельсия                                  │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Продолжительность отопительного          │178   │Сентябрь  │         │

│периода/количество отопительных дней за  │      ├──────────┼─────────┤

│месяц (р)                                │      │Октябрь   │   14    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │   13    │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Средняя температура наружного воздуха    │1,20  │Сентябрь  │         │

│отопительного периода/среднемесячная     │      ├──────────┼─────────┤

│температура наружного воздуха за каждый  │      │Октябрь   │    6,9  │

│месяц отопительного периода (тета)e,     │      ├──────────┼─────────┤

│град. Цельсия                            │      │Ноябрь    │    3,3  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   -0,1  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   -2,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   -1,8  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │    2,1  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │    6,5  │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммарная солнечная  │Юг                 │584                        │

│радиация Isj на      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│поверхности различной│Север              │208                        │

│ориентации j за      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│отопительный период, │Восток, Запад      │333                        │

│в кВтч/кв.м          ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Юго-восток,        │497                        │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Северо-восток,     │220                        │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Горизонтальная     │694                        │

│                     │поверхность        │                           │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Ориентация    │    │    │              Месяцы              │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юг                │ 114│  73│ 101│  41│    │    │  57│  98│ 100│ 584 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Север             │  29│  35│  51│  25│    │    │  17│  26│  25│ 208 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Восток, Запад     │  51│  51│  74│  39│    │    │  32│  45│  41│ 333 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юго-восток,       │  89│  74│  90│  42│    │    │  48│  78│  76│ 497 │

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Северо-восток,    │  30│  35│  53│  29│    │    │  20│  27│  26│ 220 │

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Горизонтальная    │  62│  85│ 141│ 173│    │    │ 111│  69│  53│ 694 │

│поверхность       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Примечание:

(*) данные относятся только к той части месяца, которая считается отопительным сезоном (наружная температура воздуха < 8 град. Цельсия).

Таблица 3.2.4

Климатический район IV

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         Отопительный период                         │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Значение градусо-суток отопительного     │4407                       │

│периода Dt при расчетной средней         │                           │

│температуре внутреннего воздуха 20 град. │                           │

│Цельсия                                  │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Продолжительность отопительного          │195   │Сентябрь  │         │

│периода/количество отопительных дней за  │      ├──────────┼─────────┤

│месяц (р)                                │      │Октябрь   │   22    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │   22    │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Средняя температура наружного воздуха    │-2,6  │Сентябрь  │         │

│отопительного периода/среднемесячная     │      ├──────────┼─────────┤

│температура наружного воздуха за каждый  │      │Октябрь   │    4,5  │

│месяц отопительного периода (тета)e,     │      ├──────────┼─────────┤

│град. Цельсия                            │      │Ноябрь    │   -1,4  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   -6,4  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   -9,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   -7,3  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │    0,0  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │    6,1  │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммарная солнечная  │Юг                 │626                        │

│радиация Isj на      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│поверхности различной│Север              │207                        │

│ориентации j за      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│отопительный период, │Восток, Запад      │345                        │

│в кВтч/кв.м          ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Юго-восток,        │520                        │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Северо-восток,     │223                        │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Горизонтальная     │679                        │

│                     │поверхность        │                           │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Ориентация    │    │    │              Месяцы              │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юг                │ 109│  81│  92│  67│    │    │  88│  94│  95│ 626 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Север             │  25│  29│  41│  40│    │    │  27│  23│  22│ 207 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Восток, Запад     │  46│  45│  65│  61│    │    │  49│  42│  37│ 345 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юго-восток,       │  85│  67│  81│  68│    │    │  74│  74│  71│ 520 │

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Северо-восток,    │  26│  30│  43│  47│    │    │  30│  25│  22│ 223 │

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Горизонтальная    │  58│  81│ 138│ 175│    │    │ 110│  67│  50│ 679 │

│поверхность       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Примечание:

(*) данные относятся только к той части месяца, которая считается отопительным сезоном (наружная температура воздуха < 8 град. Цельсия).

Таблица 3.2.5

Климатический район V

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         Отопительный период                         │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Значение градусо-суток отопительного     │4817                       │

│периода Dt при расчетной средней         │                           │

│температуре внутреннего воздуха 20 град. │                           │

│Цельсия                                  │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Продолжительность отопительного          │217   │Сентябрь  │    5    │

│периода/количество отопительных дней за  │      ├──────────┼─────────┤

│месяц (р)                                │      │Октябрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │   30    │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Средняя температура наружного воздуха    │-2,2  │Сентябрь  │    7,7  │

│отопительного периода/среднемесячная     │      ├──────────┼─────────┤

│температура наружного воздуха за каждый  │      │Октябрь   │    4,7  │

│месяц отопительного периода (тета)e,     │      ├──────────┼─────────┤

│град. Цельсия                            │      │Ноябрь    │   -1,6  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   -5,7  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   -8,4  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   -7,7  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   -2,9  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │    4,3  │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммарная солнечная  │Юг                 │1376                       │

│радиация Isj на      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│поверхности различной│Север              │619                        │

│ориентации j за      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│отопительный период, │Восток, Запад      │874                        │

│в кВтч/кв.м          ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Юго-восток,        │1188                       │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Северо-восток,     │652                        │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Горизонтальная     │1280                       │

│                     │поверхность        │                           │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Ориентация    │    │    │              Месяцы              │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юг                │ 206│ 160│ 213│ 225│    │  19│ 176│ 185│ 192│ 1376│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Север             │  56│  67│ 125│ 172│    │  10│  76│  61│  52│  619│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Восток, Запад     │  94│  96│ 165│ 214│    │  15│ 113│  94│  83│  874│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юго-восток,       │ 161│ 135│ 195│ 228│    │  18│ 153│ 151│ 147│ 1188│

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Северо-восток,    │  56│  68│ 129│ 186│    │  12│  84│  64│  53│  652│

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Горизонтальная    │ 108│ 132│ 213│ 280│    │ 164│ 159│ 119│ 104│ 1280│

│поверхность       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Примечание:

(*) данные относятся только к той части месяца, которая считается отопительным сезоном (наружная температура воздуха < 8 град. Цельсия).

Таблица 3.2.6

Климатический район VI

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         Отопительный период                         │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Значение градусо-суток отопительного     │4992                       │

│периода Dt при расчетной средней         │                           │

│температуре внутреннего воздуха 20 град. │                           │

│Цельсия                                  │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Продолжительность отопительного          │192   │Сентябрь  │         │

│периода/количество отопительных дней за  │      ├──────────┼─────────┤

│месяц (р)                                │      │Октябрь   │   21    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │   20    │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Средняя температура наружного воздуха    │-6,0  │Сентябрь  │         │

│отопительного периода/среднемесячная     │      ├──────────┼─────────┤

│температура наружного воздуха за каждый  │      │Октябрь   │    5,3  │

│месяц отопительного периода (тета)e,     │      ├──────────┼─────────┤

│град. Цельсия                            │      │Ноябрь    │   -3,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │  -12,0  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │  -15,8  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │  -12,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   -2,3  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │    6,25 │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммарная солнечная  │Юг                 │1219                       │

│радиация Isj на      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│поверхности различной│Север              │470                        │

│ориентации j за      ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│отопительный период, │Восток, Запад      │746                        │

│в кВтч/кв.м          ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Юго-восток,        │1040                       │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Северо-восток,     │546                        │

│                     │Юго-запад          │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Горизонтальная     │954                        │

│                     │поверхность        │                           │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Ориентация    │    │    │              Месяцы              │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юг                │ 206│ 160│ 213│ 150│    │    │ 126│ 179│ 185│ 1219│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Север             │  56│  67│ 125│ 115│    │    │  14│  48│  45│  470│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Восток, Запад     │  94│  96│ 165│ 142│    │    │  78│  91│  80│  746│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Юго-восток,       │ 161│ 135│ 195│ 152│    │    │ 108│ 146│ 143│ 1040│

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Северо-восток,    │  56│  68│ 129│ 124│    │    │  56│  62│  51│  546│

│Юго-запад         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Горизонтальная    │  96│ 119│ 186│ 227│    │    │ 139│ 101│  87│  954│

│поверхность       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Примечание:

(*) данные относятся только к той части месяца, которая считается отопительным сезоном (наружная температура воздуха < 8 град. Цельсия).

Приложение 4
 к Положению о порядке
 проведения энергетической
 сертификации зданий

Таблица 4.1

Расчетные температуры и относительная влажность

воздуха в помещениях зданий

┌───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┐

│       Здания и помещения      │  Средняя  │ Расчетная │Относительная│

│                               │температура│температура│  влажность  │

│                               │внутреннего│внутреннего│   воздуха   │

│                               │воздуха, t,│ воздуха,  │ внутреннего │

│                               │   град.   │ (тета)i,  │   воздуха   │

│                               │  Цельсия  │   град.   │  (фи)i, %   │

│                               │           │  Цельсия  │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│1) Одноквартирные и            │     20    │           │             │

│многоквартирные жилые здания   │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- жилая комната                │           │     20    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- кухня                        │           │     20    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- ванная                       │           │     25    │      90     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- санузел                      │           │     20    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- отапливаемые пространства    │           │     15    │      60     │

│(вестибюль, передняя, холл,    │           │           │             │

│коридор)                       │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- отапливаемые лестничные      │           │     10    │      70     │

│клетки                         │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│2) Административные здания     │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- рабочая комната, кабинет,    │           │     20    │      50     │

│зал собраний, обеденный зал    │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- отапливаемое пространство    │           │     15    │      60     │

│(коридор, санузел, парадная,   │           │           │             │

│лестничная клетка)             │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- отапливаемая лестничная      │           │     10    │      70     │

│клетка                         │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│3) Школы                       │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- класс, актовый зал, кружковый│           │     20    │      50     │

│кабинет, лаборатория           │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- мастерские                   │           │     15    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- спортивный зал               │           │     15    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- раздевальная комната         │           │     20    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- душевая и раздевалки         │           │     25    │      90     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- медпункт                     │           │     20    │      60     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- отапливаемое пространство    │           │     15    │      60     │

│(коридор, санузел, парадная,   │           │           │             │

│лестничная клетка)             │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- детские сады, ясли,          │           │     22    │      50     │

│групповая, игральная, спальная │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- раздевальная                 │           │     20    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- уборные для детей            │           │     24    │      80     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- медпункт                     │           │     22    │      50     │

└───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

Приложение 5
 к Положению о порядке
 проведения энергетической
 сертификации зданий

Классы энергетической эффективности зданий

А. Определение граничных значений шкал классов энергетической

эффективности зданий

1.1. При определении граничных значений энергетических шкал используются параметры Rr и Rs. Параметр Rr определяет общий объем поставляемой энергии, граничным значением минимальных требований энергетической эффективности здания, что соответствует верхней границе класса В. Параметр Rs является осредненным значением использования энергии в зданиях, и соответствует верхней границе класса D. Для зданий смешанного типа параметр R определяется как средневзвешенное значение в зависимости от процентного соотношения площадей помещений различного функционального назначения.

1.2. Определение граничных значений энергетических шкал по функциональному назначению зданий определяется отношением общего объема поставляемой энергии (R, кВтч/кв.м год) к значениям Rs и Rr при их условии:

R <= 0,5 Rr здание определяется как здание класса A;

0,5 Rr < R <= Rr - класса B;

Rr < R <= 0,5 (Rr + Rs) - класса С;

0,5 (Rr + Rs) < R <= Rs - класса D;

Rs < R <= 1,5 Rs - класса E;

1,25 Rs < R <= 1,5 Rs - класса F;

R > 1,5 Rs - класса G.

Таблица 5.1.1

Исходные данные для установки шкалы

энергетических классов

┌───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┐

│   Здания  │Фактор│Темпе-│Крат- │Расчет-│  Время  │ Коли- │ Коррек-│ Граду- │

│           │ формы│ратура│ность │  ная  │расчетной│чество │тирующая│со-суток│

│           │      │ внут-│возду-│темпе- │ темпе-  │часов с│ темпе- │ отопи- │

│           │      │ренне-│хооб- │ратура │ ратуры  │расчет-│ ратура │тельного│

│           │      │  го  │ мена │       │         │  ной  │   для  │ периода│

│           │      │ воз- │      │       │         │отопи- │ преры- │        │

│           │      │ духа │      │       │         │тельной│ вистого│        │

│           │      │      │      │       │         │темпе- │ отепле-│        │

│           │      │      │      │       │         │ратурой│   ния  │        │

│           │      │      │      │       │         │  20   │        │        │

│           │      │      │      │       │         │ град. │        │        │

│           │      │      │      │       │         │Цельсия│        │        │

│           ├──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│           │ 1/м  │град. │ 1/ч  │ град. │         │  час  │ град.  │  град. │

│           │      │Цель- │      │Цельсия│         │       │Цельсия │Цельсия │

│           │      │ сия  │      │       │         │       │        │  сут.  │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                            Климатический район I                           │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Одноквар-  │ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 3360  │  20,0  │  2646  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Многоквар- │ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 3360  │  20,0  │  2646  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 1700,0│  18,5  │  2436  │

│тивные     │      │      │      │       │дни +    │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │5:00     │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Школы      │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 1350,0│  18,2  │  2394  │

│           │      │      │      │       │дни + 10 │       │        │        │

│           │      │      │      │       │дней     │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │7:00     │       │        │        │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                            Климатический район II                          │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Одноквар-  │ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 3600  │  20,0  │  2970  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Многоквар- │ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 3600  │  20,0  │  2970  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 1821,4│  18,5  │  2745  │

│тивные     │      │      │      │       │дни +    │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │5:00     │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Школы      │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 1457,1│  18,2  │  2700  │

│           │      │      │      │       │дни + 10 │       │        │        │

│           │      │      │      │       │дней     │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │7:00     │       │        │        │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                           Климатический район III                          │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Одноквар-  │ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4272  │  20,0  │  3346  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Многоквар- │ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4272  │  20,0  │  3346  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 2161,4│  18,5  │  3079  │

│тивные     │      │      │      │       │дни +    │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │5:00     │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Школы      │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 1757,1│  18,2  │  3026  │

│           │      │      │      │       │дни + 10 │       │        │        │

│           │      │      │      │       │дней     │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │7:00     │       │        │        │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                            Климатический район IV                          │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Одноквар-  │ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4680  │  20,0  │  4407  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Многоквар- │ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4680  │  20,0  │  4407  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 2367,9│  18,5  │  4115  │

│тивные     │      │      │      │       │дни +    │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │5:00     │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Школы      │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 1939,3│  18,2  │  4056  │

│           │      │      │      │       │дни + 10 │       │        │        │

│           │      │      │      │       │дней     │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │7:00     │       │        │        │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                            Климатический район V                           │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Одноквар-  │ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 5208  │  20,0  │  4817  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Многоквар- │ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 5208  │  20,0  │  4817  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 2635,0│  18,5  │  4492  │

│тивные     │      │      │      │       │дни +    │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │5:00     │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Школы      │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 2175,0│  18,3  │  4449  │

│           │      │      │      │       │дни + 10 │       │        │        │

│           │      │      │      │       │дней     │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │7:00     │       │        │        │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                            Климатический район VI                          │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Одноквар-  │ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4608  │  20,0  │  4992  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Многоквар- │ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4608  │  20,0  │  4992  │

│тирные     │      │      │      │       │         │       │        │        │

│жилые      │      │      │      │       │         │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 2331,4│  18,5  │  4704  │

│тивные     │      │      │      │       │дни +    │       │        │        │

│здания     │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │5:00     │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Школы      │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Выходные │ 1907,1│  18,2  │  4646  │

│           │      │      │      │       │дни + 10 │       │        │        │

│           │      │      │      │       │дней     │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │ночное   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │время    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │7:00     │       │        │        │

└───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┘

Таблица 5.1.2

Исходные данные для зданий различного

функционального назначения

┌───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┐

│         Показатели        │Одноквар-│Многоквар-│Админист-│  Школы и │

│                           │ тирные  │  тирные  │ративные │  другие  │

│                           │  жилые  │   жилые  │ здания  │ образова-│

│                           │ здания  │  здания  │         │  тельные │

│                           │         │          │         │учреждения│

├───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Расчетная температура      │   20    │    20    │   20    │   20     │

│внутреннего воздуха за     │         │          │         │          │

│холодный период, град.     │         │          │         │          │

│Цельсия                    │         │          │         │          │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Площадь на человека        │   60    │    40    │   20    │   10     │

│(занятость), кв.м/чел.     │         │          │         │          │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Средний тепловой поток на  │   70    │    70    │   80    │   70     │

│человека, Вт/чел.          │         │          │         │          │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Метаболические поступления │    1,2  │     1,8  │    4,0  │    7,0   │

│на условную площадь пола,  │         │          │         │          │

│Вт/кв.м                    │         │          │         │          │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Потребность в тепловой     │   10    │    20    │    6    │   10     │

│энергии на горячее         │         │          │         │          │

│водоснабжение на условную  │         │          │         │          │

│площадь пола, кВтч/кв.м    │         │          │         │          │

└───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘

Б. Шкалы классов энергетической эффективности зданий по величине

поставляемой энергии

Таблица 5.2.1

Шкалы классов энергетической эффективности

для различных зданий, климатический район I

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Место │   Здания  │        Классы энергетической эффективности зданий      │

│потреб-│           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│ ления │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.1.1. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│                    по поставляемой энергии для отопления                   │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Отопле-│Одноквар-  │<24  │24-48  │49-164 │165-280 │281-350  │351-420  │>420 │

│ние    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<7   │7-14   │15-58  │59-102  │103-128  │129-153  │>153 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<12  │12-23  │24-60  │61-97   │98-121   │122-146  │>146 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<10  │10-20  │21-76  │77-132  │133-165  │166-198  │>198 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<12  │12-24  │25-91  │92-158  │159-198  │199-237  │>237 │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.1.2. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│              по поставляемой энергии для горячего водоснабжения            │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Горячее│Одноквар-  │<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│водо-  │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│снабже-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ние    │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │>36  │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-26    │27-43    │>43  │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.1.3. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│                      по суммарной поставляемой энергии                     │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Суммар-│Одноквар-  │<36  │36-72  │73-200 │201-328 │329-410  │411-492  │>492 │

│ная    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│постав-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ляемая │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│энергия├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<20  │20-40  │41-97  │98-154  │155-193  │194-231  │>231 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<16  │16-31  │32-72  │73-113  │114-141  │142-170  │>170 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<16  │16-32  │33-94  │95-156  │157-195  │196-234  │>234 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<19  │19-38  │39-113 │114-187 │188-234  │235-280  │>280 │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

Таблица 5.2.2

Шкалы классов энергетической эффективности

для различных зданий, климатический район II

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Место │   Здания  │        Классы энергетической эффективности зданий      │

│потреб-│           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│ ления │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.2.1. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│                    по поставляемой энергии для отопления                   │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Отопле-│Одноквар-  │<41  │41-81  │82-212 │213-343 │344-429  │430-515  │>515 │

│ние    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<20  │20-39  │40-89  │90-139  │140-174  │175-209  │>209 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<21  │21-42  │43-87  │88-131  │132-164  │165-197  │>197 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<21  │21-41  │42-109 │110-176 │177-220  │221-264  │->264│

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<25  │25-49  │50-131 │132-211 │212-264  │265-317  │>317 │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.2.2. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│              по поставляемой энергии для горячего водоснабжения            │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Горячее│Одноквар-  │<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│водо-  │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│снабже-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ние    │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │>36  │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-36    │37-43    │>43  │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.2.3. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│                      по суммарной поставляемой энергии                     │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Суммар-│Одноквар-  │<53  │53-105 │106-248│249-391 │392-489  │490-587  │>587 │

│ная    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│постав-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ляемая │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│энергия├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<33  │33-65  │66-128 │129-191 │192-239  │240-287  │>287 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<25  │25-50  │51-99  │100-147 │148-184  │185-221  │>221 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<27  │27-53  │54-127 │128-200 │201-250  │251-300  │>300 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<32  │32-63  │64-153 │154-240 │241-300  │301-360  │>360 │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

Таблица 5.2.3

Шкалы классов энергетической эффективности

для различных зданий, климатический район III

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Место │   Здания  │        Классы энергетической эффективности зданий      │

│потреб-│           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│ ления │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.3.1. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│                    по поставляемой энергии для отопления                   │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Отопле-│Одноквар-  │<44  │44-88  │89-235 │236-382 │383-478  │479-573  │>573 │

│ние    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<20  │20-40  │41-97  │98-153  │154-191  │192-230  │>230 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<22  │22-44  │45-94  │95-143  │144-179  │180-215  │>215 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<22  │22-43  │44-118 │119-193 │194-241  │242-290  │>290 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<26  │26-52  │53-142 │143-232 │233-289  │290-348  │>348 │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.3.2. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│              по поставляемой энергии для горячего водоснабжения            │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Горячее│Одноквар-  │<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│водо-  │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│снабже-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ние    │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │>36  │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-36    │37-43    │>43  │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.3.3. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│                      по суммарной поставляемой энергии                     │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Суммар-│Одноквар-  │<56  │56-112 │113-271│272-430 │431-538  │539-645  │>645 │

│ная    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│постав-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ляемая │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│энергия├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<33  │33-66  │67-136 │137-205 │206-256  │257-308  │>308 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<26  │26-52  │53-106 │107-159 │160-199  │200-239  │>239 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<28  │28-55  │56-136 │137-217 │218-271  │272-326  │>326 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<33  │33-66  │67-164 │165-261 │262-325  │326-391  │>391 │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

Таблица 5.2.4

Шкалы классов энергетической эффективности для различных

зданий, климатический район IV

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Место │   Здания  │        Классы энергетической эффективности зданий      │

│потреб-│           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│ ления │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.4.1. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│                    по поставляемой энергии для отопления                   │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Отопле-│Одноквар-  │<63  │63-125 │126-320│321-514 │515-643  │644-771  │>771 │

│ние    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<32  │32-63  │64-138 │139-212 │213-265  │266-318  │>318 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<35  │35-69  │70-136 │137-203 │204-254  │255-305  │>305 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<35  │35-69  │70-171 │172-273 │274-341  │342-410  │>410 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<42  │42-83  │84-205 │206-328 │329-409  │410-492  │492  │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.4.2. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│              по поставляемой энергии для горячего водоснабжения            │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Горячее│Одноквар-  │<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│водо-  │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│снабже-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ние    │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │>36  │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-36    │37-43    │>43  │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.4.3. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│                      по суммарной поставляемой энергии                     │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Суммар-│Одноквар-  │<75  │75-149 │150-356│357-562 │563-703  │704-843  │>843 │

│ная    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│постав-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ляемая │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│энергия├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<45  │45-89  │90-177 │178-264 │265-330  │331-396  │>396 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<39  │39-77  │78-148 │149-219 │220-274  │275-329  │>329 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<41  │41-81  │82-189 │190-297 │298-371  │372-446  │>446 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<49  │49-97  │98-227 │228-357 │358-445  │446-535  │>535 │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

Таблица 5.2.5

Шкалы классов энергетической эффективности

для различных зданий, климатический район V

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Место │   Здания  │        Классы энергетической эффективности зданий      │

│потреб-│           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│ ления │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.5.1. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│                    по поставляемой энергии для отопления                   │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Отопле-│Одноквар-  │<54  │54-107 │108-319│320-531 │532-664  │665-797  │>797 │

│ние    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<21  │21-42  │43-123 │124-204 │205-255  │256-306  │>306 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<28  │28-56  │57-126 │127-196 │197-245  │246-294  │>294 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<26  │26-52  │53-160 │161-267 │268-334  │335-401  │>401 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<31  │31-62  │63-192 │193-320 │321-401  │402-481  │>481 │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.5.2. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│              по поставляемой энергии для горячего водоснабжения            │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Горячее│Одноквар-  │<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│водо-  │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│снабже-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ние    │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │ >36 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-36    │37-43    │>43  │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.5.3. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│                      по суммарной поставляемой энергии                     │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Суммар-│Одноквар-  │<66  │66-131 │132-355│356-579 │580-724  │725-869  │>869 │

│ная    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│постав-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ляемая │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│энергия├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<34  │34-68  │69-162 │163-256 │257-320  │321-384  │>384 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<32  │32-64  │65-138 │139-212 │213-265  │266-318  │>318 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<32  │32-64  │65-178 │179-291 │292-364  │365-437  │>437 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<38  │38-76  │77-214 │215-349 │350-437  │438-524  │>524 │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

Таблица 5.2.6

Шкалы классов энергетической эффективности

для различных зданий, климатический район VI

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Место │   Здания  │        Классы энергетической эффективности зданий      │

│потреб-│           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│ ления │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│     5.2.6.1. Шкала классов энергетической эффективности зданий             │

│                по поставляемой энергии для отопления                       │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Отопле-│Одноквар-  │<62  │62-123 │124-343│344-563 │564-704  │705-845  │>845 │

│ние    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<28  │28-56  │57-140 │141-224 │225-280  │281-336  │>336 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<35  │35-70  │71-145 │146-219 │220-274  │275-329  │>329 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<34  │34-67  │68-181 │182-295 │296-369  │370-443  │>443 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<41  │41-80  │81-217 │218-354 │355-443  │444-532  │>532 │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.6.2. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│              по поставляемой энергии для горячего водоснабжения            │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Горячее│Одноквар-  │<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│водо-  │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│снабже-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ние    │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │>36  │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-36    │37-43    │>43  │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.6.3. Шкала классов энергетической эффективности зданий        │

│                      по суммарной поставляемой энергии                     │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Суммар-│Одноквар-  │<74  │74-147 │148-379│380-611 │612-764  │765-917  │>917 │

│ная    │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│постав-│жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│ляемая │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│энергия├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Многоквар- │<41  │41-82  │83-179 │180-276 │277-345  │346-414  │>414 │

│       │тирные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │жилые      │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<39  │39-78  │79-157 │158-235 │236-294  │295-353  │>353 │

│       │тивные     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │здания     │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Школы      │<40  │40-79  │80-199 │200-319 │320-399  │400-479  │>479 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Детские    │<48  │48-94  │95-239 │240-383 │384-479  │480-575  │>575 │

│       │дома и ясли│     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

В. Шкалы классов энергетической эффективности зданий по величине

первичной энергии

Таблица 5.3.1

Шкалы классов энергетической эффективности

для зданий, климатический район I

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Здания   │      Классы энергетической эффективности зданий        │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Одноквартир-│<54  │54-108 │109-300│301-492 │493-615  │616-738  │>738 │

│ные жилые   │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Многоквар-  │<35  │35-70  │71-167 │168-264 │265-330  │331-396  │>396 │

│тирные жилые│     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<27  │27-54  │55-124 │125-194 │195-242  │243-291  │>291 │

│тивные      │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Школы       │<28  │28-56  │57-162 │163-268 │269-335  │336-402  │>402 │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Детские дома│<34  │34-67  │68-194 │195-322 │323-402  │403-482  │>482 │

│и ясли      │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

Таблица 5.3.2

Шкалы классов энергетической эффективности

для зданий, климатический район II

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Здания   │      Классы энергетической эффективности зданий        │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Одноквартир-│<79  │79-158 │159-372│373-586 │587-732  │733-879  │>879 │

│ные жилые   │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Многоквар-  │<56  │56-112 │113-220│221-328 │329-410  │411-492  │>492 │

│тирные жилые│     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<43  │43-86  │87-169 │170-252 │253-315  │316-378  │>378 │

│тивные      │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Школы       │<46  │46-92  │93-218 │219-344 │345-430  │431-516  │>516 │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Детские дома│<55  │55-110 │111-262│263-413 │414-516  │517-619  │>619 │

│и ясли      │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

Таблица 5.3.3

Шкалы классов энергетической эффективности

для зданий, климатический район III

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Здания   │      Классы энергетической эффективности зданий        │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Одноквартир-│<84  │85-168 │169-406│407-645 │646-806  │806-967  │>967 │

│ные жилые   │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Многоквар-  │<57  │57-114 │115-233│234-352 │353-440  │441-528  │>528 │

│тирные жилые│     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<45  │45-90  │91-182 │183-274 │275-342  │343-411  │>411 │

│тивные      │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Школы       │<48  │48-96  │97-235 │236-374 │375-467  │468-561  │>561 │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Детские дома│<58  │58-115 │116-282│283-449 │450-560  │561-673  │>673 │

│и ясли      │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

Таблица 5.3.4

Шкалы классов энергетической эффективности

для зданий, климатический район IV

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Здания   │      Классы энергетической эффективности зданий        │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Одноквартир-│<112 │113-224│225-533│534-843 │844-1053 │1054-1264│>1264│

│ные жилые   │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Многоквар-  │<77  │77-154 │155-304│305-454 │455-567  │568-681  │>681 │

│тирные жилые│     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<66  │66-132 │133-254│255-376 │377-470  │471-564  │>564 │

│тивные      │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Школы       │<70  │70-140 │141-325│326-510 │511-637  │638-765  │>765 │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Детские дома│<84  │84-168 │169-390│391-612 │613-764  │765-918  │>918 │

│и ясли      │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

Таблица 5.3.5

Шкалы классов энергетической эффективности

для зданий, климатический район V

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Здания   │      Классы энергетической эффективности зданий        │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Одноквартир-│<88  │88-196 │197-532│533-868 │869-1085 │1086-1302│>1302│

│ные жилые   │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Многоквар-  │<58  │58-116 │117-278│279-440 │441-550  │551-660  │>660 │

│тирные жилые│     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<55  │55-110 │111-237│238-364 │365-455  │456-546  │>546 │

│тивные      │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Школы       │<55  │55-110 │111-305│306-500 │501-625  │626-750  │>750 │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Детские дома│>66  │66-132 │133-366│367-600 │601-750  │751-900  │>900 │

│и ясли      │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

Таблица 5.3.6

Шкалы классов энергетической эффективности

для зданий, климатический район VI

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Здания   │      Классы энергетической эффективности зданий        │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Одноквартир-│<110 │110-220│221-683│684-1146│1147-1432│1433-1719│>1719│

│ные жилые   │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Многоквар-  │<71  │71-142 │143-368│369-594 │595-742  │743-891  │>891 │

│тирные жилые│     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<67  │67-134 │135-320│321-506 │507-632  │633-759  │>759 │

│тивные      │     │       │       │        │         │         │     │

│здания      │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Школы       │<68  │68-136 │137-411│412-686 │687-857  │858-1029 │>1029│

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Детские дома│<82  │82-163 │164-493│494-823 │824-1028 │1029-1235│>1235│

│и ясли      │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

Приложение 6
 к Положению о порядке
 проведения энергетической
 сертификации зданий

Форма энергетического сертификата здания

Приложение 7
 к Положению о порядке
 проведения энергетической
 сертификации зданий

Форма энергетической маркировки зданий