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Приложение 2

Утверждено
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 2 августа 2012 года № 531
ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке проведения периодического контроля энергетической эффективности котлов, систем
 отопления и горячего водоснабжения зданий
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение направлено на обеспечение единых правил, общих требований и процедур, применяемых при периодическом контроле энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения зданий.
1.2. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об энергетической эффективности зданий" объектами обязательного периодического контроля энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения являются системы теплоснабжения, установленные в жилых, общественных, административных и многофункциональных непроизводственных зданиях, а именно: котлы заводского и незаводского изготовления, с номинальной тепловой мощностью от 10 кВт и выше, работающие на твердом, жидком, газообразном топливе и на биомассе и предназначенные для поставки тепловой энергии для систем отопления и горячего водоснабжения; системы отопления в зданиях, в которых работают котлы, изготовленные более 15 лет назад.
1.3. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об энергетической эффективности зданий" обязательный периодический контроль энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения зданий производится при их:
сдаче в эксплуатацию;
энергетической реновации.
1.4. Во всех остальных случаях периодический контроль энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения осуществляется на добровольной основе.
1.5. Настоящее Положение не распространяется на котлы, системы отопления зданий и горячего водоснабжения, установленные:
в индивидуальных жилых зданиях, общая площадь которых не превышает 150 квадратных метров;
во временных объектах некапитального строительства;
в дачных домах;
в зданиях и строениях вспомогательного использования (подсобного и хозяйственного назначения).
1.6. Периодичность контроля энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения назначается в зависимости от номинальной тепловой мощности котла (котлов), вида топлива и функционального назначения здания в соответствии с приложением 1.
1.7. Периодический контроль энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения проводится при исправном состоянии оборудования, отвечающем требованиям безопасности, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
1.8. Периодический контроль энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения проводят сертифицированные специалисты, имеющие соответствующий квалификационный сертификат.
1.9. Подтверждением прохождения периодического и разового контроля котлов, систем отопления и горячего водоснабжения является отчет о периодическом контроле котлов систем отопления и горячего водоснабжения (далее - отчет о периодическом контроле).
1.10. Сертифицированный специалист по периодическому контролю энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения должен иметь приборы для измерения параметров, влияющих на энергоэффективность, включая температуру дымовых газов, содержание в них кислорода и окиси углерода, температуру воздуха в огневой камере котла.
1.11. Сертифицированный специалист по периодическому контролю энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения не может осуществлять периодический контроль энергетической эффективности оборудования в зданиях, принадлежащих ему или управляемых им, а также в зданиях, принадлежащих его работодателю или управляемых работодателем.
1.12. Периодический контроль энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения осуществляется на платной основе по договору между собственником здания и сертифицированным специалистом по расценкам, согласуемым с уполномоченным государственным органом по антимонопольной политике.
1.13. Уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства осуществляет следующие функции для квалификационной сертификации специалистов по проведению периодического контроля энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения:
утверждает состав экспертной комиссии и организует ее работу;
рассматривает и принимает документы, представляемые соискателями для аттестации;
оформляет и выдает квалификационные сертификаты аттестованным специалистам;
утверждает и ведет реестр сертифицированных специалистов по периодическому контролю энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения зданий;
утверждает решения экспертной комиссии об аннулировании действия квалификационных сертификатов и отказе в выдаче квалификационных сертификатов.
1.14. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об энергетической эффективности зданий" уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства ведет Единый государственный реестр отчетов о периодическом контроле.
1.15. На базе регистрации отчетов каждым сертифицированным специалистом, уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства присваивает отчету регистрационный номер в Едином государственном реестре отчетов о периодическом контроле.
1.16. Сертифицированный специалист по периодическому контролю энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения ведет хронологический учет выдаваемых им отчетов о периодическом контроле, вошедших в Единый государственный реестр отчетов о периодическом контроле.
1.17. Мониторинг за качеством выполненных работ в области периодического контроля энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения осуществляет уполномоченный государственный орган по технической инспекции путем выборочной экспертизы качества выдаваемых отчетов о периодическом контроле. Частота проведения мониторинга качества отчетов о периодическом контроле энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения зависит от наличия жалоб относительно качества этих отчетов или информации от потребителей, обществ потребителей, органов государственного надзора и контроля, но не реже одного раза в год.
1.18. Результат выборочной экспертизы отчета о периодическом контроле служит основанием для принятия уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства соответствующих решений о возможности подтверждения, приостановления или отмены действия выданного квалификационного сертификата специалиста по периодическому контролю энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения.
1.19. Результат выборочной экспертизы отчета о периодическом контроле энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения также служит основанием для отмены его действия и необходимости его переоценки.

II. Порядок проведения периодического и разового
контроля котлов, систем отопления и
горячего водоснабжения

2.1. Собственник здания:
заключает договор с сертифицированным специалистом на проведение периодического контроля котлов, систем отопления и горячего водоснабжения;
оплачивает стоимость работ по периодическому контролю котлов, систем отопления и горячего водоснабжения;
представляет необходимую документацию на котел, систему отопления и горячее водоснабжение.
2.2. Требования по подготовке котла и его оборудования (далее котел), системы отопления и горячего водоснабжения для осуществления периодического контроля должны быть направлены специалистом собственнику здания в письменной форме, не позднее чем за десять календарных дней до начала периодического контроля.
2.3. Специалист выполняет периодический контроль в следующей последовательности:
1) определяет тип котла согласно приложению 2;
2) просматривает техническую документацию на котел и выполняет обязанности по его обслуживанию;
3) визуально осматривает котел и определяет его техническое состояние, а именно:
а) наличие утечек (потерь) топлива и теплоносителя;
б) внешнее состояние котла, особенно теплоизоляции корпуса, наличие утечки дымовых газов из дымоходов за котлом и дымовой трубы;
в) наличие загрязнения камеры сгорания, газовых горелок (или форсунок, колосниковых решеток) и поверхностей теплообмена теплообменников;
г) исправность запорно-регулировочных арматуры и других частей, требующих регулярного технического обслуживания;
д) наличие ржавчины и осадков солей в теплоносителе в циркуляционном контуре котла;
е) наличие и исправность измерительных приборов;
ж) состояние системы управления котла в соответствии с инструкциями по его эксплуатации, выпущенными производителем и разработанными в соответствии с проектной документацией систем отопления и горячего водоснабжения;
4) определяет качественный уровень обслуживания котла на основе изучения результатов его эксплуатации и проверки документов, связанных с его техническим обслуживанием и ремонтом;
5) проверяет работу котла, проводит его тестирование на предмет выполнения всех функций в соответствии с инструкциями поставщика. Испытание должно проводиться во время эксплуатации котла, а также при режиме его работы с номинальной тепловой нагрузкой в течение всего периода испытания. При испытании котлов, использующих газообразные и жидкие виды топлива, проверяются его функции при режимах достижения максимальной и минимальной тепловой нагрузки, а также - качество автоматического управления котлом при его работе с номинальной тепловой мощностью;
6) проводит измерения температуры дымовых газов, концентрации в них кислорода и окиси углерода, а также температуры воздуха в камере сгорания;
7) оценивает энергетическую эффективность работы котла и сравнивает его рабочие параметры с нормативными значениями, в соответствии с приложением 3;
8) составляет отчет о периодическом контроле согласно инструкции заполнения отчета о периодическом контроле энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения зданий, принятой уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства;
9) осуществляет оформление, регистрацию в Едином государственном реестре отчетов о периодическом контроле и выдачу отчета о периодическом контроле.
2.4. В случае, если предметом периодического контроля энергетической эффективности является котел, изготовленный более 15 лет назад, специалист проводит дополнительный разовый контроль энергетической эффективности систем отопления и горячего водоснабжения:
1) проверяет состояние внутренних распределительных сетей трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения, подключенных к котлу;
2) оценивает тепловую мощность котла на соответствие тепловой нагрузке, необходимой для отопления и горячего водоснабжения здания;
3) предлагает, в случае необходимости, технические решения по замене котла, по реконструкции системы отопления и горячего водоснабжения, а также другие технические решения по повышению их энергетической эффективности.
2.5. Проверка состояния внутренних сетей трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения состоит из следующих процедур:
1) изучение технической документации внутренних распределительных сетей трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения, и выполнение обязанностей по их эксплуатации и обслуживанию;
2) проверка состояния внутренних сетей трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения на основе изучения:
а) основных компонентов сетей отопления и горячего водоснабжения, включая приборы учета и контроля;
б) системы контроля режимов отопления в соответствии с инструкциями по эксплуатации, техническому содержанию и обслуживанию, температурой воздуха в помещениях и температурного режима теплового микроклимата в них;
в) отдельных составляющих выделений теплоты в помещениях;
г) теплоизоляции трубопроводов сетей согласно действующим нормативным техническим документам;
д) наличия ржавчины и осадков солей в теплоносителе в циркуляционном контуре котла;
ж) температуры дымовых газов, концентрации в них кислорода и окиси углерода, а также температуры воздуха в камере сгорания;
3) оценка качественного уровня эксплуатации сетей трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения на основе изучения результатов их обслуживания и содержания и проверки документов, связанных с их техническим обслуживанием и ремонтом;
4) сравнение фактического функционального использования здания с предусмотренным проектом функциональным назначением;
5) сравнение фактических режимов эксплуатации распределительных трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения с предусмотренными проектом режимами;
6) оценка текущих потребностей в тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение здания, если ее поставка осуществляется обследуемым котлом.

III. Отчет о периодическом контроле

3.1. Отчет о периодическом контроле должен содержать следующие сведения:
а) идентификационные данные производителя котельного оборудования;
б) тип котла и год его выпуска;
в) номинальная тепловая мощность котла для каждого вида используемой энергии;
г) характеристика и параметры используемого энергоносителя;
д) порядок проводимого периодического контроля;
е) расчеты энергетической эффективности котла, системы отопления и горячего водоснабжения;
ж) результаты периодического контроля с рекомендациями по повышению энергетической эффективности котла, системы отопления и горячего водоснабжения;
з) идентификационные данные и подпись сертифицированного специалиста.
Форма бланка отчета устанавливается уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства.
3.2. Отчет о периодическом контроле предоставляется в трех экземплярах и в электронном виде. В течение 30 календарных дней, начиная с даты завершения периодического контроля котла, систем отопления и горячего водоснабжения, сертифицированный специалист обязан направить первый экземпляр отчета собственнику здания, второй экземпляр и электронную версию - соответствующему региональному подразделению уполномоченного государственного органа в сфере архитектуры и строительства. Третий экземпляр отчета остается у специалиста.
Экземпляры отчета хранятся до осуществления следующего контроля энергетической эффективности котла, системы отопления и горячего водоснабжения.
3.3. В случае утери оригинала отчета о периодическом контроле собственник здания подает заявление о выдаче его дубликата. Уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства, на основании ранее выданного отчета, в течение 10 календарных дней выдает дубликат.
Дубликат оформляется по форме отчета о периодическом контроле с отметкой "Дубликат" (штемпелем или надписью).
3.1. Уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства обеспечивает соответствующую запись в Едином государственном реестре отчетов о периодическом контроле.

IV. Особенности проведения периодического контроля
энергетической эффективности котлов, систем отопления
и горячего водоснабжения зданий, находящихся в ведении
военно-силовых, внутренних дел, национальной безопасности
и фискально-надзорных министерств и ведомств

4.1. Периодический контроль котлов, систем отопления и горячего водоснабжения зданий, относящихся к категории военно-стратегических, внутренних дел и национальной безопасности, фискально-надзорных и особо охраняемых объектов, осуществляют специалисты военно-силовых, внутренних дел и национальной безопасности и фискально-надзорных министерств и ведомств, имеющие квалификационные сертификаты на данный вид деятельности.


Приложение 1к Положению о порядке проведенияпериодического контроля энергетическойэффективности котлов, систем отопленияи горячего водоснабжения зданий

Периодичность контроля котлов, систем отопления
и горячего водоснабжения в зависимости от номинальной
тепловой мощности котла, вида топлива

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│           Вид топлива.         │     Периодичность контроля, год    │
│      Номинальная тепловая      ├────────────┬────────────┬──────────┤
│      мощность котла, кВт       │  От 10 до  │  От 30 до  │От 100 кВт│
│                                │   30 кВт   │   100 кВт  │  и выше  │
│                                │включительно│включительно│          │
├────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Твердое, жидкое и газообразное  │      5     │       4    │     2    │
│топливо, отличное от природного │            │            │          │
│газа                            │            │            │          │
├────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Природный газ                   │      7     │       4    │     3    │
├────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Биомасса, биогаз                │      7     │       5    │     4    │
└────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘


Приложение 2к Положению о порядке проведенияпериодического контроля энергетическойэффективности котлов, систем отопленияи горячего водоснабжения зданий
Идентификация котла

┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│        Идентификационные данные       │        Вид топлива          │
│                                       ├──────────────┬──────────────┤
│                                       │    Жидкое и  │    Твердое   │
│                                       │  газообразное│              │
├───────────────────────────────────────┼───────┬──────┼───────┬──────┤
│Номинальная тепловая мощность          │0 < 100│>= 100│0 < 100│>= 100│
│                                       │  кВт  │  кВт │   кВт │  кВт │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Собственник                            │   Р   │   Р  │   Р   │   P  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Адрес собственника                     │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Оператор установки                     │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Адрес оператора установки              │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Адрес здания, в котором проводится     │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
│контроль котла                         │       │      │       │      │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Номер котла                            │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Вид топлива                            │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Подача топлива: ручная, механическая   │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Производитель котла                    │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Тип производителя (завод и др.)        │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Серийный номер котла                   │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Год выпуска котла                      │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Максимальная тепловая мощность котла   │   V   │   Р  │   V   │   Р  │
│или КПД горелок                        │       │      │       │      │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Номинальная тепловая мощность          │   P   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Минимальная входная мощность           │   V   │   V  │   V   │   V  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Минимальная выходная мощность          │   V   │   Р  │   V   │   P  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Котел конденсационный или без          │   P   │   P  │   P   │   P  │
│конденсации влаги дымовых газов        │       │      │       │      │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Метод выброса газов: естественный или  │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
│механический (вентилятором дымовых     │       │      │       │      │
│газов)                                 │       │      │       │      │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Подача воздуха для горения в топку -   │   Р   │   Р  │   P   │   Р  │
│естественная или принудительная        │       │      │       │      │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Марка СЕ                               │   Р   │   P  │   Р   │   P  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Производитель горелок (основной и      │   Р   │   Р  │   P   │   P  │
│дополнительной)                        │       │      │       │      │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Тип горелки                            │   Р   │   P  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Серийный номер горелки                 │   Р   │   P  │   P   │   P  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Год выпуска горелки                    │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Тип контроля электрической энергии -   │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
│однофазная, многофазная или            │       │      │       │      │
│моделирующая                           │       │      │       │      │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Теплоноситель - горячая вода, пар или  │   Р   │   P  │   Р   │   Р  │
│другое                                 │       │      │       │      │
├───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│Использование котла - отопление,       │   Р   │   Р  │   Р   │   Р  │
│горячее водоснабжение, другое          │       │      │       │      │
└───────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
Примечание: Р - необходимые данные; V - дополнительные данные.

Приложение 3
к Положению о порядке проведенияпериодического контроля энергетическойэффективности котлов, систем отопленияи горячего водоснабжения зданий
Минимальные значение КПД

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────
│Номинальная мощность│         Минимально допустимый КПД котла (%)
│     котла (кВт)    ├──────────────┬──────────────┬──────────┬───────┬
│                    │природный газ,│Жидкое топливо│низкотем- │конден-│
│                    │ пропан-бутан ├───────┬──────┤пературный│сацион-│
│                    │              │тяжелое│другое│  котел   │  ный  │
│                    │              │ печное│      │          │ котел │
│                    │              │топливо│      │          │       │
│                    │              │       │      │          │       │
│                    │              │       │      │          │       │
├────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼
│          1         │       2      │   3   │   4  │     5    │   6   │
├────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼
│От 10 до 100        │       87     │   -   │  80  │    90    │   92  │
│включительно        │              │       │      │          │       │
├────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼
│От 100 до 500       │       87     │   -   │  82  │    91    │   93  │
│включительно        │              │       │      │          │       │
├────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼
│От 500 до 3000      │       88     │   -   │  83  │    92    │   94  │
│включительно        │              │       │      │          │       │
├────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼
│От 3000 до 6000     │       88     │   82  │  84  │     -    │   -   │
│включительно        │              │       │      │          │       │
├────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼
│От 6000 до 20000    │       89     │   83  │  85  │     -    │   -   │
│включительно        │              │       │      │          │       │
├────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼
│От 20000            │       89     │   85  │  86  │     -    │   -   │
└────────────────────┴──────────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┴
──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│конденсационный│                     Твердое топливо                 │
│     котел,    ├─────┬────┬────────┬────────┬──────────┬─────────────┤
│  введенный в  │био- │кокс│угольные│каменный│гранулиро-│    бурый    │
│  эксплуатацию │масса│    │ брикеты│  уголь │  ванный  │негранулиро- │
│    после 31   │     │    │        │        │   уголь  │   ванный    │
│    декабря    │     │    │        │        │          │    уголь    │
│   2008 года   │     │    │        │        │          │             │
┼───────────────┼─────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│       7       │  8  │  9 │   10   │   11   │    12    │      13     │
┼───────────────┼─────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│      95       │  68 │ 70 │   68   │   69   │    67    │      63     │
│               │     │    │        │        │          │             │
┼───────────────┼─────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│      96       │  69 │ 72 │   69   │   70   │    68    │      64     │
│               │     │    │        │        │          │             │
┼───────────────┼─────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│      97       │  70 │  - │   70   │   72   │    69    │      65     │
│               │     │    │        │        │          │             │
┼───────────────┼─────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│      -        │  72 │  - │   -    │   75   │    71    │      68     │
│               │     │    │        │        │          │             │
┼───────────────┼─────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│      -        │  75 │  - │   -    │   78   │    72    │      73     │
│               │     │    │        │        │          │             │
┼───────────────┼─────┼────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│      -        │  79 │  - │   -    │   82   │    -     │      79     │
┴───────────────┴─────┴────┴────────┴────────┴──────────┴─────────────┘
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